CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea releelor de protecție, necesare pentru activitatea din cadrul

”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Relee |  |  |  | 65.920,00 |
|  | 31221000-1 | Releu de temporizare | buc | 12 | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 5 A Domeniul de temporizare – 0,5÷9 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 | 22.800,00 |
|  | 31221000-1 | Releu de temporizare | buc | 10 | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 380 V AC Curentul nominal – 5 A Domeniul de temporizare – 0,5÷9 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 | 19.000,00 |
|  | 31221000-1 | Releu intermediar | buc | 5 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 1 A Nr. contacte – 4 Timpul de acționare – 0,06 s Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 | 10.000,00 |
|  | 31221000-1 | Releu intermediar | buc | 50 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 6 A Nr. contacte – 4 Configurație Pini - 14 pini(2 bobină + 12 contacte) Material contacte – aliaj AgNi Indicator mecanic W Indicator LED rosu L Buton de testare T cu functie de blocare. Dimensiuni: 27,5 x 21,2 x 35,6 mm Gradul de protecție – IP 40 | 9.000,00 |
|  | 31221000-1 | Releu Termic | buc | 4 | Tip – termic bimetalic Tensiunea nominală – 440/690 V AC Curentul nominal – 90 A Domeniul de reglare – 90...115 A Nr. de poli – 3 Montaj - Direct sub un Contactor | 5.120,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 65.920,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul de realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de conformitate / declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz) , atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea, vor fi prezentate documentele conform pct. 3, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

- SM EN IEC 60255-1:2023 ”Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 1:Prescripții comune”;

- SM EN 61810-1:2016/A1:2020 Relee electromecanice elementare. Partea 1: Prescripţii generale şi de securitate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;