CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ ,  lot nr.______

pentru achiziția bunurilor materiale

Cod PMI ...               , PMI-2024, cat. B Generare M pct....

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea uleiului de transformator marca NYTRO 11 GX pentru asigurarea rezervei de avarie pentru transformatoarele de legătură 110/6 kV de tip ТДН – 16000/110 – У1 cu denumirile de dispecerat 1T și 2T din gestiunea CET Sursa 2 ,,TERMOELECTRICA” S.A., în conformitate cu pct. 993, Secțiunea 14 din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, Hotărârea ANRE  nr. 155 din 01.04.2022, potrivit căruia la centralele electrice trebuie să fie depozitate rezerve de ulei în volum nu mai mic de 10% din volumul total de ulei la transformatoare de forță cu cel mai mare volum de ulei. Pașaportul tehnic privind completarea transformatoarelor de legătură 1T, 2T cu ulei electroizolant, marca NYTRO 11GX, direct la uzina producătoare a transformatoarelor ОАО ,,Запорожтрансформатор”, or. Zaporojie, se anexează la Prezentul Caiet de Sarcini.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09211640-9 | Achiziționarea uleiului de transformator 110 kV, marca NYTRO 11GX | Litri | 1500 | Conform pct. 990, Secțiunea 5 – Uleiurile Energetice din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 și în conformitate cu pct. 1332, tab. 46, Capitolul 33 Anexa 1 - NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE | 200 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 200 000 |

- Locul, adresa livrării uleiului de transformator:

În cadrul CET Sursa nr.2, SES – 2,  str. Vadul lui Vodă, 5.

- Termenul de livrare:

Luna mai – iunie anul 2024.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

| Nr. Н/п | Codul documentului Код Документа | Denumirea documentului Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea nr. 282/2016 din 11.11.2016 | Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice Положение о качестве услуг по передаче и распределению электроэнергии |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Правила безопасности при эксплуатации электро-установок |
| 3 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | SM EN IEC 60296 | „Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante pentru echipamente electrice” |

- Specificații tehnice

  - Indicii de calitate ale uleiului electroizolant nou necesar pentru completarea transformatoarelor de legătură 1T, 2T CET Sursa 2 (rezerva de avarie), marca NYTRO 11GX

| № | Indici de calitate | Cerințele SM EN IEC 60296:2020, Limitele admisibile | Metoda de verificare (încercare) în conformitate cu standardele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viscozitate cinematică, mm2/s, nu mai mare de: |  | SM EN ISO 3104 |
|  | - la plus 50°C | 9 |  |
|  | - la plus 40°C | 11 |  |
|  | - la minus 30°C | 1800 |  |
| 2 | Indice de aciditate, mg KOH la 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,01 | SM EN 62021-1;-2;-3 |
| 3 | Punctul de inflamabilitate într-un creuzet închis, °С, nu mai mică de | 135 | SM EN ISO 2719 |
| 4 | Conținutul de acizi și baze solubile în apă | - | SM ISO 6618 |
| 5 | Conținutul de impurități mecanice | Lipsa totală | SM EN 12662 |
| 6 | Încercare de coroziune pe plăci de cupru de marca „M1K” sau „M2” în conformitate cu SM EN 1412. | Rezistă | SM SR EN ISO 2160 |
| 7 | Tg δ, %, în cazul 90 °С nu mai mare de | 0,5 | SM SR EN 60664-1 |
| 8 | Densitate la 20°С*, kg/m3, nu mai mare de | 895 | SM SR EN ISO 3675 |
| 9 | Stabilitate la oxidare: | Înaltă | SM EN ISO 4263-1 SM EN IEC 60296:03 |
|  | masa acizilor volatili, mg KOH per 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,04 |  |
|  | conținut de sedimente, % masă, nu mai mult | Lipsa totală |  |
|  | indice de aciditate al uleiului oxidat, mg KOH la 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,10 |  |
| 10 | Stabilitate la oxidare, perioada de inducție, h, nu mai mic de | - | SM EN IEC 61125 |
| 11 | Conținut de sulf, %, nu mai mare de | - | SM EN IEC 60296:03 |
| 12 | Prezența sulfului coroziv | Lipsa totală | SM EN 62697-1 SM EN 62535 SM EN IEC 60296:03 ASTM D1275, metoda B DIN 51353 |
| 13 | Conținut de aditiv antioxidant „АГИДОЛ-1” (2.6-di-terț-butil-4-metilfenol sau ionol),%, nu mai mic | 0,25 | SM EN 60666 |
| 14 | Conţinut de apă în ulei mg/kg, ppm | Lipsa totală | SR EN 60296:2012 |
| 15 | Conţinut de PCB, ppm | Lipsa totală | SR EN 61619 |
| 16 | Conținut de furfural, ppm, nu mai mare de | <0,1 | SR EN IEC 61198 |
| 17 | Tensiune de străpungere, kV | Nu mai mică de 70 | SR EN IEC 60156 |
| 18 | Aspect exterior | Curat, transparent, culoare deschisă, fără sedimente, precipitate | SM EN IEC 60296:03 |

Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret.

  - Cerințele față de uleiul de transformator nou:

- Uleiul livrat va corespunde pe deplin cu uleiul de transformator marca NYTRO 11GX aflat în exploatare în transformatoarele de legătură 110/6 kV 1T și 2T, în baza indicilor de calitate enumerate în pct. 5.1.

- Uleiul electroizolant nou va fi livrat în cuve speciale din inox sau aluminiu special, destinate pentru uleiuri electroizolante, sigilate și împachetate ermetic de la uzină. Cantitatea necesară de ulei 1500 litri va fi repartizată în 7 cuve din inox sau aluminiu special, volumul unei singure cuve constituind 216,5 litri (182 kg).

- Operatorul economic va pune la dispoziția Beneficiarului ulei nou pregătit deodată pentru completarea în transformatoare fără a fi supus proceselor de curățare mecanică, degazare și alte prelucrări.

- Uleiul din cadrul ofertei trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2023.

- Fiecare cuvă cu ulei electroizolant va conține următoarele inscripții:

- Marcaj privind rezistența la apă și intemperii;

- Țara producătoare;

- Numărul Lotului;

- Numărul recipientului;

- Data, anul fabricării;

- Data livrării.

- Încărcarea, descărcarea cuvelor cu ulei va avea loc în condiții fără precipitații atmosferice, când umiditatea relativă a aerului nu depășește 80 %.

- În cazul în care marca uleiului din cadrul ofertei diferă de marca uleiului aflat în exploatare în transformatoarele 1T, 2T, cu parametrii din pct. 5.1, Operatorul economic va efectua teste de compatibilitate privind permisiunea de fuzionare a 2 mărci diferite ale uleiului electroizolant în cadrul laboratorului Î. S. ,,MOLDELECTRICA” sau altor laboratoare specializate în efectuarea analizelor de compatibilitate a uleiurilor de transformator. Cheltuielile privind efectuarea testelor de compatibilitate pentru 2 mărci de ulei diferite vor fi suportate de către Operatorul economic. La solicitarea Operatorului economic pentru testele de compatibilitate mostrele (probele) de ulei din exploatare vor fi puse la dispoziție de către Beneficiar printr-o solicitare scrisă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificate de calitate pentru uleiul de transformator din cadrul ofertei.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni de la data recepției).

- Specificații tehnice ale uleiului de transformator. Oferta tehnică va fi însoțită de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru marca uleiului electroizolant din cadrul ofertei.

- Cerințe față de Operatorul economic:

- Operatorul economic este obligat să asigure livrarea bunurilor în conformitate cu cerințele și termenii stabiliți în prezentul Caiet de Sarcini.

- Operatorul economic poartă responsabilitate pentru asigurarea calității bunurilor și integrității acestora până la transmiterea lor către Beneficiar.

- Operatorul economic este obligat să înlocuiască uleiul din transformator, care nu corespunde cerințelor prezentului Caiet de Sarcini cu suportarea cheltuielilor în acest sens.

- Condiții privind recepția uleiului de transformator:

- Lotul de ulei de transformator, livrat la întreprindere trebuie să fie însoțit de pașaportul de calitate în conformitate cu cerințele secțiunii 3 din TР ТС 030/2012 și supus încercărilor de laborator în conformitate cu pct. 1332 Anexa 1 – NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE,  din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

- La recepționare, Beneficiarul va verifica în totalmente documentația de execuție, care va include următoarele:

- Pașaportul tehnic al uleiului de transformator.

- Procese – Verbale de Încercări ale uleiului de transformator în conformitate cu pct. 990, Secțiunea 5 – Uleiurile Energetice din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 și în conformitate cu pct. 1332, tab. 46, Capitolul 33 Anexa 1 - NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE și indicilor de calitate din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini.

- Rapoartele privind testele de compatibilitate în cazul în care marca uleiului livrat diferă de marca uleiului electroizolant aflat în exploatare la transformatoarele de legătură 1T, 2T.

- Declarație pe propria răspundere din partea Operatorului economic că uleiul electroizolant nu va conține impurități mecanice, umiditate, sedimente și precipitate și nu afectează uleiul aflat în exploatare și componentele din transformatoare, iar la livrare va avea caracteristici identice sau mai bune față de cele prezentate la licitație. În declarația pe propria răspundere se va preciza că uleiul din cadrul ofertei respectă pe deplin indicii de calitate din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini, Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 și alte DNT în vigoare.

- Document care confirmă că uleiul din cadrul ofertei este produs nu mai devreme de anul 2023.

- Proces – Verbal de recepție finală.

Beneficiarul nu va semna Procesul – Verbal de recepție finală, în cazul depistării neconformităților la documentația de execuție.

- Beneficiarul va verifica calitatea uleiului prin efectuarea testelor conform indicilor de calitate din pct. 5.1 al Caietului de Sarcini.

- Beneficiarul va recepționa uleiul de transformator doar după rezultatele pozitive ale analizei chimice complexe, verificarea la rigiditatea dielectrică în conformitate cu Anexa 1 – NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE,  din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

- În cazul obținerii rezultatelor nesatisfăcătoare, care nu corespund Normelor măcar după un singur criteriu din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini, se va efectua a doua încercare, în baza probei de ulei prelevate din aceeași cuvă. Rezultatele încercărilor repetate se referă la toate cuvele din toată partida (lotul). În cazul obținerii rezultatelor nesatisfăcătoare în urma încercărilor, nu va fi recepționată toată cantitatea de ulei (din toată partida/lot). Despre obținerea rezultatelor nesatisfăcătoare și refuzul de a recepționa uleiul cu neconformități, Beneficiarul va informa în scris Operatorul economicul.

- Lipsa oricăruia din documentele de execuție și depistarea abaterilor de la indicii de calitate din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini, oferă Beneficiarului dreptul să refuze recepționarea. Produsele respinse pentru neconformități nu vor fi acceptate spre achitare până la înlăturarea neconformităților.