| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de căptușire și izolare la diagnosticarea tehnică a colectoarelor la I si a II-a injecție a cazanului ТГМ-96Б №3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari de constructii Lucrari de demontare/montare izolatiei Capitolul 1.1. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
|  |  | К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida, la pereti 250x123x65 K-1 (Разборка ручными средствами кирпичных стен) | m3 | 3,7600 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel/ Plasa rabita+mortar de azbest ciment (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 | 204,0000 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel/ Vata minerala б=100mm | m2 | 204,0000 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izolante, cu impletitura din sirma. Plasa 100x100x6 (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6 ) | m2 | 204,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare a izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 5 | RpIzB27A adaptat | Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250x123x65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500 kg | m3 | 3,7600 |
| 6 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,)100x100x6 | kg | 644,0000 |
| 7 | RpIzD06A | Termoizolarea aparatelor cu vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete simple. (Doua straturi la 700°C; 204m2x2=408m2) (Materialul beneficiarului) | m2 | 408,0000 |
| 8 | RpIzD50B | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate si conducte | m2 | 204,0000 |
| 9 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 204,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de transportare |  |  |
| 10 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 12,6390 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 12,6390 |
| 12 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materialele noi) | t | 12,6390 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de captușire și izolare a tamburului cazanului ТГМ-96Б №3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii Lucrari de demontare/montare izolatiei Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.Demontarea izolatiei tambur si tevi adiacente. |  |  |
| 1 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate de orice fel grosime -30mm | m2 | 415,270 |
| 2 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (200mm) | m2 | 415,270 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolației d=130mm |  |  |
| 3 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 52,290 |
| 4 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 75,090 |
| 5 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 97,870 |
| 6 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 120,560 |
| 7 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 120,560 |
| 8 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 120,560 |
|  |  | Capitolul 1.3..Montarea izolatiei d=95mm |  |  |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 98,170 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 148,780 |
| 11 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 198,850 |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 249,270 |
| 13 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 249,270 |
| 14 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 249,270 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea izolatiei d=85mm |  |  |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 1,210 |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 1,870 |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 2,540 |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 3,200 |
| 19 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 3,200 |
| 20 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.5. Montarea izolației d=48mm |  |  |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 0,970 |
| 22 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 1,630 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 2,290 |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 2,950 |
| 25 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 2,950 |
| 26 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 2,950 |
|  |  | Capitolul 1.6. Montarea izolatiei tambur |  |  |
| 27 | RpIzD06A | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete simple. (Doua straturi 400°C; 28.56m2×2=57.12m2) | m2 | 57,120 |
| 28 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки трубопроводов) | m2 | 28,560 |
| 29 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 28,560 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de transportare |  |  |
| 30 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolatie veche) | t | 15,650 |
| 31 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 15,650 |
| 32 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolatie noua) | t | 15,650 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №3 
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de lichidare a defectelor a instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б №3 după diagnosticarea tehnică

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare a condensatoarelor din cadrul instalatiilor de condensare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru | m2 | 60,000 |
| 2 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a condensatoarelor | kg | 400,000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Демонтаж металлоконструкий для обслуживания | kg | 400,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare a izolației |  |  |
| 4 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали) | m2 | 273,970 |
| 5 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din impletitura din folga, executata intr-un strat (Разборка защиты изоляции из фольги, выполненной в один слой) | m2 | 226,250 |
| 6 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 518,900 |
| 7 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (rabita+mortar de azbest) | m2 | 18,640 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare a izolației |  |  |
| 8 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (2 straturi; d=60mm L=187m) 1strat- (0.06+0.2)x3.14x187=152.66m2; 2strat- (0.06+0.4)x3.14x187=270.01m2 | m2 | 422,670 |
| 9 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=60mm L=187m) (0.06+0.4)x3.14x187=270.01m2 | m2 | 270,010 |
| 10 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (2 straturi; d=133mm L=78.5m) 1strat- (0.133+0.2)x3.14x78.5=82.08m2; 2strat- (0.133+0.4)x3.14x78.5=131.37m2 | m2 | 213,450 |
| 11 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=133mm L=78.5m) (0.133+0.4)x3.14x78.5=131.37m2 | m2 | 131,370 |
| 12 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (2 straturi; d=159mm L=28.8m) 1strat- (0.159+0.2)x3.14x28.8=32.46m2; 2strat- (0.159+0.4)x3.14x28.8=50.55m2; | m2 | 83,010 |
| 13 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=159mm L=28.8m) (0.159+0.4)x3.14x28.8=50.55m2 | m2 | 50,550 |
| 14 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (2 straturi; d=219mm L=18.4m) 1strat- (0.219+0.2)x3.14x18.4=24.20m2; 2strat- (0.219+0.4)x3.14x18.4=35.76m2 | m2 | 59,960 |
| 15 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=219mm L=18.4m) (0.219+0.4)x3.14x18.4=35.76m2 | m2 | 35,760 |
| 16 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (2 straturi; d=426mm L=12m) (capacele)1strat- (0.426+0.2)x3.14x12=23.58m2; 2strat- (0.426+0.4)x3.14x12=31.12m2 | m2 | 54,700 |
| 17 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) d=426mm L=12m (0.426+0.4)x3.14x12=31.12m2 | m2 | 31,120 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de lichidare a defectelor dupa diagnosticarea tehnică |  |  |
| 18 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 50,000 |
| 19 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=60мм | m | 18,840 |
| 20 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 60 mm | buc | 50,000 |
| 21 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 133 mm | buc | 20,000 |
| 22 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=133мм | m | 16,700 |
| 23 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 133 mm | buc | 20,000 |
| 24 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 159 mm | buc | 5,000 |
| 25 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=159мм | m | 4,990 |
| 26 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 159 mm | buc | 5,000 |
| 27 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219 mm | buc | 4,000 |
| 28 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=219мм | m | 5,500 |
| 29 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219 mm | buc | 4,000 |
| 30 | RpIC38J k=1.217 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217) | buc | 4,000 |
| 31 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок д=426мм | m | 10,700 |
| 32 | RpIC36I k=1.217 | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217), capacelor | buc | 4,000 |
| 33 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2", d=28 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrări de transportare |  |  |
| 34 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatiei uzate si protectia acesteia) | t | 8,130 |
| 35 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul /coborirea izolatiei uzate si protectia acesteia la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 | t | 8,130 |
| 36 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 8,130 |
| 37 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatiei noi si protectia acesteia) | t | 6,512 |
| 38 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul /coborirea izolatiei noi si protectia acesteia la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 | t | 6,512 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Tratarea termică a cordoanelor de sudură a capacelor la condensatoarele instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б №3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tratarea termică a cordoanelor de sudură a capacelor la condensatoarele instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б №3. |  |  |
| 1 | M1L74D | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm, D=426 - 4cordoane×0.426m×3.14=5.35m | m | 5,35 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de remediere a izolației termice a zăvorului hidraulic al focarului cazanului ТГМ-96Б nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 66,000 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 6,800 |
| 3 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 50,000 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,000 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 6 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций,) 100x100x6 | kg | 172,000 |
| 7 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 54,000 |
| 8 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 3,400 |
| 9 | RpIzC25B adaptat | Ecrane termoizolante, executat din placi din asbest. (fara foițe din asbest) | m2 | 50,000 |
| 10 | pret | placi din asbest | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de transportare |  |  |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,000 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de remediere a izolației termice a colțurilor frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 60,000 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 2,500 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 1,500 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 20,000 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 26,000 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,700 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 4,700 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 8 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouuri nedemontabile) | m2 | 26,000 |
| 9 | IzJ04C | Confectionarea si montarea sustinelor de termoizolatiei cu mustati din armatura cu diam. de 6 mm (Изготовление и монтаж крепления термоизоляции с использованием "усов" из арматуры диаметром 6 мм) | m2 | 82,750 |
| 10 | RpIzC25B adaptat | Ecrane termoizolante, executat din placi din asbest. (fara placi din asbest) | m2 | 12,000 |
| 11 | pret | placi din asbest | m2 | 12,000 |
| 12 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 32,000 |
| 13 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, avind grosimea de 40 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 36,000 |
| 14 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 2,320 |
| 15 | RpIzB24D | Beton izolant turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 2,450 |
| 16 | RpIA28B adaptat | Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei. Демонтаж и монтаж обшивки из стального листа т.=3мм (schimbare norma tabla de otel) | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de transportare |  |  |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,140 |

| Cazanul de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 1,140 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,360 |
| 3 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 11,500 |
| 4 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 16,500 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de silicat de calciu (Разборка термоизоляции стен из плит известково-кремнеземистые толщ. 105мм) ИКИ | m2 | 3,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 60мм) | m2 | 3,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,972 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,972 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 9 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 46,000 |
| 10 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, avind grosimea de 40 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 16,500 |
| 11 | RpIzD10A adaptat | Izolarea cu placi din SOVELIT, avind grosimea de 60 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 60 мм, выполненная в один слой) | m2 | 3,000 |
| 12 | RpIzD10C adaptat | Izolarea cu placi de silicat de calciu, avind grosimea de 105 mm, executata intr-un strat. (Изоляция известково-кремнеземистые плит, толщиной 105 мм, выполненная в один слой) | m2 | 3,000 |
| 13 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouuri nedemontabile) | m2 | 8,500 |
| 14 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,570 |
| 15 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,360 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de transportare |  |  |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,972 |

| Cazanul de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8 
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de încălzire ale cazanului ТГМ-96Б nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,317 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 0,232 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,549 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 4 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouuri nedemontabile) | m2 | 1,440 |
| 5 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,116 |
| 6 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,317 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,549 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de transportare |  |  |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,549 |

| Cazanul de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 9
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
”Lucrări de reparație capitală a cazanului de abur ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar”

Baza calcului: Catalog de preț nr.1/98,  Catalog de preț nr.4 , 26-06-19, partea 1,  Calculații

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Catalog, poziția | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lucrări, (cataloagelor de prețuri) |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности | кот. | 1/98 0101010109 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| 3 | Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ | кот. | 0101020109 | 1 |
| 4 | Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1,0 |
| Боковые экраны котла |  |  |  |  |
| 5 | Подбор и проверка инветарных лесов, при установке по 2-м стенам. РЦ 297,4х0,6=178,44 | кот. | 1/98 0102010109 | 1 |
| 6 | Доставка к котлу элементов лесов на расстояние до 100м | кот. | 0102020109 | 1 |
| 7 | Сборка инвентарных лесов в топке, при установке по 2-м стенам, без крана. РЦ 1396,4х0,6х1,2=1005,41 | кот. | 0102030109 | 1 |
| 8 | Осмотр топочных экранов на износ и увеличение диаметра | топк. | 0201010109 | 1 |
| 9 | Снятие листов обшивы в районе вставок | м2 | 1401010101 | 4 |
| 10 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 4 |
| 11 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 4 |
| 12 | Вырезка и установка экранных вставок диам. 60×6мм | шт. | 0201100106 | 4 |
| 13 | Замена дефектных креплений экранных труб при установке вставок | шт. | 0201030101 | 8 |
| 14 | Изготовление креплений труб экранов | шт. | 0201050101 | 8 |
| 15 | Рихтовка экранных труб | 1 погиб | 0201090102 | 12 |
| 16 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.60×6мм. Стыки горизонтальные РЦ 48,7х1,4=68,18 | 10 ст. | 0202050302 | 0,8 |
| 17 | Разборка лесов с удалением из топки, до 50м. | кот. | 1001010109 | 1 |
| 18 | Зачистка труб экранов в топке для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 5,16 |
| 19 | Измерение толщины метала УЗК толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | №4 0102010101 | 5,16 |
| Барабан котла |  |  |  |  |
| 20 | Вскрытие люков барабана | люк | 1/98 0301010103 | 2,0 |
| 21 | Наружный и внутренний осмотр барабана с целью определения состояния металла, сварных соединений, внитрибарабанных устр-в. | бараб. | 0301020103 | 1,0 |
| 22 | Полная разборка внутрибарабанных устр-в котла, имеющего ступенчатое испарение. Удаление всех элементов устройств из барабана. Установка элементов устр-в в барабан и их сборка, при креплении сепарационных устр-в на сварке. | бараб. | 0301030103 | 1,0 |
| 23 | Полная разборка внутрибарабанных устр-в с циклонами. Удаление из барабана циклонов и др. элементов. Установка и закрепление их после ремонта. | бараб. | 0301040103 | 1,0 |
| 24 | Ремонт внутрибарабанных устр-в. | 100 кг | 0301050103 | 1,2 |
| 25 | Выборка металла в барабанах, дефектных стыках трубопроводов. | дм3 | 0302130101 | 9,0 |
| 26 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в горизонтальном положении. | дм3 | 0302140101 | 3,0 |
| 27 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в вертикальном положении. | дм3 | 0302140201 | 3,0 |
| 28 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в потолочном положении. | дм3 | 0302140301 | 3,0 |
| 29 | Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок. | люк | 0301090103 | 2,0 |
| Радиационный Пароперегреватель (РПП) |  |  |  |  |
| 30 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1/98 1403040101 | 5,0 |
| 31 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 15,0 |
| 32 | То же, весом до 30 кг без крана 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 10,0 |
| 33 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2,0 |
| 34 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010409 | 1,0 |
| 35 | Снятие листов обшивы в районе креплений | м2 | 1401010101 | 2,5 |
| 36 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 2,5 |
| 37 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 2,5 |
| 38 | Вырезка и установка вставок диам. 42×5мм | шт. | 0201100103 | 1 |
| 39 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.42×5мм. Стыки горизонтальные РЦ 42,30×1,4=59,22 | 10 ст. | 0202050202 | 0,2 |
| 40 | Изготовление креплений | шт. | 0201050101 | 28,0 |
| 41 | Замена дефектных креплений | шт. | 0201030101 | 28,0 |
| 42 | Правка деформированных (вышедших из ряда) труб радиационного п/п с восстановлением креплений | 1 элем. | 0503050101 | 12,0 |
| Потолочный Пароперегреватель (ППП) |  |  |  |  |
| 43 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, креплений | шт. | 1/98 0501010509 | 1,0 |
| 44 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4мм | шт. | 0201100101 | 1 |
| 45 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32×4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,2 |
| 46 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 24,0 |
| 47 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 24,0 |
| 48 | Правка вышедших из ряда труб потолочного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 16,0 |
| 49 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 8,0 |
| 50 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 25,0 |
| 51 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93×1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 17,0 |
| 52 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2,0 |
| Ширмовый Пароперегреватель (ШПП Iст) |  |  |  |  |
| 53 | Проверка, осмотр змеевиков. Проверка креплений и подвесок ШПП стоек | шт. | 1/98 0501010209 | 1,0 |
| 54 | Вырезка и установка вставок диам. 32×5мм | шт. | 0201100101 | 1 |
| 55 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32×5мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,2 |
| 56 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 57 | Изготовление опор змеевиков с разметкой, резкой, сборкой и сваркой | шт. | 0503040101 | 16,0 |
| Конвективный Пароперегреватель (КПП Iст) |  |  |  |  |
| 58 | Осмотр змеевиков, проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 1/98 0501010109 | 1,0 |
| 59 | Вырезка и установка вставок диам. 36×6мм | шт. | 0201100102 | 1 |
| 60 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 36×6мм. Стыки горизонтальные РЦ 34,6×1,4=48,44 | 10 ст. | 0202050102 | 0,2 |
| 61 | Изготовление опор змеевиков | опора | 0503040101 | 16,0 |
| 62 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 63 | Правка горизонтальных змеевиков | зм. | 0503030102 | 12,0 |
| Настенный пароперегреватель |  |  |  |  |
| 64 | Проверка пароперегревателя. Осмотр труб. Проверка креплений | шт. | 1/98 0501010409 | 1,0 |
| 65 | Снятие листов обшивы в районе вставки | м2 | 1401010101 | 1 |
| 66 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 1 |
| 67 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 1 |
| 68 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4мм | шт. | 0201100101 | 1 |
| 69 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32х4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2х1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,2 |
| 70 | Правка деформированных труб настенного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 8,0 |
| 71 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 1,0 |
| 72 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,0 |
| 73 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6,0 |
| Настенный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 74 | Проверка змеевиков настенного водяного экономайзера | шт. | 1/98 0502010109 | 1,0 |
| 75 | Снятие листов обшивы в районе вставки | м2 | 1401010101 | 2,0 |
| 76 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 2,0 |
| 77 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 2,0 |
| 78 | Вырезка и установка вставок диам. 28×4мм | шт. | 0201100101 | 2 |
| 79 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 28×4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,4 |
| 80 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2,0 |
| 81 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,0 |
| 82 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6,0 |
| 83 | Правка горизонтальных деформированных (вышедших из ряда) змеевиков настенного воряного экономайзера с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 4,0 |
| Гидрозатвор |  |  |  |  |
| 84 | Разметка, резка полос газовым резаком при изготовлении тепловых экранов | м.реза | 1/98 0204020101 | 20,0 |
| 85 | Разметка, резка листа по размеру при изготовлении фланцев | м.реза | 0204020101 | 30,0 |
| 86 | Отрезка тепловых экранов, фланцев | м.реза | 0204020101 | 90,0 |
| 87 | Сварка сварных швов гидрозатвора | м. | 0204040101 | 90,0 |
| 88 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 4,0 |
| 89 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 12,0 |
| 90 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 8,0 |
| 91 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2,0 |
| 92 | Замена уплотнительной резины (21м2) и асбеста (12м2) (применительно) | м2 | 2001330101 | 33,0 |
| 93 | Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применительно) | м2 | 2001340101 | 33,0 |
| 94 | Замена броневых болтов. | болт | 2001260101 | 260,0 |
| Газовоздуховоды |  |  |  |  |
| 95 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах | шт. | 1/98 1101010101 | 26,0 |
| 96 | Устройство и снятие настила на инвентарн. лесах на высоте св. 10м | м2 | 0102070102 | 30 |
| 97 | Проверка и ремонт шибера прямоугольн 6-осн сечения с услов проходом до 5м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4х1,12=437,25) | шт | 1/98 1201010606 Пр.1 стр.40 К=1,12 | 8,0 |
| 98 | Изготовление элем м/к неинвент лесов внутри газовоздуховодов | 100кг | 1403040101 | 8,0 |
| 99 | Снятие и установка элементов м/конст массой до 20кг неинвет лесов внутри газовоздуховодов | эл-т | 1403030101 | 25 |
| 100 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93×1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 17 |
| 101 | Ремонт участков газовоздуховодов путем замены деффектных участков, без крана. 63,4×1,2=76,08 | м2 | 1102040301 об. Ук. П.11 К=1,2 | 40 |
| 102 | Ремонт деф участков газовоздуховодов прямоугольн сечения наложением заплат размером S до 0,25м2. | 1 запл | 1102040101 Ук. П.11 К=1,2 | 50 |
| 103 | Ремонт деф. участков газовоздуховодов проваркой эл/сваркой дефектных сварных швов. | 1 м.п. | 1102040201 | 65 |
| Взрывные клапана |  |  |  |  |
| 104 | Проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов, устанавливаемых на газо-и пылеводах. Установка новой мембраны, прокладки, фланца и заболчивание. | 1 клап | 1102010101 | 10 |
| 105 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,2 |
| 106 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 6 |
| 107 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 10 |
| Ремонт калориферной установки |  |  |  |  |
| 108 | Ремонт калориферной установки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3,0 |
| II Lucrări (calculația) |  |  |  |  |
| Перемещение элементов внутрибарабанных устройств после демонтажа |  |  |  |  |
| 109 | Перемещение демонтированных внутрибарабанных устройств с циклонами на расстояние более 50м - от мест производства работ на временную площaдку | 1 тн | Калькуляция №1 | 1,20 |
| 110 | Перемещение демонтированных элементов устройств барабана обратно от временной площадки к месту производства работ на расстояние более 50м. | 1 тн | Калькуляция №2 | 1,20 |
|  | III. Bunuri din contul Beneficiar |  |  |  |
| 1 | Еlementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport (blocuri) |  |  |  |
| Калькуляция №1 (Калькуляция №2) |  |  |  |  |
| Перемещение элементов трубопроводов массой до 1 тн на расстояние свыше 50 м- при выполнении демонтажных и монтажных работ, на 1 тонну |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Состав звена | норм-час/1 чел |
| 1 | 1.Составление технологической карты и комплектация. 2.Установка, настройка такелажных приспособлений и оборудования. 3.Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массой до 1тонны на расстояние свыше 50м при выполнении монтажных работ. Дополнительно: - часовой заработок – max.84,97 лей/час - накладные расходы- max. 76,0% - прибыль -2,0%. |  | слесари -4 чел | 5,2 |

| Cazanul de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 10
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Reparația capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului ТГМ 96Б Nr.3

| Nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Argumentarea poziția | Cantitate | Timpul estimat, ora *UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт регенеративных воздухоподогревателей |  |  |  |  |  |
| 1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений (до 50%), устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений воздухоподогревателя. Ремонт периферийных уплотнений (до 50%). Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников | шт. | 1201010203 | 2 | 643,6 |
| Ремонт узлов регенеративных воздухоподогревателей |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт привода | шт. | 1201020103 | 2 | 106,3 |
| 3 | Ремонт маслостанции | шт. | 1201020203 | 2 | 20,2 |
| 4 | Ремонт уплотнений вала | комплект | 1201020803 | 2 | 41,8 |
| 5 | Ремонт плиты нижних радиальных уплотнений со снятием (установкой) и восстановлением дефектных участков | шт. | 1201021003 | 2 | 93,2 |
| 6 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при холодном роторе | шт. | 1201021103 | 2 | 16,4 |
| 7 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя в горячем состоянии | шт. | 1201021203 | 2 | 24,4 |
| 8 | Устранение биения фланца ротора приваркой и наплавкой металла с последующей проточкой | шт. | 1201021303 | 2 | 70,6 |
| Замена узлов регенеративных воздухоподогревателей |  |  |  |  |  |
| 9 | Подшипник верхней опоры | шт. | 1201030103 | 1 | 49,8 |
| 10 | Подшипник нижней опоры | шт. | 1201030203 | 1 | 190,6 |
| 11 | Цевочный обод | шт. | 1201030303 | 1 | 241,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | Дополнительно: |  |  |  |  |
|  | - часовой заработок – max.84,97 лей/час - накладные расходы - max. 76,0% - прибыль -2,0%. |  |  |  |  |

| Cazanul de abur ТГМ-96Б №3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 11
Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar
Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a tamburului cazanului ТГМ 96Б Nr.3

| DEVIZ DE CHELTUIELI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1.2 - ”Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a tamburului cazanului nr.3” |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Прейскурант №4 |  |  |  |
| Tambur (din interior) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0101020102 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) внутренний контроль | пог.м. | 57,9 |  |
| 2 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 305,64 |  |
| 3 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) | дм² | 751,65 |  |
| 4 | 0102010103 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов. | 100 точек | 0,72 |  |
| 5 | 0202010201 | Определение твердости металла элементов барабана | анализ | 72 |  |
| 6 | 0102020201 | Определение геометрических размеров трубопроводов, коллекторов, барабанов. (овальности обечаек барабана) | измерение | 14 |  |
| Țevi adiacente (coturi) |  |  |  |  |  |
| 7 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК гибов на продольные трещины) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 431,8 |  |
| 8 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК гибов на поперечные трещины) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 431,8 |  |
| 9 | 0102010102 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов. (Ø 76- Ø325) | 100 точек | 20,4 |  |
| 10 | 0202010201 | Определение твердости металла гибов | анализ | 1020 |  |
| 11 | 0102020201 | Определение геометрических размеров трубопроводов, коллекторов, барабанов. (овальности по результатам измерений в трёх сечениях) | измерение | 510 |  |
| 12 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) (10% гибов, контрольная группа) | дм² | 561,5 |  |
| Injecția I și II |  |  |  |  |  |
| 13 | 0101020101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль | пог.м. | 24,49 |  |
| 14 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК сварных стыков коллекторов) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 40,82 |  |
| 15 | 0102010103 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов. (Ø 76- Ø325) | 100 точек | 3,4 |  |
| 16 | 0202010201 | Определение твердости металла гибов | анализ | 160 |  |
| 17 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК зон коллекторов в местах впрыска воды, ЭЦ № Т-3/65) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 1,83 |  |
| 18 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) | дм² | 424,2 |  |
|  |  | Итого по прейскуранту №4: |  |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |  |
|  |  | Прейскурант 1/98 |  |  |  |
| 19 | 1501010101 | Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии | 100 дм² | 95,38 |  |
|  |  | Итого по прейскуранту №1/98: |  |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |  |
|  |  | Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС. Tom 4 |  |  |  |
| 20 | п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | экз | 1 |  |
|  |  | Итого по прейскуранту ЭНРС ОРГРЭС |  |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,38 |  |  |  |
|  |  | Материалы Исполнителя |  |  |  |
|  |  | Диски зачистные | шт. | 350 |  |
|  |  | Пенетрант, (6 мл/дм²) | литр | 10,42 |  |
|  |  | Проявитель, (5,5 мл/дм²) | литр | 9,56 |  |
|  |  | Очиститель, (4,5 мл/дм²) | литр | 7,82 |  |
|  |  | Ветошь | кг | 30,00 |  |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²) | кг | 38,91 |  |
|  |  | Материалы, всего: |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы, 5,0% |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты всего: |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Desen tehnic – 08.8615037 СБ - Обмуровка потолка (Сборочный чертёж);

- ANEXA 2 – Desen tehnic – T300122033 МЧ – Модернизация уплотнений РВП;

- ANEXA 3 – Desene tehnice - Înzidirea pereților focarului;

- ANEXA 4 – Desen tehnic - СТП3261.06 – Арматура.