WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Forarea sondei arteziene
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de executare					
		1.1. Lucrari pregatitoare					
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800			
2	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  
	buc				
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000			
3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
4	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	2,2500			
	1422102205500	Argila comuna pentru constructii	m3	0,4000			
	1212121212121	Apa	m3	0,8600			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4500			
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4500			
5	RCsB21A k=0.05
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600			
6	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x8 mm
	м				
	31231233213	Teava pentru tubaj d=168x8mm	м	1,0000			
7	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru filtru perforat d=168x8 mm
	м				
	312312332131	Teava pentru filtru perforat d=168x8mm	м	1,0000			
8	Pret de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj d=273 mm
	м				
	3123123321345	Teava pentru tubaj d=273x9mm	м	1,0000			
9	Pret de piata
	Tevi de ridicarea apei d=60x5 mm
	м				
	3123123321400	Tevi de ridicarea apei d=60x5mm	м	1,0000			
	262623232	Mufa din otel m-60	buc	0,121622			
	262632233	Niplu fonta maleabila	buc	0,243243			
10	Pret de piata
	Achizitionarea cablului VPP
	м				
	3123123321500	Cablu VPP	м	1,0000			
		1.2. Lucrari de foraj					
11	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800			
	2952127344244150	Sape foraj cu insertie widia  d=150mm	buc	0,0050			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800			
12	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200			
	2952127344244150	Sape foraj cu insertie widia  d=150mm	buc	0,0150			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200			
13	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000			
	29521273443441501	Sape foraj cu role d=150mm	buc	0,0200			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000			
14	FjB03K
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	66,4800			
	29521273443441501	Sape foraj cu role d=150mm	buc	0,1000			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	11,0800			
15	FjB03I
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000			
	29521273443441501	Sape foraj cu role d=150mm	buc	0,0330			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000			
16	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu namol a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400			
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400			
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400			
17	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica
	operatie				
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	12,0000			
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000			
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000			
18	FjB03C k=0.48
	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800			
	2952127344244346	Sape foraj cu insertie widia d=346 mm	buc	0,0050			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800			
19	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200			
	2952127344244346	Sape foraj cu insertie widia d=346 mm	buc	0,0150			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200			
20	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu namol a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400			
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400			
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400			
21	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 d=273x9 mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4200			
22	FjF02A
	Cimentarea coloanelor la suprafata {Interval 20-0 m}
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000			
	1212121212121	Apa	m3	0,7000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	3,1400			
23	Calcul
	Perioada de intarire a cimentului (ОЗЦ)
	h-om				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,0000			
24	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000			
	29521273443441501	Sape foraj cu role d=150mm	buc	0,0200			
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000			
25	FjF05A
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica
	м				
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4000			
		1.3. Lucrari pentru executarea pomparilor cu pompa submersibila					
26	RpED15A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp
	м				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800			
27	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6800			
28	FjD05A
	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa {Piesa de ermetizare a sondei}
	buc				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000			
	27212041100161	Piesa de ermetizare a sondei	buc	1,0000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600			
29	FjE03B
	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica
	ora				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0000			
30	RpAcB42A
	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200			
31	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp
	м				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600			
32	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"
	buc				
	1	Muncitor	h-om	108,0000			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900			
		1.4. Lucrari de punere in productie a forajelor					
33	RpED15A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp
	м				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800			
34	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6800			
	287411730000050	Vana d=50 mm	buc	1,0000			
35	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta unisens d=50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6800			
	2874117300000501	Clapeta unisens d=50 mm	buc	1,0000			
36	RpAcB16A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar d=50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6800			
	2874117300000502	Robinet antiincendiar d=50 mm	buc	1,0000			
37	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm  Cap de bransament d=50
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000			
	287527411000050	Cap de bransament d=50	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
38	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d=50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
39	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare
	buc				
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600			
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000			
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,0000			
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000			
	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000			
40	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm
	м				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	25212167010001	Teava din otel d=57 3,5 mm	м	1,0100			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
41	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Teu d=50x50x50 mm)
	piesa				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,0000			
	2521216701050	Teu d=50x50x50 mm	buc	1,0000			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700			
42	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Racord de otel d=59x3,0 mm L=0,15 m
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	287527411015059	Racord de otel d=59x3,0 mm L=0,15 m	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
43	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/63 mm. Nota: Adaptor cu flansa d=63x2" PE
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671381163	Adaptor cu flansa d=63x2" PE	buc	1,0000			
		1.5. Ventilarea					
44	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700			
45	AcA15C
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm 
	м				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7500			
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,3420			
	26651227010001	Teava PVC canalizare d=200 mm	м	1,0000			
	2665122701555	Cot PVC-U	buc	0,333333			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080			
46	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700			
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000			
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000			
	326565222	Deflector d 200 mm	buc	1,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000			
47	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7000		59,48	
48	VB04A
	Clapeta de ventilatie unificata cu dirijare manuala, cu perimetrul  200 mm
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700			
	2874115846580	Clapeta de ventilatie unificata cu dirijare manuala, perim. 200 mm	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montaj					
49	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" pentru determinarea parametrilor sondei
	buc				
	1	Muncitor	h-om	108,0000			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900			
50	07-04-030-07
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235"
	buc				
	1	Muncitor	h-om	125,0000			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,3400			
51	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500			
		3. Utilaj					
52	Pret de achizitie
	Pompa submersibila ETV 6-10-235
	buc				
	4199652	Pompa submersibila ETV 6-10-235	buc	1,0000			
53	Pret de achizitie
	Contor de apa d= 50mm
	buc				
	4199652323265	Contor de apa d=50 mm	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)