|  |  | Aprobat:. Director general al întreprinderii „TERMOELECTRICA” S.A.. RAZLOVAN Iurie. ____ _____________ 2025. |
| --- | --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2025 |  | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71630000-3 | CAT_B Generare_M, pct. 67 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1 (nr. de înregistrare 18) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 | 365 000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 68 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.1 (nr. de înregistrare 19) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 | 644.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 71 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr. 2 (nr de înregistrare 26) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 3 | 271.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 77 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.3 (nr. de înregistrare 43) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 4 | 558.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 25 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de hidrogen nr. 3 (nr. de înregistrare 6635) și nr. 4 (nr. de înregistrare 0255) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 5 | 21.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 25 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de bioxid de carbon (CO2), nr. 3 (nr. de înregistrare 5090) și nr. 4 (nr. de înregistrare 5048) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 6 | 21.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct. 23 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.1 (nr. de înregistrare 20) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 7 | 83.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 72 |  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.2 (nr. de înregistrare 23) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 8 | 83.000,00 |
|  |  |  | CAT_B Generare_M, pct. 78 | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijelor supapelor turbinei nr.3, (nr. de înregistrare 44) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 9 | 83.000,00 |
|  | 45261400-8 45321000-3 |  | CAT_B Generare_I, pct. 26 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1, nr. de înregistrare 18 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 10 | 585.000,00 |
|  |  |  | CAT_B Generare_I, pct. 27 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1, nr. de înregistrare 19 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 11 | 570.000,00 |
|  |  |  |  | Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  | 3 284 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1.

  - Termenii de executare a lucrărilor sunt prezentați în tabelul 2.

Tabel 2

| Nr. d/o | Denumire obiect | Amplasarea obiectului | Termenul de executare a lucrării |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1 (nr. de înregistrare 18) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 26.05.2025 -30.09.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.1 (nr. de înregistrare 19) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 26.05.2025 -30.09.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr. 2 (nr de înregistrare 26) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 01.04.2025 -01.05.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.3 (nr. de înregistrare 43) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 01.08.2025 -20.09.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de hidrogen nr. 3 (nr. de înregistrare 6635) și nr. 4 (nr. de înregistrare 0255) | Secția Electrică (CET Sursa 1) | 05.06.2025 -31.08.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de bioxid de carbon (CO2) nr. 3 (nr. de înregistrare 5090) și nr. 4 (nr. de înregistrare 5048) | Secția Electrică (CET Sursa 1) | 05.06.2025 -31.08.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.1 (nr. de înregistrare 20) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 26.05.2025 -30.09.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.2 (nr. de înregistrare 23) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 01.04.2025 -01.05.2025 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.3, (nr. de înregistrare 44) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 01.08.2025 -20.09.2025 |
|  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1 (nr. de înregistrare 18) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 26.05.2025 -30.09.2025 |
|  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 (nr. de înregistrare 19) | Secția Cazane și Turbine (CET Sursa 1) | 26.05.2025 -30.09.2025 |

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - Termenul de executare a lucrărilor, expus în tabelul 2, poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - În procesul controlului nedistructiv/distructiv se vor aplica următoarele metode de încercări și examinări:

- Examinare optico-vizuală;

- Examinare cu ultrasunete a cordoanelor de sudură;

- Examinare cu ultrasunete a suprafețelor metalice;

- Măsurarea grosimii cu ultrasunete;

- Încercări de duritate Brinell;

- Examinări cu lichide penetrante;

- Control dimensional

  - Executantul cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta, conform prevederilor LEGII nr. 151 din 09.06.2022 „privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” Programele individuale pentru prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice elaborate și coordonate de către un organism de inspecție de tip A, acreditat în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17020 -, pentru toate instalațiile ce necesită program individual.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 3.

Tabel 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ – 1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | CO 17230282.27.100.005-2008 | Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением |
|  | SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | EN ISO 10893-4 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecțiunilor de suprafață a țevilor de oțel fără sudură și sudate |
|  | SM EN 10228-2 | Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante |
|  | EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | EN 10308 | Examinări nedistructive. Examinare ultrasonică a barelor de oțel |
|  | SR EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
|  | EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare. |
|  | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților. |
|  | EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | EN ISO/IEC 17020 | Cerințele pentru activitatea diferitelor tipuri de organisme de inspecție |
|  | EN ISO 9712 | Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului. |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 3.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor de pregătire și diagnosticare tehnică a obiectelor industrial periculoase, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate materialele destinate izolației termice inclusiv stratul protector al izolației vor fi asigurate de către Executant.

  - Materialele termoizolante și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolarea termică a conductelor pozițiilor nr. 10 și 11 din tabelul 2.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.

  - Executantul lucrărilor este obligat să efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a etalonării/verificării metrologice a instrumentelor și aparatelor utilizate la controlul nedistructiv, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării etalonării/verificării metrologice, și va utiliza în continuare aparate și instrumente cu termen valabil de etalonare/verificare metrologică.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Executantului fără achitare în avans.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării și cu nivelul de calificare – minim 2, în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Compania sau subantreprenorii care vor fi implicați în efectuarea diagnosticării tehnice, inclusiv control nedistructiv trebuie să fie acreditate în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17020 fiind organisme de inspecție de tip A.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va monta schele metalice și platforme pentru efectuarea lucrărilor la înălțime.

  - Conform pozițiilor nr. 10 și 11 din tabelul 2, Executantul va demonta izolația termică.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta de alimentare este executată din cochilie de sovelit cu grosimea de 120 mm, pe alocuri vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din tablă zincată/țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu/tencuială din azbest și ciment.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conductele pentru necesități proprii este executată din cochilie de sovelit cu grosimea de 120 mm, pe alocuri vată minerală cu grosimea stratului de 150 mm și stratul protector executat din tablă zincată/țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu/tencuială din azbest și ciment.

  - După demontarea izolației termice, Executantul va efectua lucrări de pregătire a suprafețelor metalice prin șlefuire cu ustensile abrazive la toate instalațiile prezentului Caiet de Sarcini în zonele/sectoarele care vor fi supuse controlului nedistructiv/distructiv conform volumelor stipulate în programele individuale de lucrări pentru prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice.

  - Executantul va efectua controlul metalului prin aplicarea metodelor expuse în punctul 3.3.

  - După executarea diagnosticării tehnice, Executantul va efectua termoizolarea conductelor pozițiilor nr. 10 și 11 din tabelul 2 în felul următor:

    - Conducta de alimentare a Blocului energetic nr.1:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm, coeficientul de  conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din tablă zincată (în locurile de trecere a conductei pe platforma unde se efectuează manevre operative, stratul protector va fi efectuat din tencuială de material termoizolant cu ciment).

    - Conductele de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 150 mm, coeficientul de  conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din tablă zincată.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1 cu nr. de înregistrare 18 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.1 cu nr. de înregistrare 19 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.2 cu nr. de înregistrare 19 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.3 cu nr. de înregistrare 43 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a recipientelor de hidrogen nr. 3 cu nr. de înregistrare 6635 și nr. 4 cu nr. de înregistrare 0255 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea și diagnosticarea tehnică a recipientelor de bioxid de carbon (CO2), nr. 3 cu nr. de înregistrare 5090 și nr. 4 cu nr. de înregistrare 5048 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea  și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.1 cu nr. de înregistrare 20 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea  și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.2 cu nr. de înregistrare 23 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătirea  și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.3 cu nr. de înregistrare 44 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului energetic nr.1 cu nr. de înregistrare 18 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 cu nr. de înregistrare 19 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 11”.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195 din 26.12.2024).

  - Lucrări din „Listele cu cantitățile de lucrări  Nr. 10 și Nr. 11” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic pentru fiecare lucrare în parte) de executare a lucrărilor și procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

    - Raport de control nedistructiv/distructiv al metalului echipamentelor enumerate în tabelul nr.1, obținut în rezultatul aplicării metodelor de încercări și examinări stipulate în punctul 3.3 de către specialiștii certificați;

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv/distructiv;

    - Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv;

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 ale devizelor în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor);

  - Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3÷5 ani de activitate.

  - Lista personalului care va executa lucrările de control a metalului și copiile certificatelor de competență valabile pentru metoda de control nedistructiv cu aplicarea metodelor de control ultrasonic (UT), vizual (VT) și cu lichide penetrante (PT) ale specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.

  - La ofertă trebuie să fie anexată documentația cu referire la setul de lichide penetrante care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor, și anume: uzina producătoare, caracteristicile tehnice și corespunderea acestora cerințelor ISO 3452.

  - La ofertă trebuie să se prezinte dovadă că compania sau subantreprenorii care vor fi implicați în efectuarea diagnosticării tehnice, inclusiv control nedistructiv, sunt acreditați în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17020 fiind organisme de inspecție de tip A. În cazul când organismul de inspecție este subantreprenor, în ofertă este necesar de prezentat și contractul de antrepriză.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a blocului energetic I (nr. de înregistrare: 18) |  |  |  |  |
| Bază calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø133×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø133×10мм) | 1 cordon (1 шов) | 11 |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×16mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×16мм) | 1 cordon (1 шов) | 16 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø325×24 и 325×28мм) | 1 cordon (1 шов) | 41 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø133×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø133×10мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 11 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×16mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×16мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 16 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010105 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø325×24 и 325×28мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 41 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø133×10mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×10мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 18,89 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø133×10mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×10мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 18,89 |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×16mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×16мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 83,6 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×16mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×16мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 83,6 |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 198,22 |
| 12 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 198,22 |
| 13 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø133mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×4=120). (Измерение толщины металла гибов Ø133мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,2 |
| 14 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×8=240). (Измерение толщины металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
| 15 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×14=420). (Измерение толщины металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 4,2 |
| 16 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei conform desenului tehnic nr.422837): - în perimetrul turbinei - sector nr.82÷83, 90÷91, 98÷99, 99÷100; - în perimetrul cazanului - sector nr.67÷69, 76÷77 (măsurarea pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea sectorului dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×6=240) Измерение толщины металла участков трубопровода согласно чертежу №422837: - в турбинное отделении - участок №82÷83, 90÷91, 98÷99, 99÷100; - в котельнное отделении - участок №67÷69, 76÷77 (измерение толщины на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине участка, но не более 10 точек на зонне) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø250mm (4 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ø250мм (4 шт.) - СУП-3шт + ПЭН-1шт) | 1 dm2 (1 дм²) | 105 |
| 18 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø100mm (3 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ø100мм (3 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 77 |
| 19 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a teurilor Ø250mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ø250мм (2 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 72 |
| 20 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducțiilor DN250mm și Dn200mm. (Капиллярная дефектоскопия переходов Ду250 и Ду200мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 86 |
| 21 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø133mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (4 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø133мм на наличие поверхностных трещин (4 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 625,92 |
| 22 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (8 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин (8 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 1099,12 |
| 23 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø325mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (14 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø325мм на наличие поверхностных трещин (14 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 2717,6 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 24 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø133mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Определение твердости металла гибов Ø133мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 36 |
| 25 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×8=72). (Определение твердости металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 72 |
| 26 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×14=126). (Определение твердости металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 126 |
| 27 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor (7 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×7=280). (Определение твердости металла корпуса клапанов (7 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 280 |
| 28 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (2 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×2=16). (Определение твердости металла переходов, на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 16 |
| 29 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului teurilor (2 buc), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Определение твердости металла тройников (2 шт), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симметрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 30 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (26 buc), câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×26=156). (Измерение овальности отводов (26 шт), по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 156 |
| 31 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020201 | Măsurarea ondulațiilor coturilor (26 buc). (Измерительный контроль волнистости гибов (гофры) (26 шт)) | 1 măsurare (1 измерение) | 26 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 32 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 90,34 |
|  | K=4,07 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |
| 33 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 34 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 90 |
| 35 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 170,61 |
| 36 |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 27,50 |
| 37 |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 22,91 |
| 38 |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 20,62 |
| 39 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 40 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a blocului energetic I (nr. de înregistrare :19)

Bază calcul:

1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»г.Кишинев,1995г.

2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования,г.Кишинев,1998г.

3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС,том 4

| № | Pozitia in lista de preturi Обоснование | Denumirea lucrării Наименование работ | Unitatea de măsură Ед.изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101010106 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø426×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø426×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 88 |
| 2 | 0101010104 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø273×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø273×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 24 |
| 3 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×6mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×6мм) | 1 cordon (1 шов) | 14 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 4 | 0104010106 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø426×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø426×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 88 |
| 5 | 0104010104 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø273×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø273×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 24 |
| 6 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×6mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×6мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 14 |
| 7 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø426×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 469,05 |
| 8 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø426×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 469,05 |
| 9 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 78,73 |
| 10 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 78,73 |
| 11 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø159×6mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø159×6мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 33,35 |
| 12 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø159×6mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø159×6мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 33,35 |
| 13 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø426mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø426мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 6,3 |
| 14 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø273mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø273мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,65 |
| 15 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,2 |
| 16 | 0102010103 | Măsurarea grosimii teurilor Ø400mm (3 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×3=51). (Измерение толщины тройников Ø400мм (3шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,51 |
| 17 | 0102010102 | Măsurarea grosimii teurilor Ø250mm (3 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×3=51). (Измерение толщины тройников Ø250мм (3шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,51 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 18 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor DN400 (2buc.) și DN150 (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса арматуры Ду 400 (1шт) и Ду150 (1 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 689 |
| 19 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a teurilor DN400 (3 buc) și DN250 (3 buc). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ду400 (3 шт) и Ду250 (3 шт)) | 1 dm2 (1 дм²) | 594 |
| 20 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø426mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø426мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 7106,88 |
| 21 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø273mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø273мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 1192,82 |
| 22 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 505,25 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 23 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor DN400 (2buc.) și DN150 (1 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (3(4+(2×5))=42). (Определение твердости металла корпуса арматуры Ду 400 (1шт) и Ду150 (1 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 42 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 24 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 366 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 25 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 188,46 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
| 26 | Пр-нт ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 188,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 43,79 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 60,50 |
|  |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 50,42 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 45,38 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 42,00 |
|  |  | ТOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГОматериалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA/НДС-20% |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО по смете |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a blocului energetic nr. 2 (nr. de înregistrare :26)

Bază calcul:

1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»,г.Кишинев,1995г.

2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования»,г.Кишинев,1998г.

3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС,том 4

| № | Poziția în lista de prețuri Обоснование | Denumirea lucrării Наименавание работ | Unitatea de măsură Ед. изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101010102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø76×7,5mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø76×7,5мм) | 1 cordon (1 шов) | 7 |
| 2 | 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø325×24 и 325×28мм) | 1 cordon (1 шов) | 43 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 3 | 0104010102 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø76×7,5mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø76×7,5мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 7 |
| 4 | 0104010105 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø325×24 и 325×28мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 43 |
| 5 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 207,89 |
| 6 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 207,89 |
| 7 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø76×7,5mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×8=240). (Измерение толщины металла гибов Ø 76×7,5мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне; измерить толщины набора дроссельных шайб ) | 100 puncte (100 точек) | 1,22 |
| 8 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×14=420). (Измерение толщины металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 4,2 |
| 9 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei conform desenului tehnic nr.422837): - în perimetrul turbinei - sector nr.100÷98, 82÷83, 92÷93, 94÷95, 90÷91; - în perimetrul cazanului - sector nr.67÷69, 76÷77; (măsurarea pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea sectorului dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×6=240) Измерение толщины металла участков трубопровода согласно чертежу №422837: - в турбинное отделении - участок №100÷98, 82÷83, 92÷93, 94÷95, 90÷91; - в котельнное отделении - участок №67÷69, 76÷77 (измерение толщины на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине участка, но не более 10 точек на зонне) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 10 | 0106010201 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø250mm (7 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса задвижка Ø250мм (7 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 183,8 |
| 11 | 0106010201 | Defectoscopia capilară a teurilor Ø250mm (3 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ø250мм (3 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 108,3 |
| 12 | 0106010201 | Defectoscopia capilară a reducțiilor DN250mm și Dn200mm (3 buc.). (Капиллярная дефектоскопия переходов Ду250 и Ду200мм (3 buc.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 86 |
| 13 | 0106010201 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø325mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (15 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø325мм на наличие поверхностных трещин (15 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 2911,7 |
| 14 | 0106010201 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø76×7,5mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (1 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø76×7,5мм на наличие поверхностных трещин (1 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 38,8 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 15 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×15=135). (Определение твердости металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 135 |
| 16 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor (7 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×7=280). (Определение твердости металла корпуса клапанов (7 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 280 |
| 17 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (3 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×3=24). (Определение твердости металла переходов(3шт), на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
| 18 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului teurilor (3 buc), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×3=48). (Определение твердости металла тройников (3 шт), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симметрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 48 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 19 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (16 buc), câte 2 măsurări în 5 secțiuni (2×5×15+2×3×1=150+6=156). (Измерение овальности отводов (16 шт), по 2 измерения в 5-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 156 |
| 20 | 0102020201 | Măsurarea ondulațiilor coturilor (16 buc). (Измерительный контроль волнистости гибов (гофры) (16 шт)) | 1 măsurare (1 измерение) | 16 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 21 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 96,72 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
| 22 | Пр-нт ОРГРЭС Том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 97,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 19,00 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 20,00 |
|  |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 16,6 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 15,00 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 20,00 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГО материалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA /НДС |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО по смете |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 3 (nr. de înregistrare: 43) Bază calcul: 1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»,г.Кишинев,1995г. 2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования»,г.Кишинев,1998г. 3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС,том 4

|  | Poziția în lista de prețuri Обоснование | Denumirea lucrării Наименавание работ | Unitatea de măsură Ед. изм | Cantitatea Количество tea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт № 4 0101010108 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø630×9mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø630×9мм) | 1 cordon (1 шов) | 17 |
| 2 | 0101010106 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø426×8mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø426×8мм) | 1 cordon (1 шов) | 28 |
| 3 | 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø325×8mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø325×8мм) | 1 cordon (1 шов) | 13 |
| 4 | 0101010104 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×8mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×8мм) | 1 cordon (1 шов) | 14 |
| 5 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×6mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×6мм) | 1 cordon (1 шов) | 7 |
| 6 | 0101010102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø108×4mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø108×4мм) | 1 cordon (1 шов) | 13 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 7 | 0104010108 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø630×9mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø630×9мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 17 |
| 8 | 0104010106 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø426×8mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø426×8мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 28 |
| 9 | 0104010105 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø325×8mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø325×8мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 13 |
| 10 | 0104010104 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×8mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×8мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 14 |
| 11 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×6mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×6мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 7 |
| 12 | 0104010102 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø108×4mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø108×4мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 13 |
| 13 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø630×9mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø630×9мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 356,0 |
| 14 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø426×8mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×8мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 282,86 |
| 15 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×8mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×8мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 116,0 |
| 16 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×8mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×8мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,28 |
| 17 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø159×6mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø159×6мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 16,82 |
| 18 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø108×4mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø108×4мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 10,54 |
| 19 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø630mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø630мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,9 |
| 20 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø426mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø426мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,8 |
| 21 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,2 |
| 22 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,35 |
| 23 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,75 |
| 24 | 0202010201 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø108mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø108мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100точек) | 0,75 |
| 25 | 0102010103 | Măsurarea grosimii teurilor Ø426mm (3 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×3=51). (Измерение толщины тройников Ø426мм (3шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,51 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 26 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor DN400 (2buc.), DN300 (2buc.), DN200 (2buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса арматуры Ду 400 (2шт), Ду 300 (2шт), Ду 200 (2шт) ) | 1 dm2 (1 дм²) | 444 |
| 27 | 01060200101 | Defectoscopia capilară a teurilor DN 400 (3 buc). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ду 400 (3 шт)) | 1 dm2 (1 дм²) | 294 |
| 28 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø630mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø630мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 3560 |
| 29 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø426mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø426мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 2828,6 |
| 30 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø325mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø325мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 1160 |
| 31 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 232,8 |
| 32 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 168,2 |
| 33 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø108mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø108мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 105,4 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 34 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor DN400 (2buc.), DN300 (2 buc), DN200 (2buc.) și a teurilor DN 400 (3 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (9(4+(2×5))=126). (Определение твердости металла корпуса арматуры Ду 400 (2шт), Ду 300 (2 шт), Ду 200 (2 шт) и тройников Ду 400 (3 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 126 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 35 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 270 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 36 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 175,26 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  | Пр-нт ОРГЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 175,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 22,3 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 52,76 |
|  |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 43,97 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 39,57 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 40,00 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГО материалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA /НДС |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО по смете |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de hidrogen nr.3 (nr. de înregistrare: 6635) și nr.4 (nr. de înregistrare: 0255) Bază calcul: 1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»,г.Кишинев,1995г. 2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования»,г.Кишинев,1998г.

3. ПрейскурантЭНРС ОРГРЭС,том 4.

| № | Poziția în lista de prețuri Обоснование | Denumirea lucrării Наименавание работ | Unitatea de măsură Ед. изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a recipientelor №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Визуальный осмотр и измерение геометрических размеров сварных швов ресиверов водорода №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм) | m | 76,3 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 2 | 0103030101 | Controlul ultrasonic a cordoanelor de sudură a recipientelor de hidrogen №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных соединений ресиверов водорода №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм.) | 10 dm2 (10 дм²) | 91,56 |
| 3 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului corpului si fundului recipientelor de hidrogen №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) металла корпуса и днищ ресиверов водорода №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм) | 100 puncte (100 точек) | 1,6 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 4 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a sectoarelor de control 200×200 mm a metalului din corpul recipientelor. (Цветная дефектоскопия (ЦД) металла контрольных участков 200×200 мм). | 1 dm2 (1 дм²) | 40 |
| 5 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a rostului de sudură a capacului Ø500 mm. (Цветная дефектоскопия (ЦД) металла сварного шва люка Ø500 мм). | 1 dm2 (1 дм²) | 17,3 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 6 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului a elementelor recipientelor de hidrogen №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Измерение твердости элементов ресиверов водорода №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм). | 1 încercare (1 анализ) | 40 |
| 7 | 0202010201 | Stabilirea durității elementelor de fixare a capacului M16. (Измерение твердости крепежа крышки люка M16). | 1 încercare (1 анализ). | 48 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 8 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 9,732 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
| 9 | Пр-нт ОРГPЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 10,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 4,6 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,34 |
|  |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,29 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,26 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3,00 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГО материалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA /НДС |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО по смете |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor de bioxid de carbon (CO2), nr.3 (nr. de înregistrare: 5090) și nr.4 (nr. de înregistrare: 5048) Bază calcul: 1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»,г.Кишинев,1995г. 2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования»,г.Кишинев,1998г.

3. ПрейскурантЭНРС ОРГРЭС,том 4.

| № | Poziția în lista de prețuri Обоснование | Denumirea lucrării Наименавание работ | Unitatea de măsură Ед. изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a recipientelor de СО2 №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Визуальный осмотр и измерение геометрических размеров сварных швов ресиверов СО2 №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм) | m | 76,3 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 2 | 0103030101 | Controlul ultrasonic a cordoanelor de sudură a recipientelor de СО2 №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных соединений ресиверов СО2 №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм.) | 10 dm2 (10 дм²) | 91,56 |
| 3 | 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului corpului si fundului recipientelor de СО2 №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) металла корпуса и днищ ресиверов СО2 №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм) | 100 puncte (100 точек) | 1,6 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 4 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a sectoarelor de control 200×200 mm a metalului din corpul recipientelor. (Цветная дефектоскопия (ЦД) металла контрольных участков 200×200 мм). | 1 dm2 (1 дм²) | 40 |
| 5 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a rostului de sudură a capacului Ø500 mm. (Цветная дефектоскопия (ЦД) металла сварного шва люка Ø500 мм). | 1 dm2 (1 дм²) | 17,3 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 6 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului a elementelor recipientelor de СО2 №3, 4; Ø2200×12 mm, Н=4500 mm, Нfund=590 mm. (Измерение твердости элементов ресиверов CO2 №3, 4; Ø2200×12 мм, Н=4500 мм, Нднища=590 мм). | 1 încercare (1 анализ) | 40 |
| 7 | 0202010201 | Stabilirea durității elementelor de fixare a capacului M16. (Измерение твердости крепежа крышки люка M16). | 1 încercare (1 анализ). | 48 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 8 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 9,732 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
| 9 | Пр-нт ОРГPЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 10,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 4,6 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,34 |
|  |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,29 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,26 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3,00 |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГО материалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA /НДС |  |  |
|  |  | TOTAL/ ИТОГО по смете |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.1 (nr. de înregistrare: 20)

Bază calcul:

1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»г.Кишинев,1995г.

2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования,г.Кишинев,1998г.

3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

|  | Pozitia in lista de preturi Обоснование | Denumirea lucrării Наименование работ | Unitatea de măsură Ед.изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø108×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø108×10мм) | 1 cordon (1 шов) | 1 |
| 2 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 19 |
| 3 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø194×15mm (3buc.) și Ø194×20mm (1buc.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø194×15мм (3 шт) и Ø194×20мм (1 шт)) | 1 cordon (1 шов) | 4 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 4 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø108×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø108×10мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 5 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 19 |
| 6 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×15mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×15мм на наличие трещин). | 1 cordon (1 стык) | 3 |
| 7 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×20mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×20мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 8 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 9 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 10 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 11 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 12 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (11×3×3=99). (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне (11×3×3=99)). | 10 dm2 (10 дм²) | 0,99 |
| 13 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei: 11 sectoare a cîte 4 puncte. (Измерение толщины металла участков трубопровода в 11-хучастков по 4 точек измерения). | 100 puncte (100 точек) | 0,44 |
| 14 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului reducțiilor: 3 buc a cîte 8 puncte (Измерение толщины металла переходов: 3шт по 8 точек). | 100 puncte (100 точек) | 0,24 |
| 15 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului carcasei vanelor DN150 (2buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (2(4+(2×5))=28). (Измерение толщины металла корпуса арматуры Ду 150 (2шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 16 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (11 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин (11 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 307 |
| 17 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducțiilor Ø194×159mm (2 buc.) și Ø159×108mm (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия переходов Ø194×159 мм (2 шт) и Ø159×108 мм (1 шт)). | 1 dm2 (1 дм²) | 54 |
| 18 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø150mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса задвижка Ø150мм (2 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 24 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 19 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor Ø150mm (2 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапанов (2 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
| 20 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (3 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×3=24). (Определение твердости металла переходов(3шт), на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 21 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (11 buc), câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×11=66). (Измерение овальности отводов (11 шт), по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 66 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 22 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 5,22 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024 |  |  |
| 23 | калькуляция | Suprafața totală de ardere înainte de curățare. (Общая площадь отжига перед зачисткой поверхности). | 1 dm2 (1 дм²) | 522,00 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
| 24 | Пр-нт ОРГPЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/ разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 5,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 3,0 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 2,32 |
|  |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,93 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,74 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 5,00 |
|  |  | ТOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГОматериалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA/НДС-20% |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО по смете |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Отжиг газовым резаком многослойной металлической окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии

Punct 1.3.1. Salariul de bază (cu descifrare ) pentru 1 dm2

Обоснование трудозатрат: фактические трудозатраты

| № | Denumirea lucrărilor | Funcția | Tarif,lei/oră |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отжиг газовым резаком многослойной металли-ческой окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии | слесарь | 94,60 |
| 2. |  | резчик | 94,60 |
|  | Total, Salariu de bază,lei |  |  |

Punct 1.1. Materia primă și materiale  (cu descifrare ) pentru 1 dm2

| № | Denumirea materialelor | Unitatea de masură | Norma de consum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oxigen | m3 | 0,019 |
| 2. | Propan-butan | 1 | 0,018 |
|  | Total, lei |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.2 (nr. de înregistrare: 23)

Bază calcul:

1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»г.Кишинев,1995г.

2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования,г.Кишинев,1998г.

3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

|  | Pozitia in lista de preturi Обоснование | Denumirea lucrării Наименование работ | Unitatea de măsură Ед.изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø108×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø108×10мм) | 1 cordon (1 шов) | 1 |
| 2 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 19 |
| 3 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø194×15mm (3buc.) și Ø194×20mm (1buc.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø194×15мм (3 шт) и Ø194×20мм (1 шт)) | 1 cordon (1 шов) | 4 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 4 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø108×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø108×10мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 5 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 19 |
| 6 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×15mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×15мм на наличие трещин). | 1 cordon (1 стык) | 3 |
| 7 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×20mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×20мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 8 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 9 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 10 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 11 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 12 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (11×3×3=99). (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне (11×3×3=99)). | 10 dm2 (10 дм²) | 0,99 |
| 13 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei: 11 sectoare a cîte 4 puncte. (Измерение толщины металла участков трубопровода в 11-хучастков по 4 точек измерения). | 100 puncte (100 точек) | 0,44 |
| 14 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului reducțiilor: 3 buc a cîte 8 puncte (Измерение толщины металла переходов: 3шт по 8 точек). | 100 puncte (100 точек) | 0,24 |
| 15 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului carcasei vanelor DN150 (2buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (2(4+(2×5))=28). (Измерение толщины металла корпуса арматуры Ду 150 (2шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 16 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (11 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин (11 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 307 |
| 17 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducțiilor Ø194×159mm (2 buc.) și Ø159×108mm (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия переходов Ø194×159 мм (2 шт) и Ø159×108 мм (1 шт)). | 1 dm2 (1 дм²) | 54 |
| 18 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø150mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса задвижка Ø150мм (2 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 24 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 19 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor Ø150mm (2 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапанов (2 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
| 20 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (3 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×3=24). (Определение твердости металла переходов(3шт), на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 21 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (11 buc), câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×11=66). (Измерение овальности отводов (11 шт), по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 66 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 22 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 5,22 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024 |  |  |
| 23 | калькуляция | Suprafața totală de ardere înainte de curățare. (Общая площадь отжига перед зачисткой поверхности). | 1 dm2 (1 дм²) | 522,00 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
| 24 | Пр-нт ОРГPЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/ разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 5,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 3,0 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 2,32 |
|  |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,93 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,74 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 5,00 |
|  |  | ТOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГОматериалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA/НДС-20% |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО по смете |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Отжиг газовым резаком многослойной металлической окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии

Punct 1.3.1. Salariul de bază (cu descifrare ) pentru 1 dm2

Обоснование трудозатрат: фактические трудозатраты

| № | Denumirea lucrărilor | Funcția | Ore lucrate/1om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Отжиг газовым резаком многослойной металли-ческой окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии | слесарь | 0,044 |
| 2. |  | резчик | 0,044 |
|  | Total, Salariu de bază,lei |  |  |

Punct 1.1. Materia primă și materiale  (cu descifrare ) pentru 1 dm2

| № | Denumirea lucrărilor | Funcția | Ore lucrate/1om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Отжиг газовым резаком многослойной металли-ческой окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии | слесарь | 0,044 |
| 2. |  | резчик | 0,044 |
|  | Total, Salariu de bază,lei |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9

Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductelor de aspirare a aburului de la tijele supapelor turbinei nr.3 (nr. de înregistrare: 44)

Bază calcul:

1.Прейскурант №4 «Работы по контролю металла энергетического оборудования»г.Кишинев,1995г.

2.Прейскурант №1/98 «Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования,г.Кишинев,1998г.

3.Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

|  | Pozitia in lista de preturi Обоснование | Denumirea lucrării Наименование работ | Unitatea de măsură Ед.изм | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |
| 1 | Пр-нт №4 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø108×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø108×10мм) | 1 cordon (1 шов) | 1 |
| 2 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 19 |
| 3 | 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø194×15mm (3buc.) și Ø194×20mm (1buc.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø194×15мм (3 шт) и Ø194×20мм (1 шт)) | 1 cordon (1 шов) | 4 |
|  |  | Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |
| 4 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø108×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø108×10мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 5 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 19 |
| 6 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×15mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×15мм на наличие трещин). | 1 cordon (1 стык) | 3 |
| 7 | 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø194×20mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø194×20мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 1 |
| 8 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 9 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 90o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 90o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,55 |
| 10 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 11 | 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor 30o Ø159×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов 30o Ø159×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 7,14 |
| 12 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (11×3×3=99). (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне (11×3×3=99)). | 10 dm2 (10 дм²) | 0,99 |
| 13 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei: 11 sectoare a cîte 4 puncte. (Измерение толщины металла участков трубопровода в 11-хучастков по 4 точек измерения). | 100 puncte (100 точек) | 0,44 |
| 14 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului reducțiilor: 3 buc a cîte 8 puncte (Измерение толщины металла переходов: 3шт по 8 точек). | 100 puncte (100 точек) | 0,24 |
| 15 | 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului carcasei vanelor DN150 (2buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (2(4+(2×5))=28). (Измерение толщины металла корпуса арматуры Ду 150 (2шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  |  | Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |
| 16 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (11 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин (11 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 307 |
| 17 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducțiilor Ø194×159mm (2 buc.) și Ø159×108mm (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия переходов Ø194×159 мм (2 шт) и Ø159×108 мм (1 шт)). | 1 dm2 (1 дм²) | 54 |
| 18 | 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø150mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса задвижка Ø150мм (2 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 24 |
|  |  | Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |
| 19 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor Ø150mm (2 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапанов (2 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
| 20 | 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (3 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×3=24). (Определение твердости металла переходов(3шт), на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
|  |  | Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |
| 21 | 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (11 buc), câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×11=66). (Измерение овальности отводов (11 шт), по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 66 |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |
| 22 | Пр-нт 1/98 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 5,22 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024 |  |  |
| 23 | калькуляция | Suprafața totală de ardere înainte de curățare. (Общая площадь отжига перед зачисткой поверхности). | 1 dm2 (1 дм²) | 522,00 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
| 24 | Пр-нт ОРГPЭС Том 4 п. 12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/ разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr.195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |
|  |  | Materiale (Материалы) |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 5,00 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 3,0 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 2,32 |
|  |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,93 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,74 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 5,00 |
|  |  | ТOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | Transportarea 5% |  |  |
|  |  | Depozitarea 1,5% |  |  |
|  |  | TOTALmateriale/ИТОГОматериалы |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО |  |  |
|  |  | TVA/НДС-20% |  |  |
|  |  | TOTAL/ИТОГО по смете |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Отжиг газовым резаком многослойной металлической окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии

Punct 1.3.1. Salariul de bază (cu descifrare ) pentru 1 dm2

Обоснование трудозатрат: фактические трудозатраты

| № | Denumirea lucrărilor | Funcția | Ore lucrate/1om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Отжиг газовым резаком многослойной металли-ческой окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии | слесарь | 0,044 |
| 2. |  | резчик | 0,044 |
|  | Total, Salariu de bază,lei |  |  |

Punct 1.1. Materia primă și materiale  (cu descifrare ) pentru 1 dm2

| № | Denumirea materialelor | Unitatea de masură | Norma de consum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oxigen | m3 | 0,019 |
| 2. | Propan-butan | 1 | 0,018 |
|  | Total, lei |  |  |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnica a conductei apei de alimentare a cazanului ТГМ-96Б nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare a izolației Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolației la conducta apei de alimentare a cazanului ТГМ-96Б nr.1 |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 167,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 47,000 |
| 3 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuială de azbest și ciment) | m2 | 149,580 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă | m2 | 369,000 |
| 5 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm | m2 | 310,000 |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din țesătură din fibre de sticlă cu folie de aluminiu la conducte | m2 | 23,000 |
| 7 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice | m2 | 209,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare izolației Ø 325mm, L=133,2m |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 178,000 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 219,540 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 131,370 |
| 11 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 131,370 |
| 12 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 98,250 |
| 13 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 98,250 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare izolației Ø 219mm, L=42,0m |  |  |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 42,060 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 55,250 |
| 16 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 55,250 |
| 17 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 55,250 |
|  |  | Capitolul 1.4. Montare izolației Ø 133mm, L=10,5m |  |  |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 7,680 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 11,000 |
| 20 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 13,000 |
| 21 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de transportare |  |  |
| 22 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 17,915 |
| 23 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții | t | 17,915 |
| 24 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 6,050 |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 nr. de înregistrare 19 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 11

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare izolației |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de construcții. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontare Ø426mm, L=141m; Ø273mm, L=7m; Ø159mm, L=9m |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 75,0000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 135,0000 |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 426mm | m2 | 34,0000 |
| 4 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice la conducte Ø 426mm | m2 | 272,0000 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 426mm | m2 | 130,0000 |
| 6 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 426mm | m2 | 176,0000 |
| 7 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala de azbest si ciment la conducta Ø 273mm) | m2 | 4,1400 |
| 8 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice la conducte Ø 273mm | m2 | 7,8000 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 273mm | m2 | 6,3000 |
| 10 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 273mm | m2 | 5,6400 |
| 11 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
| 12 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montare Ø426mm, L=141m; Ø273mm, L=7m; Ø159mm, L=9m |  |  |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 426mm | m2 | 233,0000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 426mm | m2 | 277,0000 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 426mm | m2 | 322,0000 |
| 16 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare tablei vechi) Ø 426mm | m2 | 68,0000 |
| 17 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (confecționarea segmenților noi din tabla) Ø 426mm | m2 | 254,0000 |
| 18 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare segmenților noi din tabla) Ø 426mm | m2 | 254,0000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 273mm | m2 | 8,2000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 273mm | m2 | 10,4000 |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 22 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (confecționarea segmenților noi din tabla) Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 23 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare segmenților noi din tabla) Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 159mm | m2 | 7,3000 |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 159mm | m2 | 10,2000 |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
| 27 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe Ø 159mm | m2 | 3,6000 |
| 28 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte Ø 159mm | m2 | 9,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea materialelor |  |  |
| 29 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 10,1530 |
| 30 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 10,1530 |
| 31 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,0680 |