Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul Servicii de proiectare a instalației de racordare la rețeaua electrică (0,4 kV) pentru Lismedfarm SRL, sos. Muncești 167/B, Chișinău (repetat)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă LISMEDFARM S.R.L., mun. Chișinău, str. Muncești 167/B

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Servicii de proiectare (faza de execuție) pentru racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice a obiectivului comercial (încăpere nelocativă) situat în mun. Chișinău, str. Muncești 167/B. Proiectarea se va realiza strict în baza Avizului de Racordare Nr. P40302026010021 din data de 20.01.2026, eliberat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Puterea aprobată: 45 kW (45000 W).

Tensiunea: 230/400 V.

Punct de racordare: PDC-9 fid. 10, PT-310S2 fid. 46, ID-0.4 kV.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Prestatorul va livra documentația de proiect în:

- 3 exemplare originale pe suport de hârtie;

- 1 exemplar în format electronic (PDF și/sau DWG).

Expertiza proiectului şi coordonările cu organele abilitate se va efectua de către ofertant. Proiectul trebuie să fie verificat de un verificator de proiecte atestat (ștampilat) și, obligatoriu, coordonat cu operatorul de sistem (Premier Energy Distribution). Predarea finală se face doar după obținerea ștampilei „COORDONAT”.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Proiectul va respecta normativele în vigoare (NAIE, NCM) și cerințele specifice din aviz, incluzând:

Linie electrică: Proiectarea traseului de cablu 0,4kV (recomandat izolație XLPE) de la PT-310S2 până la locul de consum.

Panou de Evidență (PEv): Proiectat pentru montaj exterior, cu grad de protecție min. IP43, carcasă din oțel zincat, accesibil pentru operator

Protecții: Includerea în schema monofilară a limitatoarelor de supratensiune, protecție diferențială și întrerupător automat dimensionat conform puterii (45kW) .

Măsurare: Specificarea contoarelor de clasa 1 (activ) / 2 (reactiv) compatibile cu telecitirea.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va include toate costurile aferente proiectării: deplasarea la fața locului, ridicarea topografică (dacă este cazul), elaborarea documentației tehnice, verificarea proiectului și taxele pentru coordonarea cu Premier Energy Distribution (dacă nu sunt achitate separat de beneficiar).

- Mostre

Nu este cazul.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Prestatorul trebuie să dispună de echipamente IT și software licențiat pentru proiectare (ex: AutoCAD) și să aibă acces la normele tehnice actualizate.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Proiectul va conține „Lista cantităților de lucrări” (Caiet de sarcini pentru execuție), specificând clar tipul cablurilor, marca echipamentelor de protecție recomandate, tipul panoului electric etc., pentru a permite beneficiarului să achiziționeze ulterior materialele.

8. Definiţii

Beneficiar: Lismedfarm S.R.L.

Operator de sistem: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 din Anunț de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Licența sau Autorizația valabilă pentru activitatea de proiectare a instalațiilor electrice.

- Certificatul de atestare tehnico-profesională a inginerului proiectant.

Director executiv, Lismedfarm S.R.L.              Data „22” ianuarie 2026