6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям ГОСТ Р 52034-2008 и

ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021 в течение всего срока службы и безвозмездную замену в течение гарантийного срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Гарантийный срок службы изоляторов – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с момента отгрузки изоляторов потребителю. Срок службы изоляторов – не менее 30 лет.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии настоящего паспорта на данный изолятор.

7 Реквизиты АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 98

Телефоны: (342) 274-09-73

E-mail aiz@aiz.ru

8 Указания по хранению и эксплуатации

8.1 Цинковое покрытие арматуры обеспечивает защиту от коррозии в течение всего срока службы изолятора.

8.2 В процессе профилактического осмотра и ремонта, изолятор должен очищаться от загрязнения. При обнаружении повреждений силиконового покрытия шва армирующей связки, необходимо произвести его восстановление в следующем порядке:

- удалить силиконовый герметик с фланца, фарфора и цементного шва;

- обезжирить протиркой чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или ацетоне;

- просушить и нанести силиконовый герметик.

Применять герметик силиконовый марок «Silirub 2», «Isosil S406», «Dоw Corning 7093» или герметик с аналогичными свойствами. Работы проводить в летний период, в сухую погоду.

8.3 Условия хранения изолятора в части воздействия климатических факторов – по группам 3, 4, 5, 7, 9 ГОСТ 15150.

При хранении по группам 3, 4 (неотапливаемое хранилище, навесы в районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере) допускается хранить изолятор в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается хранение упакованных в ящики изоляторов в штабелях высотой не более 2 ящиков. Срок сохраняемости в упаковке и консервации (до переупаковывания и переконсервации) – не более 3 лет.

При хранении по группам 5, 7, 9 (навесы в районах с умеренным и холодным климатом, открытые площадки) изолятор должен быть распакован и хранится в горизонтальном положении. Срок сохраняемости консервации (до переконсервации) – не более 3 лет.

8.4 Для подъема, опускания и удержания на весу изоляторов должны использоваться подъемные устройства с текстильным стропом.

При монтаже изолятора не допускается использование ударного инструмента. Хрупкое!

8.5 В процессе монтажа и эксплуатации изоляторов руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», а также «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

## Акционерное общество

## “ЮАИЗ”

производство высоковольтных электроизоляторов

Изолятор керамический опорный стержневой

модернизированный типа

ИОС-110-400 М-01 УХЛ1

# П А С П О Р Т

1 Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации

Изолятор типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1 изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р 52034-2008 и ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021.

Изолятор предназначен для:

- работы в сетях переменного тока с частотой до 100 Гц, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря;

- эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно-холодным климатом, в районах с легкой степенью загрязнения по ГОСТ 9920-89;

- эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус 60 С до плюс 40 С.

Предприятие – изготовитель: АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Заводской номер ___339___ Дата выпуска _________________2024_г.

(месяц)

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные технические характеристики:

| Наименование характеристики | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 480 |
| Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему фланцу, кН: | 4 |
| Масса, кг* | 55,7 |
| *Расчетное значение. Значение массы изоляторов может изменяться в пределах ± 10 % |  |

2.2 Результаты типовых и периодических испытаний:

Протокол №_____80______ от _______2021г.___

Изоляторы типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1, выпускаемые АО «ЮАИЗ» в г. Перми, по результатам типовых и периодических испытаний соответствует требованиям

ГОСТ Р 52034-2008 и ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021.

2.3 Результаты приёмо-сдаточных испытаний:

Изолятор типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1, входит в состав технологически однородной партии изоляторов №_______ объемом ___500___ шт., номер изолятора в партии

№ _____339____, прошедшей все предусмотренные ГОСТ Р 52034-2008 и

ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021 приёмо-сдаточные испытания.

| Наименование основных показателей | Объем выборки | Нормированное значение | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная высота, мм | 100 % | 1050 | соответствует |
| Испытательная изгибающая сила при приложении к верхнему фланцу, кН | 100 % | 2,8±0,1 | выдержали |
| Стойкость к резкому изменению температуры, ºС | выборочно | Три цикла резких изменений температуры, с перепадом температур 70±2 °С | выдержали |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, кН, более | выборочно | 4 | выдержали |
| Открытая пористость | выборочно | отсутствие | отсутствует |
| Отсутствие видимых дефектов | 100% | отсутствие | отсутствуют |

2.4 Скорость прохождения ультразвука по результатам испытаний в нижнем опасном сечении ____6144____м/с. Скорость прохождения ультразвука по результатам испытаний в верхнем опасном сечении _____6224_____ м/с.        Дата  УЗНК______01______2024г.

(месяц)

3 Комплект поставки

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изолятор типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1 по заказу ______________от______________ | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

4 Свидетельство о приемке

Изолятор типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1, заводской номер изолятора №___339___,

изготовлен в период с _________2024г.__ по _________2024г__

Дата приемки __________2024г.___ Дата упаковки ________2024г.___

По результатам приемо-сдаточных испытаний изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-2008 и ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Начальник ОТК __КАРПОВА Л.И.___    ____________    __________2024г__

(Ф.И.О.)                               (подпись)               (число, месяц, год)

#### 5 Свидетельство об упаковке

# Изолятор типа ИОС-110-400 М-01 УХЛ1 в количестве одной шт. подвергнут упаковке.

Дата упаковки _______2024г._Упаковку произвел__ЯДРЫШНИКОВ В.В.__

Изолятор упакован АО «ЮАИЗ» в г. Перми согласно требованиям, предусмотренным в ГОСТ Р 52034-2008 и ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021.

Изолятор после упаковки принял:

_Мастер ПРУ__ОВЧИННИКОВА Е.Н.__   ___________    ___________2024г__

(должность)                      (Ф. И. О.)                                   (подпись)             (число, месяц, год)

Штамп ОТК