PNUD Moldova

Proiectul M4EG, s. Copceac, UTAG

Principalele Cerințe și Specificații Tehnice

1. Întroducere și obiective

Acțiunea propusă este de a spori creșterea economică incluzivă și crearea de locuri de muncă în regiune prin sprijinirea autorităților locale din țările parteneriatului estic pentru a concepe și implementa planuri de dezvoltare economică locală. Acțiunea respectă strategia generală și rezultatele prezentate în documentul cadru - prin consolidarea capacităților administrațiilor locale, crearea de procese de inovare incluzive pentru identificarea proiectelor investibile, care corespund planurilor de dezvoltare economică locală elaborate și investirea în portofolii de proiecte, într-un mod care să aducă beneficii tangibile cetățenilor.

Primarii pentru creștere economică (M4EG) este o inițiativă comună a UE și PNUD pentru a sprijini primarii și echipele acestora din regiunea Parteneriatului Estic. M4EG oferă resurse, rețele și oportunități de învățare pentru a explora noi traiectorii de creștere și pentru a face orașele și satele mai atractive pentru oameni și investiții. M4EG adoptă o abordare „hiperlocală” și globală – Nu există soluții rapide pentru provocările complexe – cum investește municipalitatea în învățare continuă, experimentare și colaborare pentru a fi mai pregătită pentru viitor. Programul M4EG va sprijini 5 proiecte de inovare în 5 comunități din Moldova în anul 2023.

2. Proiectul și conţinutul lucrărilor

2.1 Lucrările de construcţie, pentru care este lansată această solicitare de oferte, sunt grupate într-un singur lot de lucrări, care includ: renovarea capitală a acoperișului, pereților, podelelor, ferestrelor și ușilor, renovarea sistemului de asigurare cu apă, canalizare, electricitate și încălzire, termoizolarea planșeului, podelelor și fațadelor clădirii existente de pe teritoriul centrului de sanatate a s. Copceac, cu numarul cadastral - Nr. 9626309.160.02. Denumirea proiectului: “Reconstrucția unei clădiri existente într-un Centru Social Multifuncțional”.

2.2 Proiectul prevede lucrări de construcţii generale, lucrări inginerești de asigurare cu apă, canalizare, electricitate, încălzire, cît și activităţi de testare și darea în exploatare a obiectului. Toate aceste lucrări şi activitţăţi vor contribui, în final, atît la sporirea eficienței energetice a clădirii, îmbunătăţirea condiţiilor de  activitate a Centrului social multifuncțional, cît și la integrarea socială și economică mai stabilă a refugiaților in comunitatea satului Copceac.

2.3 Toate prevederile, Cerințele și Specificațiile Tehnice din acest document sunt obligatorii pentru participanții la competiție, potențialii contractori, executori ai lucrărilor, conform Caietului de sarcini lansat.

2.4 În special, proiectul dat include următoarele tipuri de lucrări de construcţie:

- Reconstrucția acoperișului șarpant cu o suprafață de 490m2; învelitoarea din metal cutat anticoroziv, pe construcție de rezistentă din lemn așezată pe un brîu din beton armat;

- Termoizolarea planșeului cu un strat de vată minerală, cu grosimea de δ = 100mm;

- Termoizolarea fațadelor clădirii cu vată minerală bazaltică, cu grosimea de δ = 50mm;

- Termoizolarea podelelor cu un strat de polisteren monolit, cu grosimea de δ = 80mm;

- Dotarea acoperișului cu un sistem nou de evacuare a apelor de ploaie de pe acoperiș;

- Schimbarea ușilor și ferestrelor existente cu articole noi din PVC;

- Renovarea capitală a podelelor și pereților interiori și exteriori;

- Amenajarea teritoriului aferent cu piatră de trotuar vibro-presată, de tip Iacobaș, cu grosimea de δ = 60mm și δ = 40mm;

- Renovarea sistemului asigurare cu apă și canalizare;

- Renovarea sistemului de ăncălzire și electricitate;

- Testarea sistemelor inginerești și darea în exploatare a obiectului;

2.5 Contractorul trebuie să asigure totul ce este necesar pentru executarea cu succes a contractului: munca, ingineria, materialele de construcții, echipamentul, procesul tehnologic, masuri de securitate la șantier, materialele de consum, transportul, maşinele, uneltele, necesare pentru a executa toate lucrările din acest contract în termenii scontați și calitate bună.

În mod obişnuit, Contractul  va include următoarele activităţi:

- procurarea şi livrarea la obiect a materialelor, echipamentului sistemelor inginerești, şi asigurarea serviciilor necesare pentru completarea cu succes a lucrărilor;

- pregătirea clădirii pentru stocarea materialelor, echipamentului și executarea lucrărilor;

- lucrările de construcţie şi instalare a echipamentului în clădire, reţelele de apă și canalizare, reţelele electrice, reţelele de încălzire, menţionate mai sus;

- darea în exploatare a sistemelor instalate, echipamentului, materialelor şi lucrărilor de construcţie, incl. efectuarea testarilor de performanţă şi punerea în funcţiune (după caz);

2.6 Tot echipamentul și materialele propuse de contractor trebuie să fie fabricate în conformitate cu îndrumările, cerintele tehnice şi specificaţiile solicitate mai jos; să aibă Certificate Europene (CE) şi/sau certificate moldoveneşti, care confirmă datele din paşapoartele tehnice. Contractorul trebuie, la fel, să asigure ca toate materialele, echipamentele şi activităţile ce ţin de construcţie şi montare în cadrul contractului, înainte de a fi executate, să fie coordinate cu reprezentanţii Beneficiarului şi PNUD Moldova, responsabilizaţi respectiv: pentru supravegherea zilnică şi monitorizarea periodică a lucrărilor în teren.

Notă pentru ofertanţi:

Oricînd specificaţiile tehnice solicită un produs concret, brănd specific, nume/model, ofertanţii pot veni cu propunerea pentru coordonare a unui oricare alt produs egal în toate aspectele cu produsul specificat, întrunind cerinţele de origine, toţi parametrii fizici, funcţionali şi de performanţă.

3. Şantierul lucrărilor de construcție

Lucrările anunţate în această competiţie se vor desfăşura în clădirea existentă de pe teritoriul centrului de sănătate din s. Copceac, cu numarul cadastral - 9626309.160.02.

# 4.  Aranjamentele organizatorice

Implementarea proiectului şi executarea lucrărilor în teren va fi monitorizată de către Consultantul desemnat de către PNUD Moldova, care va efectua vizite sistematice de monitorizare la şantier. Adiţional, inginerul - Responsabil Tehnic, autorizat de Aurorităţile Publice Locale a s. Copceac, va asigura supravegherea zilnică a activităţilor de construcţie prevăzute în contract.

# Rezultatele scontate

De la Contractor vor vi aşteptate următoarele rezultate:

Rezultatul 1: Terminarea tuturor lucrărilor de construcţie, livrarea şi instalarea echipamentului, conectarea la reţelele de încălzire, electricitate, apă, canalizare, etc, prevăzute în documentele de contract, într-un termen nu mai mare de 180 de zile calendaristice , de la data semnării Contractului.

Rezultatul 2: Darea în exploatare finală  a obiectului într-un termen: pînă la 6 luni, de la data recepţiei obiectului la terminarea lucrărilor, incl. livrarea şi instalarea echipamentului, testarea, punerea în funcţiune, transmiterea şi instruirea operatorilor, (după caz).

# Principalele Cerințe și Specificații Tehnice

Cerințele și specificațiile tehnice solicitate mai jos se vor referi în special la lucrările și materialele care vor fi utilizate pentru: reconstrucția acoperișului șarpant existent; termoizolarea planșeului sub acoperiș; renovarea capitală pereților, renovarea capitală și termoizolarea podelelor, ferestre și uși, amenajarea teritoriului, renovarea sistemului de asigurare cu apă și canalizare; termoizolarea și renovarea fațadelor clădirii din s. Copceac, cu numarul cadastral - Nr. 3601106.015.01. Clădirea - la cota 0.00, are suprafața – 376.0m2. Lucrările de construcţie vor fi executate conform Proiectului de Execuție Nr. 19.07 / 23, elaborat de către Compania „SUD - TERRA” SRL, în baza Certificatului de Urbanism Nr. 13, din 06.04.2023, Caietului de sarcini elaborat pentru acest obiect la concurs, cît și documentelor locale normative: SNiP3.03.01-87, “Construcții portante și protecție”; SNiP III-4-80, “Masuri de securitate în construcții”, SNiP 3.04.01-87, “Lucrări de izolare și finisare”, SNiP 2.08.02-89 “Clădiri și instituții publice”.

Acoperițul:

Acoperișul actual, din foi de ardezie, este în stare ne-satisfăcătoare și va fi demolat. Pe pereții portanți existenți, parțial reparați și nivelați cu zidărie din piatră de calcar, va fi construită o centură antiseismică monolită din beton armat , beton – C16/20 (M250), armatura - Ø12-14 A400, Ø6 A240. Pe centrura din beton va fi construită structura de rezistență a acoperișului din lemn cu pantele i = 25°. Pentru fixarea cosoroabelor de pereţi, din centura antiseismică sau din placa planşeului turnat monolit vor fi lăsate mustăţi duble din armatură Ø5 Bp-I cu lungimea 300 mm, dispuse cu traveea 750 - 800 mm sau cu aceeaşi travee vor fi dispuse buloane din armatură Ø12 A-III şi lungime deasupra centurii 250 mm. Calitatea elementelor şarpantei trebuie să corespundă prevederilor СНиП II-25-80 "Construcţii din lemn". Elementele de lemn se vor îndeplini conform STAS 24454-80E. Toate elementele din lemn ale şarpantei se vor antiseptiza şi se vor proteja împotriva putrezirii şi arderii conform СНиП 2-03-11-85. Elementele de lemn ce intră în contact cu zidăria se vor izola suplimentar cu 2 straturi de ruberoid.  Racordările între elementele şarpantei se vor îndeplini prin intermediul ecliselor de lemn sau oţel, şuruburilor, scoabelor sau altor piese metalice. Elementele metalice de fixare se vor îndeplini din oţel ВСт 3кл conform STAS 380-71*, STAS 130-76. Cotele intermediare ale construcţiilor şarpantei se vor preciza după stabilirea pe şantier a cotei coamei acoperişului. Învelitoarea acoperișului va fi din placi de metal anticoroziv - țiglă metalică de tip “Lindab” sau similar, cu grosimea δ = 0.45-0.50 mm. Invelitoarea va fi așezată pe asterială din șipci de lemn (100x30) mm, cu pasul 350mm. Sub invelitoarea acoperișului din metal va fi așezată o peliculă anticondens de tip *ondutiss*. Bara de prindere a pelicolei va fi din lemn cu secțiunea de 50x25 (mm).

Sistemul de evacuare a apei de pe acoperiș:

Acoperișul va fi dotat cu un sistem nou de evacuare a apelor pluviale de tip brass, constituit din jgheaburi cu Ø=150mm și burlane cu Ø=100mm, confecționate din metal anticoroziv de același tip ca și invelitoarea acoperișului.

Planșeul clădirii (termoizolarea):

Planseul existent va fi termoizolat aditional.  Din partea din pod planseul va fi termoizolat cu vată minerală bazaltică de tip, „Rockwool”, „Izover”, etc., cu densitatea nu mai mare de G-80kg/m3, conductivitatea termică 0,037 (W/mk), rezistența termică 2.7 (m2k/W), și grosimea de δ=100mm. Vata minerală va fi așezată pe o peliculă anticondens, (80gr/m2)  și acoperită cu o pliculă antivînt, ambele de tip ondutis. La fel, va fi construit un tavan supendat nou de tip gipsocarton rezistent la umeditate, cu grosimea plăcii de δ=10mm, pe carcasă standard de tip metal durabul zincat.

Termoizolarea și renovarea fațadelor:

Termoizilarea fațadelor se va efectua cu plăci din vată minerală bazaltică, de tipul „Rockwool”, „Izover”, sau alt tip similar, cu grosimea  δ=50mm și densitatea de 135kg/m3. Termoizolarea glafurilor exterioare se va efectua cu vată minerală bazaltică cu grosimea de δ=30mm și densitatea de 135kg/m3.  Cu acest scop pereții exteriori (inclusiv glafurile) vor fi driscuiți pe toată suprafața cu perie din sîrmă și grunduiți cu un strat de betonocontact. Aplicarea vatei minerale se face dupa tehnologia standard, folosing adezivi, grunduri cu quarț de tip „Gleta”, cornieri din aluminiu perforați și plasă de armare din fibre de sticlă, cu greutatea de 160gr/m2.  Masurile de izolarea a peretilor exteriori includ și izolarea soclului cu polisterol extrudat (XPS), cu grosimea de δ=50 mm. Pereții exteriori termoizolați vor fi tencuiți cu amestec δ=2-3(mm) de tip „TINC”. Soclu va fi placat cu plăci din ceramică-granit cu dimensiunile nu mai mici de 400x400 și grosimea de δ=9-10(mm).

Pardoselele (termoizolarea):

Pardoselele existente în toate încăperile vor fi termoizolate, aditional, cu un strat de cimentoplast / polisterenciment, produs și turnat în condiții locale. Grosimea medie a stratului termoizolant din cimentoplast va fi de δ=80mm  și  va avea conductivitatea termica λ ≤ 0,036 (W/mk). Stratul termoizolant din va fi acoperit cu o șapă de protecție din mortar ciment M-100, grosimea δ=30mm.

Pardoselile din placi de gresie ceramica de culoare deschisă, cu dimensiunile 30x30 (cm) și grosimea δ ≥ 9.0mm, se vor așeza pe mortar adeziv și un strat suport (șapă ) din mortar ciment M-100,  grosimea de δ = 30.0 mm. Plinta va fi din același material de ceramică cu înălțimea de 80-100 (mm).

Ferestrele:

Ferestrele vor fi din termopan, cu rame din profil PVC, miezul tocului din metal zincat cu grosimea de δ ≥ 1.5mm, ramele vor fi cu nu mai puțin de 5 camere. Grosimea profilului din PVC la ferestre va fi de δ ≥ 60.0mm, cu grosimea pereților exteriori ai profilului δ ≥ 3.0mm,  geamurile termopan vor avea grosimea de δ ≥ 24.0mm și sticla cu grosimea de δ ≥ 4.0mm; garanția pentru profil - nu mai puțin de 30 de ani; garanția pentru geam termopan - nu mai putin de 10 ani; feroneria – trebuie să reziste pină la 40mii deschideri (sau 35ani) și să suporte o greutate de pînă la 135kg; rezistența de transmitere a căldurii R° ≥ 0.4m°C/Bt, rezistența la zgomot  ≥ 40dB; trebuie să fie echipate cu microventilare (de tip Vents); prevazurile din interior - standarde din PVC de culoare albă; părțile laterale ale prevazurilor vor fi dotate, acoperite pe părțile de capăt cu capace tip PVC cu desen și formă compatibile cu prevazul;

Ușile:

Ușile exterioare și interioare vor fi din profiluri din PVC cu grosimea ramei (tocului) egală cu δ=75mm și miezul metalic zincat cu grosimea δ ≥ 1,5mm, instalate fără prag. Ușile trebuie să permită accesul în clădire și în spațiile interioare a persoanelor cu mobilitate redusă. Lațimea ușilor ăn toate ăncăperile publice trebuie să fie 900mm.

Sistemul de încălzire:

Drept sursă de căldură va servi sistemul de încalzire nou, conectat la centrala termică pe biomasă, care va fi instalată consicutiv în baza unui proiect separat. Sistemul de încălzire nou, bitubular, va fi din ţevi din polipropilen STABI PP-R PN20, armat cu fibre din sticlă, de tipul Aquatherm SDR 9 MF RP, cu diametrele Ø=20,25,32. Fiecare ramură a sistemului nou de încălzire va fi conectată prin robinet separator și vană de balansare. Radiatoarele – vor fi din panele de metal, vopsite anticoroziv din interior și exterior in condiții de hală, de tipul „KORADO”, „TRIS B1”, sau altele, rezistente la presiunea de P=10bar. In total vor fi 10 radiatoare de diferite lungimi 1000-1500mm și înălțimea h=500mm. Fiecare radiator, la rindul său, va fi înzestrat cu robinet de deconectare, valvă de drenare a apei, valvă de aer și termoregulator. Sistemul de încălzire va fi dotat cu regulatoare de presiune de tipul „Danfos”, ASV-PV si ASV-M, Ø=15-20mm. Aceste măsuri de eficiență energetică vor permite o economie de energie de 20%.

Important:

Conectarea la cazanul pe biomasă a sistemului de încălzire se va efectua după montarea, testarea și, spălarea instalației de încălzire. Umplerea, pornirea și darea în exploatare a sistemului încălzire se va efectua în conformitate cu instrucțiunile de montare a cazanului.

Rețelele electrice și iluminarea interioară:

trebuie să corespundă cerințelor normative: NCM G.01.02.2015, NCM G 01.03.2016; NCM C.04.02-2017, ПУЭ. Rețelele interioare de distribuție a enegiei electrice vor fi montate din cablu BBГнг LS, în țevi gofrate Ø=16mm în spațiul tavanului suspendat și pereți. La intersecția rețelelor electrice cu pereții cablurile vor fi montate în tuburi de PVC gofrate, spațiul între cablu si tubul gofrat va împlut cu material moale incombustibil. Dulapurile de distribuție în cladire vor fi de modelul „EKF” sau echivalent, montate pe pereți, la înălțimea de 1,3m de la podea.  Prizele vor fi montate la înălțimea 0,8m de la podea, întrerupătoarele – la 1,5m de la podea. În sălile de ocupații vor fi folosite corpurile de iluminat de tipul LED, 31W, IP41; Coductorii vor fi de tipul BBГнг FrLS-1: - 3x1,5mm2; - 3x2,5mm2;  GOST 16442-80;

Toate parțile dispozitivelor din metal, care nu sunt conectate la rețeaua electrică, dar sunt acesibile pentru oameni, si pot fi supuse unor atingeri cu firele electrice, trebuie să fi conectate la firul/conductorul PE -„0”. Sistemul de legare la pămînt va fi de tipul TN-C-S.

Rețelele de apă interioare:

Rețelele interioare noi de asigurare cu apă vor fi din țevi de plastic tubuti izolatoare și fitinguri de tipul PP-R, PN10 Ø=20x2.8. Țevile vor fi termoizolate cu tuburi izolatoare standarde AF-D-022, cu diametru Ø=20мм. Sistemul de apă nou va fi conectat la rețelele apă existente. Conectarea se va face prin nodul de evidență nou, în complect. Fixarea țevilor de apă pe pereți se va face cu fixatoare standard distribuite cu pasul egal 2.0м.

Rețelele interioare de canalizare:

Blocul sanitar pentru vizitatori cu mobilitate redusă va fi dotat cu un echipament de suport respectiv, vas de closet, țevi și fitinguri de plastic de tipul PVC, cu  diametrul Ø=50-110мм, care se va conecta prin fîntînă tipică de canalizare la sistemul de canalizare exterior.

Sistemele noi de apă și canalizare vor fi construite în conformitate cu normele și cerințele - СНиП 3.05.01-85. Un bloc sanitar va corespunde normelor și cerințelor pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Amenajarea teritoriului:

După renovarea soclului clădirii și montarea rețelelor inginerești exterioare, pavajul pe teritoriul aferent clădirii va fi restabilit cu un strat de piatră de trotuar, de tip vibro-presat “Iacobaș” sau al material echivalent, cu grosimea δ=60мм, δ=40мм GOST 17608-81, așezat pe un strat de amestec uscat ciment-nisip în proporție de 1:3, cu grosimea de δ=5см. Drept fundație pentru pavaj vor servi: un strat de pietriș  M 300, δ=100mm și un strat de nisip cu grosimea de δ=50mm.

Notă: Toate resturile de materiale, deșeurile de la demolări și construcții vor fi evacuate de la șantier concomitent cu executarea lurărilor, conform proiectului de organizare a șantierului.

- Marcarea echipamentului

Tot echipamentul trebuie sa fie marcat cu placuţe originale de la producător, care trebuie sa includă cel putin anul producerii, parametrii tehnici principali şi tipul/ID al echipamentului. Cablurile montate vor fi marcate la începutul şi sfîrşitul reţelelor. Toate marcările textuale, necesare pentru operarea sistemului, trebuie să fie în limba română şi rusă

- Recepţia la terminarea lucrărilor

După ce lucrările de construcţie au fost terminate, echipamentul prevăzut în contract a fost instalat, testat și pus în funcțiune în modul cuvenit, instruirile personalului efectuate şi documentele de execuţie transmise, la obiect va avea loc procedura de dare în exploatare a obiectului la terminarea lucrărilor. Toate costurile legate de organizarea testărilor sistemelor instalate şi instruirea personalului vor fi suportate de catre contractor.

- Perioada de garanţie

Perioada de garanţie a lucrărilor şi echipamentului instalat va începe din ziua recepţiei obiectului la terminarea lucrărilot şi va dura 12 de luni pentru echipament şi 36 luni pentru lucrări.