Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

Privind achiziționarea: Echipamentului pentru aprovizionarea livrării gazelor medicale conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie anul  2024.

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Cod CPV: 33100000-1

| Lot 1.1 Sistem de aspirație de tip ventura, în set cu accesorii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea | Specificație tehnică | Cantitatea u/m |
| Unitate de aspirație | Sistem de aspirație de tip ventura de 40L/min la -800mbar, cu reglarea puterii de aspirație și manometru pentru măsurarea vacumului de 0-1000 mbar, conector la priza de aer medical de tip DIN compatibil cu prizele de aer ale institutiei medicale, sistem ON/OFF pentru aspirație rapidă. Butonul de comutare On/Off ce permite operatorului să oprească rapid și să reactiveze aspirația, păstrând neschimbată valoarea presetată a vidului selectat.Consum de aer maxim 65 l/min. Sistem cu borcan de siguranță autoclavabil și conexiune rapidă (conține: filtru antibacterian). Borcan fixat pe aspirator. | 14 |
| Borcan-colector pentru vacum + capac sub presiune+inel plastic pentru borcan+suport plastic pentru fixarea de perete sau Sina eurorail | Borcan-colector pentru vacum – 4 L cu capac. Autoclavabil, -Furtun siliconic – minim 2 m (pentru colectare regularizator – borcan-colector și borcan-colector pacient) -Vîrf aspirație multifolosință (autoclavabil la 121 grade) | 12 |
| Borcan-colector pentru vacum + capac sub presiune+inel plastic pentru borcan+suport plastic pentru fixarea de perete sau Sina eurorail | Borcan-colector pentru vacum – 2 L cu capac. Autoclavabil, -Furtun siliconic – minim 2 m., (pentru colectare regularizator – borcan-colector și borcan-colector pacient), -Vîrf aspirație multifolosință (autoclavabil la 121 grade) | 4 |
| Borcan-colector pentru vacum + capac sub presiune+inel plastic pentru borcan+suport plastic pentru fixarea de perete sau Sina eurorail | Borcan-colector pentru vacum – 1 L cu capac. Autoclavabil, -Furtun siliconic - minim 2 m (pentru colectare regularizator – borcan-colector și borcan-colector pacient), -Vîrf aspirație multifolosință (autoclavabil la 121 grade) | 10 |
| Cerințe speciale: |  |  |
| - Instalare/instruire - da |  |  |
| - Echipamentul oferit, să posede Certificate de conformitate |  |  |
| - Garanție - minim 24 luni |  |  |

| Lot 1.2 Echipament pentru aprovizionarea gazelor medicale în punctele finale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea | Specificație tehnică | Cantitatea u/m |
| Consola fixată de perete cu 2 canale din aluminiu, șina Eurorail Dubla. Vopsit electrostatic si rezistent la prelucrare. Lungime 1200 - 1500 mm. | Contine: *Prize electrice= 8 bucati *Prize Oxigen= 3 bucati *Prize Aer= 2 bucati | 4 |
| Stativ perfuzii dublu fixare pe Eurorail cu 4 cîrlige | Material Inox medical | 2 |
| Stativ perfuzii fixare pe Eurorail cu 4 cîrlige | Material Inox medical | 2 |
| Suport pentru monitor fixat pe șina Euro Rail | Material Inox medical | 2 |
| Masa de lucru cu sertar | Material Inox, cu fixare pe perete. Dimensiune suprafata de lucru aproximativ 550X350mm | 4 |
| Cerințe speciale: |  |  |
| - Lucrări de instalare a echipamentului cu coordonarea la rețeaua gaze medicale existente și dare în exploatare |  |  |
| - Lucrari de calibrare a statiei de oxigen pentru o presiune mai mare dupa instalarea consolilor |  |  |
| - Tot echipamentul oferit, să posede Certificate de conformitate |  |  |
| - Garanție - minim 24 luni |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 zile din momentul semnării contractului.   DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Prezentare mostre | În termen de 24 ore, operatorul va prezenta mostre și clarificări | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor - președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Onoicu Tatiana - membru, farmacistă- diringinte.

- Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Munteanu Aureliu - membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensivă’’.