CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| - Nr. - LOT | - Cod CPV | - Cod PMI | Denumirea lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 |  | - 1.1. Reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitului lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului | Conform Listelor cu cantitățile de lucrări Nr.1 – Nr.9 | 8 950 000 |
|  |  |  | 1.2. Controlul metalului la reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 1.3.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.3.2. Reparația capitală a generatorului 1.3.3. Testările termice a generatorului | Conform Listelor cu cantitățile de lucrări Nr.10 – Nr.12 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa unde vor fi executate lucrările: S.A. „TERMOELECTRICA”

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

| Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- |
| 1.1. Reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei. 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune. 1.1.3. Returnarea babbitului lagărelor. 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor. 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei. 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine. 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului. | 26.05.2025 ÷ 15.10.2025 |
| 1.2. Controlul metalului la reparația capitală a turbinei | 26.05.2025 ÷ 15.10.2025 |
| 1.3. Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 1.3.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.3.2. Reparația capitală a generatorului | 26.05.2025 ÷ 15.10.2025 |
| 1.3.3. Testările termice a generatorului | 15.10.2025 ÷ 31.12.2025 |

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | LP Nr. 186 din 10.07.2008 | Legea securității și sănătății în muncă |
|  | LP Nr. 116 din 18.05.2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | SM SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | SM EN ISO 10893 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel |
|  | SM EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | SM EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | SM EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | SM EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | SM EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | SM EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | SM SR EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
|  | SM EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | SM CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | SM EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare. |
|  | SM EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | SM EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor. |
|  | SM EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | SM EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | SM EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | SM EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | SM EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | SM EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | EN ISO 9712 | Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 153-34.20.501-2003 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ткпловых электростанций |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.17.302-97 | Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением. |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | ГОСТ 27165-97 | - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | ГОСТ 25364-97 | - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | - | - Цилиндр высокого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | - Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |
|  | СО 153-34.17.440-2003 | - Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | - Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт |
|  | РУ-34-38-002-84 | - Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов ТВФ-120-2 И ТВФ-100-2 |
|  | ТУ-34-38 | - Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR PENTRU REPARAȚIA CAPITALĂ A TURBINEI        ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1.

  - Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei

    - Lucrările de reparație capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 1, anexa 2 paginile 34÷172 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune a turbinei           ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 vor fi asigurate de către Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 2 paginile 6÷29. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 2 paginile 30÷33. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune

    - Lucrările de reparație capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 4 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 “Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт” din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2”.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 vor fi asigurate de către Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 4 paginile 6÷28. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 4 paginile 29÷34. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Returnarea babbitului lagărelor turbinei

    - În urma deschiderii turbinei și inspectării defectelor lagărelor, poate apărea necesitatea returnării totale a babbitului lagărelor. În ofertă trebuie să fie incluse lucrările de returnare totală a babbitului în condiții de uzină a cel puțin 4 lagăre.

    - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că returnarea lagărelor va fi executată în condiții de uzină, să fie indicată uzina unde se vor returna lagărele.

    - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că uzina unde se vor returna lagărele are experiență de executare a lucrărilor similare (lista de referință cu lucrări similare).

    - Dacă în urma inspectării defectelor lagărelor se va constata că nu este necesară returnarea totală a babbitului în condiții de uzină, aceste lucrări nu vor fi realizate. Dar se va realiza reparația locală în conformitate cu anexele 2 și 4.

    - Criteriul de apreciere a necesității executării returnării totale a babbitului lagărelor în condiții de uzină, va fi defectarea a mai mult de 10 % din suprafața de babbit a cuzinetului de sus sau de jos a lagărului.

  - Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei

    - Lucrările de reparație capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei  ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 5 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 “Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт” din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4”.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei        ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 5 paginile 10÷21. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 5 paginile 22÷27. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Centrarea rotoarelor turbinei

    - Lucrările de centrare a rotoarelor turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 6 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 „Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт” din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru centrarea rotoarelor turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.5”.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 6 paginile 2÷7. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Reparația capitală și curățirea sistemului de ulei a turbinei

    - Lucrările de reparație capitală și curățare a sistemului de ulei a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 7 și cu СТО 70238424.27.040.020 2009 “Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт” din anexa 3.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală și curățare a sistemului de ulei a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6”.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 7, paginile 5÷10. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 7, paginile 11÷12. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei

    - Lucrările de reparație capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 8 și ТУ-34-38 „Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130” din anexa 9.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7”.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 8 paginile 15÷23. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 8 paginile 24÷30. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului

    - Lucrările de reparație etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului ТВФ-120 Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 10 și cu СТО 70238424.29.160.20.005-2009 „Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт” din anexa 11.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru reparația capitală a etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului ТВФ-120 Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8”.

    - Piesele necesare pentru reparația capitală a etanșărilor de hidrogen a generatorului ТВФ-120 Nr.1  vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 10, paginile 8÷16. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexa 10. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CONTROLUL METALULUI LA REPARAȚIA CAPITALĂ A TURBINEI

  - Volumul detaliat de lucrări pentru controlul nedistructiv/distructiv al metalului la reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9”.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate dispozitivele, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii care au trecut verificare metrologică și/sau etalonare și al căror termen de valabilitate să fie utilizabil pe perioada controlului nedistructiv/distructiv.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii.

  - Executantul va prezenta raport de control nedistructiv/distructiv elaborat în baza rezultatelor lucrărilor care trebuie să fie îndosariat; numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului raportului de control nedistructiv/distructiv și să fie aplicată ștampila umedă a companiei care a efectuat lucrarea. Raportul prezentat trebuie să fie însoțit de copiile certificatelor de competență a personalului implicat în procesul de control nedistructiv/distructiv al metalului și pentru toate metodele aplicate. Se vor anexa copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- VOLUMUL LUCRĂRILOR PENTRU REPARAȚIA CAPITALĂ A GENERATORULUI ТВФ-120-2УЗ Nr.1

  - Diagnostica tehnică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1

    - Lucrările de diagnosticare a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 se vor executa în conformitate cu cerințele tehnice din anexa 12.

    - Va fi necesar de o evaluarea parametrilor de funcționare, analiza vibrațiilor, verificarea izolației și a sistemului de răcire, iar pe baza rezultatelor obținute se stabilesc măsurile necesare pentru menținerea siguranței și fiabilității echipamentului.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru diagnostica tehnică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10”.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

  - Reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1

    - Lucrările de reparație capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 se vor executa în conformitate cu anexa 13 și cu СТО 70238424.29.160.20.005-2009 Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт din anexa 11.

    - Volumul detaliat de lucrări și materiale pentru reparația capitală a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 11”.

    - Încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător vor fi   efectuate în prezența beneficiarului.

    - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile, mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Se vor utiliza piese de schimb ce corespund datelor de pașaport. Toate piesele cu defect necesită a fi înlocuite cu altele noi.

  - Testarea termică a generatorului ТВФ-120-2УЗ  Nr.1

    - Lucrările de testări termice a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 se vor executa în conformitate cu cerințele tehnice din anexa 14.

    - Testarea termică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 este un proces esențial pentru verificarea stabilității termice și a funcționării în condiții normale de exploatare.

    - Durata testării se va desfășura pe o perioadă de 72 de ore, timp în care generatorul va funcționa în regim nominal pentru a evalua stabilizarea temperaturii componentelor, iar la final se va analiza performanța termică globală a generatorului.

    - Volumul detaliat de lucrări pentru testarea termică a generatorului ТВФ-120-2УЗ Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 12”.

    - În urma evaluării tuturor datelor, va fi emisă o concluzie finală asupra testării termice, care va certifica dacă generatorul poate fi considerat pregătit pentru punerea în funcțiune sau dacă sunt necesare intervenții suplimentare pentru corectarea eventualelor defecțiuni.

- ALTELE:

  - La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

  - Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Lucrările de demontare și montare a izolației termice vor fi executate de Beneficiar.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- CONDIȚII GENERALE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în capitolul 3.

  - Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - Executorul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Planul de Execuție al Lucrărilor turbogeneratorul nr.1 care va include minimum următoarele:

    - Cuprinsul Planului de Execuție al Lucrărilor.

    - Borderoul lucrărilor planificate.

    - Graficul liniar și graficul de rețea pentru executarea lucrărilor.

    - Planul de amplasare a elementelor utilajului dezasamblat și locurile de muncă în procesul de executare a lucrărilor.

    - Planul de montare a schelelor necesare procesul de executare a lucrărilor și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de montare a schelelor.

    - Planul de utilizare a macaralelor, mecanismelor de ridicat staționare sau nestaționare, în care se va indica metodele de agățare a utilajului și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de utilizare a macaralelor și mecanismelor de ridicare. Toate lucrările trebuie executate în conformitate cu NRS 35-03-96:2008 - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor și NRS 35-03-73:2006 - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).

    - Măsurile de securitate a muncii la executarea lucrărilor incluse în borderoul lucrărilor.

    - Programa de recepție și punere în funcțiune a utilajului după reparație.

  - Executantul, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității și alte cerințe specificate în tabelul de la capitolul 4 al prezentului caiet de sarcini.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în capitolul 4, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către 
„TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în capitolul 3, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu materiale consumabile în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (rapoartele tehnice) de executare a lucrărilor.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea Blocului Energetic nr.1 la sarcină nominală minim 48 ore.

  - După 48 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențele.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - În ofertă trebuie să fie incluse toate lucrările indicate în caietul de sarcini și anexe, ofertele care nu vor include tot volumul de lucrări vor fi respinse.

  - Cerințe față de personalul care va executa lucrările. Compania ofertantă trebuie să prezinte în ofertă:

    - Persoanele care vor executa reparația capitală a turbinei:

- Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a reparației turbinelor, o persoană va fi conducător de lucrări și alta producător de lucrări conform autorizației de lucru. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației turbinelor.

      - Minimum 8 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației turbinelor.

    - Persoanele care vor executa reparația sistemului automat de reglare a turbinei:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor.

      - Minimum 2 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației sistemelor automate de reglare a turbinelor.

    - Persoanele care vor executa controlul nedistructiv/ distructiv al metalului la reparația capitală a turbinei:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv al metalului. Personalul implicat în procesul controlului nedistructiv/distructiv trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun certificarea și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 9712. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile certificatelor de competență / legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv al metalului prin metodele cu ultrasunet, lichide penetrante, control vizual, metalografie etc.

      - Minimum 2 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a pregătirii metalului pentru executarea controlului nedistructiv. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 1 an de executare a lucrărilor de pregătire a metalului pentru executarea controlului nedistructiv (au dreptul să execute lucrări cu instrumente de șlefuit electrice sau pneumatice, cu arzătoare cu gaze pentru înlăturarea țunderului etc.).

    - Persoanele care vor executa diagnosticarea generatorului electric:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a diagnosticării generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a diagnosticării generatoarelor electrice.

    - Persoanele care vor executa reparația capitală a generatorului electric:

      - Minimum 1 persoană tehnic inginerească care are experiență de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoana are dreptul și are experiență minimum 3 ani de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice.

      - Minimum 5 persoane – lăcătuși care au experiență de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a reparației capitale a generatoarelor electrice.

    - Persoanele care vor executa testarea termică a generatorului electric:

      - Minimum 2 persoane tehnic inginerești care au experiență de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoanele au dreptul și au experiență minimum 3 ani de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice.

      - Minimum 1 persoană – lăcătuș care are experiență de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor (documentelor) de absolvire (instruire) care dau dovadă că persoana are dreptul și are experiență minimum 3 ani de executare a testărilor termice a generatoarelor electrice.

    - În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare / atestatelor(documentelor) de absolvire /  persoanelor enumerate în punctele 11.3.1 ÷ 11.3.6.

  - Cerințe față de compania sau subantreprenorii care vor executa lucrările.

    - În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că compania sau subantreprenorul care va executa lucrările de reparație capitală a turbinei au experiență de executare a lucrărilor de reparație a turbinelor minimum 5 ani (listele de referință unde compania sau subantreprenorul au executat lucrări similare, copia contractelor cu lucrări similare).

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195)

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 24 luni din momentul semnării proceselor verbale de recepție finală.

  - Ofertele care nu vor respecta cerințele capitolului 11 vor fi respinse.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Reparația capitală a corpului de înaltă presiune ЦВД a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor |  | Unitate de măsură | Argumentarea utilizată p/u estimare |  |  | Timpul estimat, ora |  |
| 1 | Снятие и установка обшивы турбины |  | цилиндр | 0108070501 |  |  | 39,5 |  |
| 2 | Вскрытие корпуса ЦВД |  | цилиндр | 0101011001 |  |  | 233,9 |  |
| 3 | Разборка проточной части |  | к-т | 0101030301 |  |  | 262,3 |  |
| 4 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб |  | к-т | 0102011003 |  |  | 226,6 |  |
| 5 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД |  | цилиндр | 0103010303 |  |  | 126,8 |  |
| 6 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и частичной заменой сегментов уплотнительных колец (свыше 50 до 100 %) |  | к-т | 0103040303 |  |  | 562,6 |  |
| 7 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений (Свыше 50 до 100) |  | к-т | 0104011003 |  |  | 1216,7 |  |
| 8 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров |  | к-т | 0105050803 |  |  | 1742,1 |  |
| 9 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора и опорных шеек ротора |  | ротор | 0106030602 |  |  | 965,1 |  |
| 10 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса |  | цилиндр | 0107200203 |  |  | 1356,7 |  |
| 11 | Ремонт внутреннего корпуса ЦВД с устранением дефектов металла |  | цилиндр | 0107030902 |  |  | 409,4 |  |
| 12 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра |  | 2 опоры | 0107140101 |  |  | 466,1 |  |
| 13 | Ремонт поперечных шпонок |  | к-т | 0107240101 |  |  | 94,9 |  |
| 14 | Ремонт передней опоры турбин, с перезаливкой вкладыша при вынутом роторе |  | опора | 0109011303 |  |  | 245,6 |  |
| 15 | Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы со снятием корпуса подшипника |  | опора | 0109020201 |  |  | 586,8 |  |
| 16 | Ремонт опоры РВД-РСД. Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах |  | опора | 0109030402 |  |  | 542 |  |
| 17 | Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РСД и рамы со снятием корпусов подшипников |  | опора | 0109040201 |  |  | 1332,6 |  |
| 18 | Контрольная сборка ЦВД |  | цилиндр | 0108010403 |  |  | 273,1 |  |
| 19 | Сборка и закрытие ЦВД |  | цилиндр | 0108040403 |  |  | 604,3 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту ЦВД |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale pentru ”Reparația capitală a corpului de înaltă presiune ЦВД a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Materiale Antreprenorului |  |  | UM | Cantitatea |  |  |
| 1 |  | Сталь углеродистая тонколистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,010 |  |  |
| 2 |  | Сталь углеродистая толстолистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,020 |  |  |
| 3 |  | Сталь углеродистая круглая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,010 |  |  |
| 4 |  | Проволока. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 5 |  | Сталь шестигранная. ГОСТ 1050-74 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 6 |  | Сталь легированная тонколистовая. Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,010 |  |  |
| 7 |  | Сталь легированная толстолистовая. Сталь 25ХМР ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,030 |  |  |
| 8 |  | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 25Х1МФ ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,100 |  |  |
| 9 |  | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 30Х1З ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,007 |  |  |
| 10 |  | Сталь легированная круглая Ø20…80. Сталь 35ХМ ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,007 |  |  |
| 11 |  | Сталь легированная круглая Ø20…50. Сталь 25Х2МФЗА ГОСТ 5632-72 |  |  | т | 0,007 |  |  |
| 12 |  | Проволока легированная. |  |  | т | 0,001 |  |  |
| 13 |  | Проволока сварочная титановая. ВТ-1-0 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 14 |  | Сталь инструментальная. Сталь Р18 ГОСТ 19265-73 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 15 |  | Балки двутавровые №10…20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,020 |  |  |
| 16 |  | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,030 |  |  |
| 17 |  | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,020 |  |  |
| 18 |  | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,040 |  |  |
| 19 |  | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 |  |  | т | 0,040 |  |  |
| 20 |  | Трубы бесшовные холоднодеформированные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 |  |  | т | 0,040 |  |  |
| 21 |  | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 |  |  | т | 0,003 |  |  |
| 22 |  | Электроды сварочные. АНО-3 ГОСТ 9467-75 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 23 |  | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 |  |  | т | 0,003 |  |  |
| 24 |  | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 |  |  | т | 0,001 |  |  |
| 25 |  | Электроды сварочные. ТМЛ-3 ГОСТ 10052-75 |  |  | т | 0,003 |  |  |
| 26 |  | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 27 |  | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 28 |  | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 29 |  | Электроды сварочные. ЭА-395/9 ТУ.5.965-4040173 |  |  | т | 0,020 |  |  |
| 30 |  | Болты с гайками M12×40, M12×50, M12×65, M16×35, M16×50, M16×70, M16×75, M20×75, M20×80, M20×85, M20×100, M20×110, M20×120, M24×80, M24×100. ГОСТ 1759-70 |  |  | т | 0,007 |  |  |
| 31 |  | Болт с потайной головкой М5×18, М6×18, М6×20. ГОСТ 17475-72 |  |  | т | 0,001 |  |  |
| 32 |  | Гайки свободные М12, М16, М20. ГОСТ 5916-70 |  |  | т | 0,005 |  |  |
| 33 |  | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 |  |  | т | 0,003 |  |  |
| 34 |  | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 35 |  | Проволока свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 36 |  | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 |  |  | т | 0,001 |  |  |
| 37 |  | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 |  |  | т | 0,002 |  |  |
| 38 |  | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 |  |  | м | 10,000 |  |  |
| 39 |  | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 |  |  | м | 10,000 |  |  |
| 40 |  | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 |  |  | м3 | 0,200 |  |  |
| 41 |  | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 |  |  | м3 | 0,200 |  |  |
| 42 |  | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 |  |  | шт. | 10,000 |  |  |
| 43 |  | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 |  |  | шт. | 10,000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 5,00% |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  | 1,50% |  |  |
|  |  | Materiale total, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune ЦСНД a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Argumentarea utilizată p/u estimare | Timpul estimat, ora |
| 1 | Снятие и установка обшивы ЦСД турбин | цилиндр | 0108070502 | 47,5 |
| 2 | Снятие и установка обшивы ЦНД турбин | цилиндр | 0108070503 | 27,7 |
| 3 | Вскрытие корпуса ЦСД | цилиндр | 0101011003 | 144,3 |
| 4 | Вскрытие корпуса ЦНД | цилиндр | 0101020101 | 107,3 |
| 5 | Разборка проточной части ЦСД | цилиндр | 0101030302 | 210,6 |
| 6 | Разборка проточной части ЦНД | цилиндр | 0101040201 | 119,9 |
| 7 | Ремонт крепежа корпуса ЦСД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб | к-т | 0102040301 | 205,2 |
| 8 | Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД | к-т | 0102060203 | 121,2 |
| 9 | Ремонт каминных уплотнений ЦСД | к-т | 0103020901 | 110,3 |
| 10 | Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре (Свыше 50 до 100) | к-т | 0103030903 | 132,5 |
| 11 | Ремонт обойм уплотнений ЦСД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец (свыше 50 до 100 %) | к-т | 0103050301 | 391 |
| 12 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД | к-т | 0104030201 | 514,7 |
| 13 | Ремонт обойм диафрагм ЦНД | к-т | 0104050201 | 419,3 |
| 14 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД с шабрением разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров | шт. | 0105070702 | 1201 |
| 15 | Ремонт диафрагм ЦНД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | шт. | 0105091001 | 960,2 |
| 16 | Ремонт поворотной диафрагмы с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | шт. | 0105130402 | 150,2 |
| 17 | Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора | ротор | 0106450301 | 932,9 |
| 18 | Ремонт РНД с очисткой от отложений | ротор | 0106630302 | 261,2 |
| 19 | Проточка и шлифовка упорного диска ротора | ротор | 0106760101 | 87,3 |
| 20 | Шлифовка опорных шеек ротора | ротор | 0106820102 | 23,8 |
| 21 | Ремонт наружного корпуса ЦСД с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | корпус | 0107210401 | 1239,2 |
| 22 | Ремонт наружного корпуса ЦНД | корпус | 0107070101 | 282,7 |
| 23 | Ремонт внутреннего корпуса ЦСД с устранением дефектов металла | шт. | 0107060301 | 211,4 |
| 24 | Ремонт внутреннего корпуса (обоймы) ЦНД с исправлением поверхностей разъема, заменой крепежа и восстановлением до 30 % пазов. | шт. | 0107090201 | 761,4 |
| 25 | Ремонт предохранительного клапана с заменой изношенных деталей | 2 клапана | 0310040201 | 39 |
| 26 | Ремонт валоповоротного устройства | валоповорот | 0109140102 | 125,2 |
| 27 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра, без работ по трубопроводам | 2 опоры | 0107140101 | 466,1 |
| 28 | Ремонт поперечных шпонок ЦСД | к-т | 0107240102 | 118,6 |
| 29 | Ремонт опоры РНД турбин | опора | 0109031201 | 412,4 |
| 30 | Ремонт скользящих поверхностей опоры РНД и рамы со снятием корпусов подшипников | опора | 0109040201 | 1332,6 |
| 31 | Ремонт опоры РГ | опора | 01090706 | 534 |
| 32 | Контрольная сборка ЦСД | цилиндр | 0108020201 | 250,6 |
| 33 | Контрольная сборка ЦНД | цилиндр | 0108030101 | 199,9 |
| 34 | Сборка и закрытие ЦСД | цилиндр | 0108050201 | 485,6 |
| 35 | Сборка и закрытие ЦНД | цилиндр | 0108060101 | 292,6 |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту ЦСНД |  |  |  |

| Materiale pentru ”Reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune ЦСНД a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea |
| 1 | Проволока легированная. | т | 0,002 |
| 2 | Проволока сварочная титановая. ВТ-1-0 | т | 0,002 |
| 3 | Сталь инструментальная. Сталь Р18 ГОСТ 19265-73 | т | 0,002 |
| 4 | Балки двутавровые №10…20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,030 |
| 5 | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,050 |
| 6 | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,020 |
| 7 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,040 |
| 8 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 | т | 0,020 |
| 9 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,070 |
| 10 | Трубы бесшовные водогазопроводные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,060 |
| 11 | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 | т | 0,003 |
| 12 | Электроды сварочные. АНО-3 ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| 13 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | т | 0,010 |
| 14 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | т | 0,003 |
| 15 | Электроды сварочные. ТМЛ-3 ГОСТ 10052-75 | т | 0,003 |
| 16 | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 | т | 0,005 |
| 17 | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 | т | 0,005 |
| 18 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | т | 0,002 |
| 19 | Электроды сварочные. ЭА-395/2 ТУ.5.965-4040ПЗ | т | 0,005 |
| 20 | Шплинты 7х8. ГОСТ 397-66 | т | 0,002 |
| 21 | Болты с гайками M12×40, M12×50, M12×65, M16×35, M16×50, M16×70, M16×75, M20×75, M20×80, M20×85, M20×100, M20×110, M20×120, M24×80, M24×100. ГОСТ 1759-70 | т | 0,007 |
| 22 | Винт с потайной головкой М5×18, М16×18, М6×20. ГОСТ 17475-72 | т | 0,001 |
| 23 | Винт М6×18,М6×20. ГОСТ 17475-72 | т | 0,001 |
| 24 | Гайки свободные. ГОСТ 5916-70 | т | 0,005 |
| 25 | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 | т | 0,003 |
| 26 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | т | 0,002 |
| 27 | Проволока свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 | т | 0,002 |
| 28 | Цинк. ГОСТ 3640-75 | т | 0,0002 |
| 29 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | т | 0,001 |
| 30 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | т | 0,002 |
| 31 | Олово. ГОСТ 860-60 | т | 0,002 |
| 32 | Резина листовая техническая. ГОСТ 12855-67 | т | 0,005 |
| 33 | Рукав резиновый для газовой сварки ГОСТ 9356-60 | м | 12 |
| 34 | Лента конвейерная резиновая. ГОСТ 20-62 | м | 40 |
| 35 | Картон прокладочный 1,0…3,0 ГОСТ 9347-74 | т | 0,003 |
| 36 | Войлок технический грубошерстный. ГОСТ 6418-67 | кг | 2 |
| 37 | Войлок технический тонкошерстный. ГОСТ 288-72 | кг | 2 |
| 38 | Канат пеньковый. ГОСТ 483-75 | кг | 5 |
| 39 | Ткани хлопчатобумажные технические. ГОСТ 9858-61 | м | 20 |
| 40 | Ветошь обтирочная. ГОСТ 5354-75 | кг | 40 |
| 41 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 3 |
| 42 | Сурик свинцовый. ГОСТ 19151-73 | т | 0,010 |
| 43 | Ультрамарин синий сухой. ГОСТ 13483-68 | т | 0,002 |
| 44 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | т | 0,001 |
| 45 | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76 | т | 0,012 |
| 46 | Олифа оксоль. ГОСТ 190-68 | т | 0,003 |
| 47 | Эмаль. МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | т | 0,003 |
| 48 | Глицерин. ГОСТ6823-54 | кг | 0,2 |
| 49 | Керосин осветительный. ГОСТ 4753-68 | кг | 20 |
| 50 | Солидол. ГОСТ 4366-76 | кг | 5 |
| 51 | Бензин авиационный. ГОСТ1012-72 | кг | 2 |
| 52 | Ацетон. ГОСТ 2603-71 | кг | 3 |
| 53 | Кислота соляная. ГОСТ 1382-69 | кг | 3 |
| 54 | Спирт ректифицированный. ГОСТ 18300-72 | кг | 5 |
| 55 | Аргон. ГОСТ 10157-73 | м3 | 0,5 |
| 56 | Кислород. ГОСТ 5583-68 | м3 | 60 |
| 57 | Ацетилен. ГОСТ 5457-75 | м3 | 2 |
| 58 | Вазелин технический. ГОСТ 5774-51 | кг | 0,2 |
| 59 | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 | м | 10 |
| 60 | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 | м | 10 |
| 61 | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 | м3 | 0,4 |
| 62 | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 | м3 | 0,2 |
| 63 | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 | шт. | 12 |
| 64 | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 | м3 | 0,3 |
| 65 | Прессшпан 0,1…0,3;0,8. | т | 0,006 |
| 66 | Ткань асбестовая. ГОСТ 6102-67 | м | 1,000 |
| 67 | Картон асбестовый. ГОСТ 2850-58 | шт. | 3,000 |
| 68 | Паронит вальцовочный 0,5;0,8;1,0…2,5. ГОСТ481-71 | т | 0,005 |
| 69 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 0,2,3,5. ГОСТ 5009-75 | м | 30 |
| 70 | Бура техническая. ГОСТ 8429-69 | кг | 0,2 |
| 71 | Смазка дисульфид молибденовая | кг | 3 |
| 72 | Графит кристаллический литейный. ГОСТ 5279-74 | т | 0,005 |
| 73 | Мел природный комовый и молотый. ГОСТ 12085-73 | кг | 7 |
| 74 | Клей силикатный. ТУ-6-15-439-75 | кг | 0,3 |
| 75 | Смазка гексагональная | кг | 5 |
| 76 | Нитрид бора | кг | 3 |
| 77 | Смазка граффито-медистая | кг | 5 |
| 78 | Ртутная мазь | кг | 0,1 |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  | 5,00% |
|  | Cheltuieli de depozit |  | 1,50% |
|  | Materiale total, lei fără TVA |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Returnarea babbitului unui lagăr a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование: фактические трудозатраты |  |  |  | 1 подшипник |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor |  | Categoria | Numărul de persoane, total | Timpul estimat, ora |  |
| 1. | Подготовительные работы. |  |  |  |  |  |
| 1..1 | Ознакомление с документацией. Визуальный осмотр турбины, вскрытие подшипников. |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..2 | Определение размеров и конструкции баббитовой заливки |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..3 | Определение характера и степени износа баббитовой заливки, плотности прилегания вкладышей к посадочным гнездам подшипников |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..4 | Проверка радиальных и боковых зазоров между баббитовой заливкой вкладыша и шейкой ротора турбины |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..5 | Разработка и изготовление чертежей, рабочих эскизов с указанием геометрических размеров приспособления для заливки |  | VI | 3 | 24,0 |  |
| 2. | Изготовление приспособления (рабочей формы) для перезаливки подшипников |  | VI | 5 | 48,0 |  |
| 3. | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  |  |  |
| 3..1 | Выплавка старого баббита |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..2 | Механическая очистка внутренней поверхности вкладыша после нагрева шлиф машинкой, металлическими стальными щетками, наждачной шкуркой, шабером |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..3 | Обезжиривание, обеспыливание, удаление следов масла и керосина перезаливаемого вкладыша |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..4 | Травление, промывка горячей проточной водой и сушка вкладыша |  | VI | 3 | 5,6 |  |
| 3..5 | Изоляция поверхностей |  | VI | 3 | 16,0 |  |
| 3..6 | Флюсование рабочей поверхности вкладыша |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..7 | Лужение (нагрев вкладыша, покрытие сухим нашатырем и оловом) |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..8 | Вторичное травление поверхности вкладыша хлористым цинком с добавлением хлористого аммония |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..9 | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  |  |  |
| 3..9..1 | Подготовка комплекта приспособлений и инструментов и их подогрев до температуры 250–300 °С |  | VI | 3 | 5,0 |  |
| 3..9..2 | Опускание и выдержка вкладыша в подготовленный сосуд с полудой |  | VI | 3 | 2,0 |  |
| 3..9..3 | Охлаждение по наружному корпусу залитого подшипника до 180-200 °С. |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..9..5 | Контроль качества заливки путем внешнего осмотра и пробы на звук |  | VI | 3 | 2,0 |  |
| 4. | Расточка и шабровка подшипника после перезаливки |  |  |  |  |  |
| 4..1 | Расточка наружной и торцевой поверхности половинок вкладыша на токарном станке с помощью индикаторов по контрольным пояскам |  | VI | 3 | 36,0 |  |
| 4..2 | Поведение шабровки для получения гладкой поверхности |  | VI | 4 | 36,0 |  |
| 4..3 | Промыка вкладыша и укладка ротора на подшипники |  | VI | 3 | 16,0 |  |
| 4..4 | Смазка плоскости разъёма корпуса подшипника, установка крышки подшипника, затяжка болтов и шпилей. |  | VI | 4 | 16,0 |  |
| 5. | Заключительная сдача работы |  | VI | 4 | 8,0 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
| Materiale pentru „Returnarea babbitului unui lagăr a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Materiale Antreprenorului |  |  | UM | Cantitatea |
| I |  | Материалы на 1 подшипник |  |  | подшипник |  |
| 1 |  | Каустическая сода |  |  | кг | 15,0 |
| 2 |  | Соляная кислота |  |  | кг | 2,0 |
| 3 |  | Асбест |  |  | кг | 32,5 |
| 4 |  | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 |  |  | кг | 25,0 |
| 5 |  | Мел молотый |  |  | кг | 2,1 |
| 6 |  | Жидкое стекло |  |  | кг | 5,2 |
| 7 |  | Сжатый воздух |  |  | баллон | 1,0 |
| 8 |  | Аммоний хлористый |  |  | кг | 2,0 |
| 9 |  | Листовая сталь (для изготовления сосуда) Ст 20 |  |  | лист | 0,5 |
| 10 |  | Порошок сухого нашатыря |  |  | кг | 1,5 |
| 11 |  | Металлический кругляк диаметром 325 мм |  |  | кг | 321,0 |
| 12 |  | Металлический кругляк диаметром 360 мм |  |  | кг | 394,0 |
| 13 |  | Электроды сварочные АНО-6 ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 2,5 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  | 5,0% |
|  |  | Складские расходы |  |  |  | 1,5% |
|  |  | Материалы, всего на 1 подшипник |  |  |  |  |
| II |  | Энергия для технологических целей на 1 подшипник, (conform Hot ANRE nr. 12 din 03.01.2025) |  |  | квт.ч | 1400,0 |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Cantitate | Timpul estimat, ore |
| 1 | Ремонт клапана автоматического затвора с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | клапан | 0111010401 | 1 | 442,7 |
| 2 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | уст-во | 0111020401 | 5 | 292,6 |
| 3 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | клапан | 0111020402 | 4 | 314 |
| 4 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов | клапан | 0111030101 | 2 | 375,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту системы парораспределения |  |  |  |  |

| Materiale pentru: ”Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea |
| 1 | Сталь углеродистая тонколистовая. Листы ГОСТ 19903-74, δ=0,05…0,20 через 0,05 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 2 |
| 2 | Сталь легированная тонколистовая. Листы ГОСТ 19904-74, δ=1,0…3,0 через 0,05 Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 | кг | 1 |
| 3 | Сталь углеродистая шестигранная. Шестигранник ГОСТ 2879-69 Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | кг | 2 |
| 4 | Сталь углеродистая круглая. Круг ГОСТ 2590-71, ⌀=4…20 через 2, ⌀ 30 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 2 |
| 5 | Проволока стальная низкоуглеродистая. Круг ГОСТ 3282-71 ⌀=2…7 через 1 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-74 | кг | 3 |
| 6 | Проволока стальная легированная. Круг ГОСТ 18143-72 | кг | 1 |
| 7 | Балки двутавровые №10…20. ГОСТ 8239-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 10 |
| 8 | Швеллеры №10, 16, 20. ГОСТ 8240-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 20 |
| 9 | Сталь угловая равнополочная. Уголок 50х50 ГОСТ 8509-72 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | кг | 20 |
| 10 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.20 ГОСТ 1050-74 | кг | 20 |
| 11 | Электроды сварочные. АНО-6 ГОСТ 9467-75 | кг | 3 |
| 12 | Электроды сварочные. АНО-3 АНО-4 ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |
| 13 | Электроды сварочные. УОНИ 13/41 ГОСТ 9467-75 | кг | 1 |
| 14 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | кг | 3 |
| 15 | Электроды сварочные. ТМЛ-3У ГОСТ 10052-75 | кг | 3 |
| 16 | Электроды сварочные. ЦЛ-39 ГОСТ 10052-75 | кг | 5 |
| 17 | Электроды сварочные. ЭА-395/9 ТУ.5.965-4040173 | кг | 20 |
| 18 | Электроды сварочные. ЦЛ-25 ГОСТ 10052-75 | кг | 5 |
| 19 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | кг | 2 |
| 20 | Шплинты 2...8/ 40….100. ГОСТ 397-67 | кг | 1 |
| 21 | Лента медная 1,0…1,5. ГОСТ 20707-75 | кг | 1 |
| 22 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | кг | 2 |
| 23 | Проволока свинцовая Ø1,0...Ø4,0. ГОСТ 5655-67 | кг | 1 |
| 24 | Цинк. ГОСТ 3640-75 | кг | 1 |
| 25 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | кг | 0,5 |
| 26 | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 2 |
| 27 | Олово. ГОСТ 860-60 | кг | 0,5 |
| 28 | Резина листовая техническая. ГОСТ 12855-67 | кг | 2 |
| 29 | Рукав резиновый для газовой сварки ГОСТ 9356-60 | м | 12 |
| 30 | Картон прокладочный 1,0…3,0 ГОСТ 9347-74 | кг | 2 |
| 32 | Войлок технический грубошерстный. ГОСТ 6418-67 | кг | 1 |
| 33 | Войлок технический тонкошерстный. ГОСТ 288-72 | кг | 1 |
| 34 | Канат пеньковый. ГОСТ 483-75 | кг | 6 |
| 35 | Ткани хлопчатобумажные технические. ГОСТ 9858-61 | м | 20 |
| 36 | Ветошь обтирочная. ГОСТ 5354-75 | кг | 20 |
| 37 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 3 |
| 38 | Сурик свинцовый. ГОСТ 19151-73 | кг | 2 |
| 39 | Ультрамарин синий сухой. ГОСТ 13483-68 | кг | 1 |
| 40 | Эмаль. МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг | 3 |
| 41 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | кг | 2 |
| 42 | Олифа оксоль. ГОСТ 190-68 | кг | 2 |
| 43 | Глицерин. ГОСТ6823-54 | кг | 2 |
| 44 | Керосин осветительный. ГОСТ 4753-68 | кг | 20 |
| 45 | Солидол. ГОСТ 4366-76 | кг | 2 |
| 46 | Вазелин технический. ГОСТ 5774-51 | кг | 1 |
| 48 | Бензин авиационный. ГОСТ1012-72 | кг | 2 |
| 49 | Ацетон. ГОСТ 2603-71 | кг | 2 |
| 50 | Кислота соляная. ГОСТ 1382-69 | кг | 2 |
| 51 | Спирт ректифицированный. ГОСТ 18300-72 | кг | 2 |
| 52 | Аргон. ГОСТ 10157-73 | м3 | 0,5 |
| 53 | Кислород. ГОСТ 5583-68 | м3 | 60 |
| 54 | Ацетилен. ГОСТ 5457-75 | м3 | 2 |
| 55 | Нитрид бора гексагональный ОТУ-71-341-65 | кг | 2 |
| 56 | Кабель гибкий. ГОСТ 9463-72 | м | 10 |
| 57 | Провод гибкий. ГОСТ 2262-75 | м | 10 |
| 58 | Пиломатериалы 40…50. ГОСТ 8486-66 | м3 | 0,2 |
| 59 | Лесоматериалы круглые. ГОСТ 9463-72 | м3 | 0,2 |
| 60 | Шпалы деревянные. ГОСТ 78-65 | шт | 10 |
| 61 | Фанера клееная. ГОСТ 3916-69 | м3 | 0,5 |
| 62 | Прессшпан ГОСТ 6983-54 | кг | 2,0 |
| 63 | Ткань асбестовая. ГОСТ 6102-67 | кг | 2 |
| 64 | Картон асбестовый. ГОСТ 2850-58 | кг | 2 |
| 65 | Паронит вальцовочный 0,5;0,8;1,0…2,5. ГОСТ481-71 | кг | 5 |
| 66 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 0;2;...5. ГОСТ 5009-75 | м | 20 |
| 67 | Бура техническая. ГОСТ 8429-69 | кг | 0,2 |
| 68 | Смазка дисульфид молибденовая | кг | 5 |
| 69 | Графит кристаллический литейный. ГОСТ 5279-74 | кг | 2 |
| 70 | Мел природный комовый и молотый. ГОСТ 12085-73 | кг | 2 |
| 71 | Клей силикатный. ТУ-6-15-439-75 | кг | 0,3 |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  | 5,00% |
|  | Cheltuieli de depozit |  | 1,50% |
|  | Materiale total, lei fără TVA |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Centrarea rotoarelor turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |
| Nr. | Argumentare utilizată p/u estimare | Denumirea lucrărilor | Cantitate / seturi | Timpul estimat, ore |
| 1 | 01071002 | Перецентровка корпуса цилиндра ЦВД | 1 | 319,7 |
| 2 | 01071004 | Перецентровка корпуса цилиндра ЦСД | 1 | 319,7 |
| 3 | 01071104 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 273 |
| 4 | 01071108 | Центровка проточной части ЦСД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 251,6 |
| 5 | 01071206 | Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров | 1 | 241,7 |
| 6 | 01071301 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦВД | 1 | 741 |
| 7 | 01071302 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦСД | 1 | 614,3 |
| 8 | 01071303 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра ЦНД | 1 | 365,7 |
| 9 | 01100101 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата | 1 | 268,1 |
| 10 | 01100201 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | 2 | 228,2 |
| 11 | 01100402 | Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования | 1 | 49,6 |
|  |  | Всего на центровку 3 роторов |  |  |
|  |  | Всего на центровку 1 ротора |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |
| Обоснование цен : Технологический процесс . ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |
| Nr. | Argumentare utilizată p/u estimare | Denumirea lucrărilor | Cantitate / seturi | Timpul estimat, ore |
| 1 | Технологическая карта | Проверка плотности и работы маслосистемы перед ремонтом | 1 | 306,00 |
| 2 | 01130101 | Ремонт маслосистемы смазки. | 1 | 358,9 |
| 3 | 01130102 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) | 1 | 162,2 |
| 4 | 01130103 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора | 1 | 252,1 |
| 5 | Технологическая карта | Ремонт масляного и водородоотделтельного баков | 1 | 248 |
| 6 | 01130201 | Ремонт маслобака. Промывка, очистка, осмотр, устранение дефектов с заваркой швов до 10% | 1 | 198 |
| 7 | Технологическая карта | Сборка промывочной схемы | 1 | 482 |
| 8 | Технологическая карта | I этап очистки маслосистемы прокачкой масла (до опорожнения системы и ремонта ее узловой) | 1 | 334 |
| 9 | Технологическая карта | Осмотр и ремонт сливного клапана | 1 | 40 |
| 10 | Технологическая карта | Очистка водяного тракта маслоохладителей | 1 | 88 |
| 11 | Технологическая карта | 2 этап очистки маслосистемы прокачкой масла (после ремонта её узлов) | 1 | 126 |
| 12 | Технологическая карта | Очистка маслопроводов не подвергающихся прокачки маслом | 1 | 72 |
| 13 | Технологическая карта | Сборка маслосистемы в рабочее положение | 1 | 590 |
| 14 | Технологическая карта | Очистка масляной и водяной полостей маслоохладителя без его разборки | 1 | 116 |
|  |  | Всего по ремонту масляной системы |  |  |

| Materiale pentru: „Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea |
| 1 | Проволока латунная. ГОСТ 1066-75 | кг | 1 |
| 2 | Труба Ду 40 ГОСТ 3262-75 | т | 0,040 |
| 3 | Труба Ду 50 ГОСТ 3262-75 | т | 0,030 |
| 4 | Труба Ду 70 ГОСТ 3262-75 | т | 0,030 |
| 5 | Труба Ду 80 ГОСТ 3262-75 | т | 0,040 |
| 6 | Бензин ГОСТ1012-72 | кг | 1 |
| 7 | Вата хлопчатобумажная. ГОСТ 5679-74 | кг | 1,5 |
| 8 | Керосин ГОСТ 4753-63 | кг | 1 |
| 9 | Лак бакелитовый. ГОСТ901-71 | кг | 2 |
| 11 | Марля бытовая хлопчатобумажная ГОСТ 11109-74 | м2 | 3 |
| 12 | Салфетки хлопчатобумажные | шт. | 100 |
| 13 | Паронит ГОСТ 431-71 | кг | 6 |
|  | Итого |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  | 5,00% |
|  | Cheltuieli de depozit |  | 1,50% |
|  | Materiale total, lei fără TVA |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Timpul estimat, ore |
| 1 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования. Устранение дефектов, наладка, сборка, промывка рабочей жидкостью, настройка (с двумя регулируемыми отборами). Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации (В том числе: - Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния. - Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. -Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета.) | система | 0112010302 | 2842,4 |
| 2 | Перецентровка главного масляного насоса. | шт. | 0110040201 | 49,6 |
| 3 | Ремонт блока золотников регулятора скорости. | узел | 0112020401 | 179,7 |
| 4 | Ремонт блока золотников автомата безопасности | узел | 0112020601 | 137,1 |
| 5 | Ремонт сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | шт. | 0112021801 | 129,3 |
| 6 | Ремонт сервомоторов регулирующих клапанов (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | узел | 0112022001 | 367,5 |
| 7 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | система | 0112011802 | 493,6 |
|  | Всего по ремонту системы автоматического регулирования турбины |  |  |  |

| Materiale pentru: „Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiale Antreprenorului | UM | Cantitatea |
| 1 | Проволока легированная. | т | 0,004 |
| 2 | Швеллеры №10, 16, 20. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,020 |
| 3 | Сталь угловая равнополочная. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,020 |
| 4 | Трубы бесшовные горячекатанные. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,020 |
| 5 | Электроды сварочные. УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75 | т | 0,001 |
| 6 | Электроды сварочные. УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75 | т | 0,001 |
| 7 | Электроды сварочные. ЦТ-15 ГОСТ 10052-75 | т | 0,001 |
| 8 | Электроды сварочные. ЭА-395/9 ТУ.5.965-4040ПЗ | т | 0,001 |
| 9 | Электроды вольфрамовые. СВИ-1 ТУ.48-19-221-76 | шт. | 5,000 |
| 10 | Шплинты 7х8. ГОСТ 397-66 | т | 0,002 |
| 11 | Лента медная 10,0…15,0. ГОСТ 20707-75 | т | 0,002 |
| 12 | Порошок медный. ГОСТ 4960-68 | т | 0,002 |
| 13 | Проволока свинцовая Ø2,0...Ø5,0. ГОСТ 5655-67 | т | 0,0015 |
| 14 | Припой оловянно-свинцовый. ПСС-40 ГОСТ 1499-70 | т | 0,001 |
| 15 | Олово. ГОСТ 860-60 | т | 0,001 |
| 16 | Сталь легированная тонколистовая. Сталь 12Х13 ГОСТ 5632-72 | т | 0,010 |
| 17 | Сталь углеродистая круглая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,004 |
| 18 | Сталь углеродистая тонколистовая. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-71 | т | 0,004 |
| 19 | Сталь шестигранная. ГОСТ 1050-74 | т | 0,004 |
|  | Итого |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  | 5,00% |
|  | Cheltuieli de depozit |  | 1,50% |
|  | Materiale total, lei fără TVA |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: Фактические т рудозатраты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Denumirea lucrărilor |  | UM |  | Cantitate |  | Număr muncit | Timpul estimat, ore |
| 1 | Разборка уплотнений, проверка состояния, геометрические замеры, замена вышедших из строя креплений и уплотнителей. Сборка, заполнение формуляров. |  | упл. |  | 2 |  | 2 | 49,0 |
| 2 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением рабочих поверхностей. |  | упл. |  | 2 |  | 2 | 36,0 |
| 3 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнений. |  | шт. |  | 4 |  | 2 | 13,0 |
| 4 | Разборка и сборка маслоуловителей с подгонкой радиальных зазоров. |  | маслоуловитель |  | 2 |  | 2 | 15,0 |
| 5 | Ремонт маслоуловителей с шабрением разъёма, изготовлением и заменой уплотнительных колец с последующей проточкой. |  | маслоуловитель |  | 2 |  | 2 | 10,0 |
| 6 | Ремонт вкладыша радиального уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 10,0 |
| 7 | Шлифовка/проточка гребней уплотнений ротора генератора для устранения конусности и рисок до шероховатости, указанной в чертежах завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Демонтаж и монтаж щитов, и замена шнуров на щите. |  | шт. |  | 4 |  | 2 | 39 |
| 7.2 | Демонтаж и монтаж маслоуловителя, восстановление изоляции относительно корпуса, центровка. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 60 |
| 7.3 | Проверка изоляции диффузора вентиляторов на роторе. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 32 |
| 7.4 | Монтаж приспособление для проточки и шлифовки гребней уплотнений ротора, демонтаж приспособления. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 24 |
| 7.5 | Снятие верхней половины наружного щита статора турбины с последующей установкой. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 18 |
| 7.6 | Проверка на утечку водорода |  | упл. |  | 2 |  | 2 | 72 |
| 7.7 | Шлифовка гребня ротора |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 24 |
| 7.8 | Восстановление изоляции диффузора на щите. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 36 |
| 8 | Предпусковая наладка уплотнений. |  | наладка |  | 1 |  | 2 | 5 |
| 9 | Проверка подвижность вкладышев после сборки уплотнений без масла. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 5 |
| 10 | Проверка работы уплотнений после подачи масла в уплотнения и воздуха в корпус генератора. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 8 |
| 11 | Ремонт шпоночного узла. |  | шт. |  | 2 |  | 2 | 10 |
|  | Всего трудозатрат для ремонта 2 водородных уплотнений |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale pentru: „Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Denumirea materialelor |  | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |  |
|  |  | Материалы на 2 уплотнения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Acetonă |  | l |  | 12 |  |  |
| 2 |  | Adeziv de ermetizare Tmax=450 °С |  | buc |  | 2 |  |  |
| 3 |  | Hirtie de slefuit |  | m2 |  | 12 |  |  |
| 4 |  | Servetele de sters |  | buc |  | 100 |  |  |
| 5 |  | Oxigen |  | butelie |  | 4 |  |  |
| 6 |  | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) |  | kg |  | 4 |  |  |
| 7 |  | Propan |  | l |  | 45,0 |  |  |
| 8 |  | Disc de diamant |  | buc |  | 4 |  |  |
| 9 |  | placi din metal g 25 mm |  | kg |  | 200 |  |  |
| 10 |  | Alamă |  | kg |  | 2 |  |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  | 5,0% |  |  |  |  |
|  |  | Складские расходы |  | 1,5% |  |  |  |  |
|  |  | Материалы на 2 уплотнения, всего |  |  |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Controlul metalului la reparația capitală a turbinei ПТ-98/110-130/13-1M №1” |  |  |  |  |
| Обоснование цен: Прескурант № 4. "Работы по контролю металла энергетического оборудования", вып. 1995г., г. Кишинев. Прейскурант 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования" |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM, cantitate | Argumentare utilizată p/u estimare | Cantitatea |
| I | Подготовительные работы по контролю металла с применением отжига от окалины на поверхности и последующей зачистки механическим способом. Трудозатраты на 1дм2 : 0,044 час.*2 чел.=0,088 ч.час/1 дм2 | 1 дм² | калькуляция nr.12-2025 | 505,80 |
|  | Всего по разделу I |  |  |  |
| II | ”Контроль металла корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки ЦВД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия входа пара в коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 63,10 |
| 2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия нижней части коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 54,10 |
| 3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия верхней части коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 81,70 |
| 4 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия штуцеров перепускных труб коробки клапанов автоматического затвора | 1 дм² | 0106020101 | 59,80 |
| 5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия регулирующих клапанов (4 шт.) ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 71,20 |
| 6 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 81,60 |
| 7 | УЗК гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 10 дм² | 0103030101 | 8,16 |
| 8 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия фланцевых соединений паровпускных коробок ЦВД (4 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 94,30 |
| 9 | Исследование микроструктуры металла корпусов стопорных регулирующих, предохранительных клапанов, паровпускных патрубков ЦВД | образец | 0304010201 | 27,00 |
| 10 | Подготовительные работы для взятия реплик металла (зачистка и полировка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0,04 |
|  | Всего по разделу II |  |  |  |
| III | ”Контроль металла гибов подвода пара к ЦВД (перепускные трубы турбины)” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия гибов подвода пара (16 шт.) | 1 дм² | 0106020101 | 927,00 |
| 2 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие продольных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92,70 |
| 3 | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие поперечных трещин | 10 дм² | 0103030101 | 92,70 |
| 4 | Контроль твердости гибов и сварных стыков труб подвода пара | анализ | 0202010201 | 140,00 |
| 5 | Измерение овальности гибов подвода пара в 3-х сечениях | измерение | 0102020301 | 96,00 |
| 6 | УЗТ гибов и прямых участков трубопроводов подвода пара | 100 точек | 0102010102 | 1,20 |
| 7 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø219мм) | м.п. | 0101020101 | 6,87 |
| 8 | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø273мм) | м.п. | 0101020101 | 8,57 |
| 9 | УЗК сварных стыков (Ø219мм и 273мм) гибов подвода пара | 10 дм² | 0103030101 | 30,90 |
| 10 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 12,36 |
|  | Всего по разделу III |  |  |  |
| IV | ”Контроль металла корпусов цилиндров, сопловые коробки” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1 028,50 |
| 2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутренней поверхности верхней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1 371,20 |
| 3 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутренней поверхности нижней части ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 1 371,20 |
| 4 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия наружной поверхности верхней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 954,10 |
| 5 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутренней поверхности верхней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 654,00 |
| 6 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия внутренней поверхности нижней части ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 654,00 |
| 7 | Контроль твердости корпусов цилиндров | анализ | 0202010201 | 48,00 |
| 8 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 60,33 |
|  | Всего по разделу IV |  |  |  |
| V | ”Контроль металла ремонтных заварок ЦВД и ЦНД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутренней стороны ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 300,00 |
| 2 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок внутренней части крышки ЦВД | 1 дм² | 0106020101 | 300,00 |
| 3 | УЗК ремонтных заварок нижней части внутренней стороны ЦВД | 10 дм² | 0103010101 | 30,00 |
| 4 | УЗК ремонтных заварок внутренней части крышки ЦВД | 10 дм² | 0103030101 | 30,00 |
| 5 | Контроль твердости заварок нижней части внутренней стороны ЦВД | анализ | 0202010201 | 20,00 |
| 6 | Контроль твердости заварок внутренней части крышки ЦВД | анализ | 0202010201 | 20,00 |
| 7 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок нижней части внутренней стороны ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 420,00 |
| 8 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия ремонтных заварок внутренней части крышки ЦНД | 1 дм² | 0106020101 | 420,00 |
| 9 | УЗК ремонтных заварок нижней части внутренней стороны ЦНД | 10 дм² | 0103030101 | 35,00 |
| 10 | УЗК ремонтных заварок внутренней части крышки ЦНД | 10 дм² | 0103030101 | 35,00 |
| 11 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 14,40 |
|  | Всего по разделу V |  |  |  |
| VI | ”Контроль металла цельнокованого ротора ВД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия цельнокованого ротора ВД | 1 дм² | 0106020101 | 680,40 |
| 2 | Контроль твердости цельнокованого ротора ВД | анализ | 0202010201 | 16,00 |
| 3 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 6,80 |
|  | Всего по разделу VI |  |  |  |
| VII | ”Контроль металла осевого канала цельнокованого ротора ВД (Ø - 95мм)” |  |  |  |
| 1 | Перескопический осмотр канала ротора турбины | 1 дм² | 0101040101 | 89,50 |
| 2 | Контроль твердости торцевых частей цельнокованого ротора ВД | анализ | 0202010201 | 16,00 |
| 3 | Контроль остаточной деформации осевого канала | измерение | 0102030101 | 8,00 |
| 4 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0,09 |
|  | Всего по разделу VII |  |  |  |
| VIII | ”Контроль металла рабочих лопаток, бандажей, демпферных связей” |  |  |  |
| 1 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 6 100,00 |
| 2 | ВИК и ЦД рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 4 088,00 |
| 3 | УЗК сбегаюших краёв рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 327,40 |
| 4 | ВО и ЦД насадных дисков 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 6 105,00 |
| 5 | ЦД разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 1 дм² | 0106020101 | 108,00 |
| 6 | УЗК разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 0103030101 | 10,80 |
| 7 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 101,88 |
|  | Всего по разделу VIII |  |  |  |
| IX | ”Контроль металла диафрагм ЦВД и ЦНД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия металла диафрагм ЦВД-26 шт. и ЦНД-43 шт. | 1 дм² | 0106020101 | 13 560,00 |
| 2 | Подготовительные работы по контролю металла (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 135,60 |
|  | Всего по разделу IX |  |  |  |
| X | ”Контроль металла вкладышей (заливки баббита) подшипников роторов турбины” |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр и цветная дефектоскопия вкладышей (верхнее и нижние части) | 1 дм² | 0106020101 | 120,00 |
| 2 | УЗК вкладышей подшипников (верхнее и нижние части) | 10 дм² | 0103030101 | 12,00 |
|  | Всего по разделу X |  |  |  |
| XI | ”Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦВД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный контроль резьбовой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 2142 |
| 2 | Цветная дефектоскопия гладкой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 4183,2 |
| 3 | Определение твердости металла шпилек М140 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 28 |
| 4 | Определение твердости металла шпилек М100 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 32 |
| 5 | Определение твердости металла шпилек М76 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 24 |
| 6 | Определение твердости металла шпилек М56 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 168 |
| 7 | Определение твердости металла призонных болтов М60 | анализ | 0202010201 | 8 |
| 8 | Определение твердости металла призонных болтов М42 | анализ | 0202010201 | 8 |
| 9 | Определение твердости металла гаек М140 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 14 |
| 10 | Определение твердости металла гаек М100 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 16 |
| 11 | Определение твердости металла гаек М76 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 12 |
| 12 | Определение твердости металла гаек М56 (с одной стороны) | анализ | 0202010201 | 168 |
| 13 | УЗК шпилек М140 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4,31 |
| 14 | УЗК шпилек М100 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 2,53 |
| 15 | УЗК шпилек М76 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 1,08 |
| 16 | УЗК шпилек М56 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 4,75 |
| 17 | УЗК призонных болтов М60 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 2,26 |
| 18 | УЗК призонных болтов М42 (с обеих торцов) | 10 дм² | 0103030101 | 1,1 |
| 19 | Подготовительные работы по контролю металла крепежа (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 1,35 |
|  | Всего по разделу XI |  |  |  |
| XII | ”Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦНД” |  |  |  |
| 1 | Визуальный контроль резьбовой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 28,80 |
| 2 | Цветная дефектоскопия гладкой поверхности шпилек | 1 дм² | 0106020101 | 57,60 |
| 3 | Определение твердости металла шпилек М60 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 64,00 |
| 4 | Определение твердости металла шпилек М42 (с обеих торцов) | анализ | 0202010201 | 128,00 |
| 5 | Подготовительные работы по контролю металла крепежа (зачистка поверхности до металлического блеска). | 100 дм² | 1/98 1501010101 | 0,91 |
|  | Всего по разделу XII |  |  |  |
|  | Итого по работам по прейскурантам 1/98 и №4 |  |  |  |
|  | С учетом коэффициента К=4,07 к оптовым ценам |  |  |  |
|  | С учетом коэффициента К=1,032 к оптовым ценам |  |  |  |
|  | Всего работам по прейскурантам 1/98 и №4, лей (раздел 2 - 12) |  |  |  |
| XIII | Технический отчет |  |  |  |
| 1 | Составление технического отчета | отчет | том4, р.12, п.12.5.13.08 | 1,00 |
|  | С учетом коэффициента К=1,38 к оптовым ценам прейскуранту ОРГРЭС |  |  |  |
|  | Всего по разделу XIII |  |  |  |
|  | Всего работы ”c I-го по XIII-го разделу” |  |  |  |
|  | Материалы для контроля металла |  |  |  |
| 1 | Bumbac de șters | kg |  | 150,00 |
| 2 | Dizolvant 646 | kg |  | 140,00 |
| 3 | Disc abraziv 230x6x22,2 | buc. |  | 450,00 |
| 4 | Disc abraziv 125x6x22,2 | buc. |  | 200,00 |
| 5 | Disc abraziv cu petale 125x22,2 (P120) | buc. |  | 250,00 |
| 6 | Penetrant | l. |  | 114,00 |
| 7 | Developant | l. |  | 106,00 |
| 8 | Purificator | l. |  | 86,00 |
| 9 | Gel pentru UT | kg |  | 252,00 |
|  | Итого материалов |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  | 5% |
|  | Складские расходы |  |  | 1,5% |
|  | Материалы, всего |  |  |  |
|  | Всего работы и материалы для контроля металла, лей без НДС |  |  |  |
|  | НДС, 20,0% |  |  |  |
|  | Всего по контролю, лей без НДС |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

- Отжиг газовым резаком многослойной металлической окалины на поверхности оборудования и трубопроводов для обеспечения возможности зачистки металла до блеска при проведении его дефектоскопии.

- Salariul de bază (cu descifrare ) pentru 1 dm2

| Обоснование трудозатрат: фактические трудозатраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Numărul persoanelor | Norma, oră |
| 1. | Отжиг поверхности гибов, стыков труб, тройников от окалины | 2 | 0,044 |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Diagnostica tehnică a generatorului ТВФ 120-2 Nr. 1” |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат : фактические трудозатраты |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Funcția | Categoria | Nr. presoane | Timpul estimat p/u lucrare/ 1 om |
| 1 | Изучение технической документации, анализ опыта эксплуатации объекта контроля, результаты предыдущиего диагностирования, сведения об имевших место дефектах конструктивных узлов, ознакомление с прочей информацией по генератору, в том числе его визуально- измерительный контроль | электроcлесарь | 5р.-2; 6р.-2 | 4 | 12,00 |
| 2. | Техническая диагностика статора турбогенератора №1 |  |  |  |  |
| 2..1 | Электромагнитный контроль состояния межлистовой изоляции активной стали статора с целью выявления замыканий и участков активной стали статора с повышенными потерями | электроcлесарь | 2р.-1; 3р.-1; 4 р.-1; 6р.-1 | 4 | 11,80 |
| 2..2 | Оценка плотности пресовки пакетов сердечника статора с помощью щуп-ножа и выявление ослабленных зубцов активной стали ультразвуковым методом | электроcлесарь | 2р.-1; 3р.-1; 4р.-1 6р.-1 | 4 | 19,24 |
| 2..3 | Обследование доступных участков спинки сердечника статора и крепления сердечника к корпусу статора с помощью видеоэндоскопа | электроcлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 5,00 |
| 2..4 | Обследование зубцовой зоны статора в доступных для осмотра местах с целью выявления распушений, трещин, обламываний листов активной стали зубцов сердечника и механических повреждений | электроcлесарь | 2р.-1; 4р.-1; 6р.-1 | 3 | 4,00 |
| 2..5 | Обследование вентиляционных каналов сердечника статора с целью обнаружения нарушений системы вентиляции и наличия посторонних предметов | электроcлесарь | 3р.-1; 4р.-1 | 2 | 9,00 |
| 2..6 | Обследование в доступных для осмотра зонах пазовой и лобовой частей обмотки статора с целью выявления дефектов корпусной изоляции, оценка плотности заклиновки стержней обмотки в пазах, а также состояния узлов крепления корзин лобовых частей и кольцевых соединительных шин, признаков повышенного нагрева, повышенной вибрации | электроcлесарь | 4р.-2; 6р.-1 | 3 | 5,00 |
| 2..7 | Инструментальный контроль отсутствия посторонних предметов в лобовых частях обмотки статора с помощью видеоэндоскопа и магнитного щупа | электроcлесарь | 4р.-1; 6р.-1 | 2 | 10,00 |
| 3 | Контроль технического состояния металла ротора турбогенератора №1 |  |  |  |  |
| 3..1 | Обследование поверхности бочки и хвостовых частей вала с помощью видеоскопа | электроcлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 7,00 |
| 3..2 | Контроль твердости вала ротора в зоне бочки и хвостовых частей и использованием твердометра для выявления зон с подкалыванием металла | электроcлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 28,00 |
| 3..3 | Обследование бандажных колец, центрирующих колец и поверхностей контактных колец | электроcлесарь | 3р.-1; 6р.-1 | 2 | 30,00 |
| 3..4 | Обследование обмотки ротора и элементов ее крепления в пазовой и лобовых частях с целью выявления признаков перегрева, механических повреждений меди и изоляции, нарушения системы вентиляции и наличия посторонних предметов | электроcлесарь | 3р.-1; 5р.-1 | 2 | 20,00 |
| 4 | Обработка полученных данных, анализ результатов, предоставление протоколов исследований с полным перечнем выявленных дефектов, с предоставлением фотографий, оценкой степени опасности дефектов, корректировкой исполнительных схем, составлением технического отчета о состоянии турбогенератора №1 в целом и его отдельных узлов. | электроcлесарь | 6р.-2 | 3 | 36,20 |
| 5 | Выдача рекомендаций по повышению надежности и сохранению остаточного ресурса основных узлов агрегата.Разработка предложений по оптимизации ремонтных циклов, технологии ремонтов с определением объемов и видов ремонтов. Согласование разработанных мероприятий с заказчиком. | электроcлесарь | 6р.-3 | 3 | 40,80 |
|  | Всего по диагностике турбогенератора №1 |  |  |  |  |

|  | Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Reparația capitală a Turbogeneratorului ТВФ 120-2 Nr. 1” |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат : Сборник "Нормы времени на капитальный ремонт турбогенераторов и возбудителей", г.Москва,1981г. |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nr. poziției | Denumirea lucrărilor | Unități de masurare | Numarul de măsurări, lucrări | Numarul persoanelor | Timpul estimat, ore |
| I. |  | I. Подготовка, разборка и ремонт генератора |  |  |  |  |
| 1. | 1..1..1 | Подготовка ремонтных площадок | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 48 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 48 |
| 2. | 1..1..2 | Отсоединение выводов | т/г | 1 | 4 р – 1 чел | 6 |
| 3. | факт. тр-ты | Расшиновка и ошиновка генератора | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 50 |
|  |  |  |  | 1 | 5 р – 1 чел | 24 |
| 4. | 1..1..4 | Снятие щеточно-контактного аппарата | аппарат | 1 | 4 р – 2 чел | 3,5 |
| 5. | 1..1.5 | Проточка и шлифовка контактных колец | ротор | 1 | 5 р – 1 чел | 6 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 14 |
| 6. | 1..1..6 | Снятие верхних половин наружных щитов | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 20 |
| 7. |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 |
|  | 1..1..8 | Снятие нижних половин наружных щитов, диффузоров | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 24 |
| 8. |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 24 |
| 9. | 1..1..9 | Снятие лопаток вентилятора | вентилятор | 2 | 5 р – 1 чел | 9 |
|  |  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 9 |
| 10. | 1..1..10 | Измерение воздушного зазора | испытание | 1 | 5 р – 1 чел | 1,5 |
| 11. | 1..1..11 | Подготовка к выводу и вывод ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 35 |
|  |  |  |  | 1 | 5 р – 1 чел | 35 |
| 12. | 1..1..12 | Выемка газоохладителей | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 34 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 34 |
| 13. | 1..1..13 | Опрессовка труб газоохладителей | т/г | 1 | 4 р – 2 чел | 36 |
| 14. | 1..2..3 | Ремонт зубцов активной стали | зубец | 10 | 4 р – 1 чел | 4 |
| 15. | 1..2..4 | Подпрессовка активной сталью | статор | 1 | 6 р – 1 чел | 69 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 8 |
| 16. | 1..2..5 | Испытание активной стали | испытание | 1 | 6 р – 1 чел | 24 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 24 |
| 17. | 1..2..6 | Переклиновка пазов статора | паз | 20 | 5 р – 1 чел | 4 |
|  |  |  |  | 20 | 4 р – 1 чел | 4 |
| 18. | 1..2..7 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей | бандаж | 60 | 4 р – 1 чел | 1 |
| 19. | 1..2..8 | Ремонт выводов | вывод | 9 | 5 р – 1 чел | 10 |
|  |  |  |  | 9 | 4 р – 1 чел | 10 |
| 20. | 1..2..9 | Перепайка головок обмотки статора | головка | 5 | 5 р – 1 чел | 7 |
|  |  |  |  | 5 | 4 р – 1 чел | 7 |
| 21. | 1..2..10 | Переизолировка головок обмотки статора | головка | 5 | 5 р – 1 чел | 5 |
| 22. | 1..2..12 | Покраска обмотки | статор | 1 | 4 р – 1 чел | 12 |
| 23. | 1..2..13 | Ремонт щитов и диффузоров | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 12 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 12 |
| 24. | 1..2..14 | Ремонт газоохладителей | комплект | 6 | 5 р – 1 чел | 96 |
|  |  |  |  | 6 | 4 р – 1 чел | 96 |
| 25. | 1..2..15 | Ремонт упругой подвески сердечника статора | статор | 1 | 5 р – 1 чел | 49 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 49 |
| 26. | 1..2..16 | Снятие коллекторов системы охлаждения | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 18 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 18 |
| 27. | 1..2..17 | Установка коллекторов системы охлаждения | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 |
| 28. | 1..3..1 | Проверка состояние ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 7 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 7 |
| 29. | 1..3..2 | Испытания ротора на газоплотность | испытание | 1 | 5 р – 1 чел | 10 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 10 |
| 30. | 1..3..3 | Устранение утечки в зоне токоведущих болтов | болт | 4 | 5 р – 1 чел | 24 |
|  |  |  |  | 4 | 4 р – 1 чел | 24 |
| 31. | 1..3..4 | Ремонт токоведущих болтов | болт | 4 | 4 р – 1 чел | 8 |
| 32. | 1..3..5 | Проверка продуваемости вентиляционных каналов | проверка | 1 | 5 р – 1 чел | 63 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 63 |
| 33. | 1..3..7 | Проверка состояния вентиляторов | вентилятор | 2 | 5 р – 1 чел | 21 |
|  |  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 21 |
| 34. | 1..3..8 | Снятие бандажных колец | 2 кольца | 2 | 5 р – 1 чел | 46 |
|  |  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 46 |
| 35. | 1..3..9 | Ремонт бандажных и центрирующих колец | 2 кольца | 2 | 6 р – 1 чел | 60 |
|  |  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 60 |
| 36. | 1..3..10 | Проверка обмоток ротора в пределах лобовых частей | ротор | 1 | 5 р – 1 чел | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 20 |
| 37. | 1..3..11 | Надевание бандажных колец | 2 кольца | 2 | 5 р – 1 чел | 56 |
|  |  |  |  | 2 | 4 р – 1 чел | 56 |
| 38. | факт. тр-ты | Ремонт концевых выводов ротора | вывод | 2 | 6 р – 1 чел | 56 |
|  |  |  |  | 2 | 5 р – 1 чел | 42 |
| 39. | 1..3..14 | Ремонт щеточного аппарата | аппарата | 1 | 4 р – 2 чел | 10 |
| 40. | 1..4 | Ремонт газовой системы | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 48 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 48 |
| II. |  | II. Сборка турбогенератора |  |  |  |  |
| 41. | 1..5..1 | Установка газоохладителей | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 64 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 64 |
| 42. | 1..5..2 | Подготовка к вводу и ввод ротора | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 50 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 50 |
| 43. | 1..5..3 | Установка лопаток вентилятора | вентилятор | 2 | 4 р – 2 чел | 12 |
| 44. | 1..5..4 | Установка торцовых щитов | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 46 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 46 |
| 45. | 1..5..5 | Установка щеточного аппарата | аппарата | 1 | 4 р – 2 чел | 12 |
| 46. | 1..5..6 | Испытание турбогенератора на газоплотность | испытание | 1 | 6 р – 1 чел | 34 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 34 |
| 47. | факт. тр-ты | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора | Р„отор | 1 | 5 р – 1 чел | 21 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 21 |
| 48. | факт. тр-ты | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | т/г | 1 | 5 р – 1 чел | 21 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 21 |
| 49. | факт. тр-ты | Балансировка ротора на месте установки | ротор | 1 | 6 р – 1 чел | 36 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 36 |
| III. |  | III. Заключительные работы |  |  |  |  |
| 50. | 1..6..1 | Уборка ремонтной площадки | т/г | 1 | 6 р – 1 чел | 38 |
|  |  |  |  | 1 | 4 р – 1 чел | 38 |
|  |  | Всего по капитальному ремонту генератора |  |  |  |  |

| Materiale pentru: „Reparația capitală a Turbogeneratorului ТВФ 120-2 Nr. 1” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| 1 | Эмаль КО -983 двухкомпонентная с затвердителем | кг | 3,00 |
| 2 | Эмаль ГФ-92-ХК, ГОСТ 9151-75 | кг | 10,00 |
| 3 | Шнур лавсановый, диаметр 3,4 мм | пм | 1 200,00 |
| 4 | Стеклолента | пм | 1 400,00 |
| 5 | Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм | лист | 2 |
| 6 | Стеклотекстолит СТЭФ, 1,0 мм | лист | 3 |
| 7 | Картон электроизоляционный ЭВ1, ГОСТ 2824-75 | кг | 10 |
| 8 | Лента киперная 0,45х30мм, ГОСТ 4514-71 | м | 125 |
| 9 | Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354-79 | кг | 15 |
| 10 | Шнур резиновый вакуумный диаметром 10 мм, ТУ-105.108-70 | кг | 2,6 |
| 11 | Шнур резиновый вакуумный 12х12 мм, ТУ-105.108-70 | кг | 5,5 |
| 12 | Ткань асбестовая АТ-1; АТ-2, ГОСТ 6102-78 | м2 | 10 |
| 13 | Спирт этиловый технический, ГОСТ 17299-78 | кг | 6 |
| 14 | Клей № 88-Н, МРТУ 38-5-880-66 | кг | 2 |
| 15 | Смола эпоксидная ЭД-16, ГОСТ 10587-76 | кг | 1,5 |
| 16 | Растворитель № 646, ГОСТ 18188-72 | кг | 20 |
| 17 | Ацетон, ГОСТ 2768-79 | кг | 10 |
| 18 | Керосин осветительный, ГОСТ 4753-68 | кг | 1 |
| 19 | Бензин Б-70, ГОСТ 1012-72 | кг | 1 |
| 20 | Мел, ГОСТ 12085-73 | кг | 0,5 |
| 21 | Шкурка шлифовальная тканевая Б, ГОСТ 5009-75 | м2 | 4 |
| 22 | Олифа натуралиная. ГОСТ 7931-76 | кг | 5 |
| 23 | Сурик свинцовый. ГОСТ 19151-73 | кг | 4 |
|  | Итого материалов |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | 5,00% |
|  | Складские расходы |  | 1,00% |
|  | Материалы для капитального ремонта генератора, всего |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Testare termică a generatorului ТВФ 120-2 Nr.1” |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: Фактические трудозатраты. ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть 5. "Работы по ремонту электрооборудования" Москва, 1991г. Раздел 010103 "Тепловые испытания турбогенератора" |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentarea utilizată p/u estimare | Cantitate încercări | Număr muncitor | Timpul estimat, ore |
| 1 | Тепловые испытания генератора | генератор | 0101030105 | 1 | 2 | 260,15 |
| 2 | Повторное тепловое испытание с измененными параметрами охлаждающей среды, c коэффициентом к=0,45 | генератор | 0101030105, примечание №1 к разделу 01, стр.55 | 1 | 2 | 117,07 |
| Всего по тепловым испытаниям генератора |  |  |  |  |  |  |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 2 – Цилиндр высокого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 3 –Турбина паровая ПТ_80.100_130.13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт;

- ANEXA 4 – Цилиндр низкого давления. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 5 – Парораспределение. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 6 - Центровка роторов. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 7 - Маслосистема. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 8 - Система регулирования и защиты. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 9  -  Технические условия на капитальный ремонт САР;

- ANEXA 10 - Подшипники и уплотнение вала генератора. Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ;

- ANEXA 11 - Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт;

- ANEXA 12 - Cerințe tehnice pentru diagnosticarea generatorului electric ТВФ-120-2У3;

- ANEXA 13 - Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов ТВФ -120-2 и ТВФ -100-2;

- ANEXA 14 - Cerințe tehnice pentru testările termice a generatorului electric ТВФ-120-2У3;