Anexa nr.1

CAIET DE SARCINI

privind serviciile necesare la deservirea tehnică a mașinii frigorifice,

de tip „STULZ”, model WPA110SCNAOOZ007035

(perioada de lucru 01 mai - 30 septembrie 2021)

Deservirea tehnică a mașinii frigorifice, presupune efectuarea următoarelor servicii:

1. La circuitul de aer:

- curățarea schimbătoarelor de căldură aer-freon (o dată pe lună);.

- verificarea modului de poziționare, funcționare și balansare a ventilatoarelor (o dată pe lună).

2. La circuitul de freon este necesar de verificat:

- nivelul de freon din circuit prin sight glass (o dată pe lună);

- nivelul de ulei în compresoare (o dată pe lună);

- modul de funcționare a carterului a compresorului (o dată pe lună);

- senzorul de presiune înaltă (o dată în perioada deservirii);

- modul de funcționare a convecției, precum și a senzorilor de presiune diferențială și debit a apei (o dată pe perioada deservirii).

La finele perioadei de lucru (activități de conservare a chilerului):

- demontarea flanșelor și a țevilor de conectare la evaporator (din cauza sensibilității la temperaturi scăzute);

- eliminarea umidității din evaporator prin uscare cu compresorul de aer;

- închiderea valvelor ce asigură alimentarea cu agentul frigorific.

3. Lucrări la circuitul hidraulic:

- curățarea filtrului de apă retur, (o dată pe lună);

- inspectarea nivelului de apă (o dată pe lună);

- verificarea lipsei de aer în circuit, (o dată pe lună);

- verificarea etanșeității și termoizolației circuitului (o dată pe lună);

- verificarea lipsei zgomotelor și vibrațiilor nespecifice (o dată pe lună).

4. Verificări ce vizează partea electrică:

- modul de funcționare a ventilației la panoul electric (o dată pe lună);

- integritatea și buna funcționare a tuturor contactelor (de două ori pe perioada deservirii);

- etanșeitatea firelor electrice la panoul electric si la compresoare (de două ori pe perioada deservirii);

- verificarea conectărilor la toate întrerupătoarele de presiune (de două ori pe perioada deservirii).

Notă: Pentru cazurile de depistare a unor probleme ce periclitează funcționarea mașinii frigorifice în regim non-stop în perioada valabilității contractului, Prestatorul trebuie să delege o persoană responsabilă întru soluționarea de urgență a problemelor apărute (înlăturarea defectelor în funcționarea mașinii frigorifice etc.) în timp minim de la înștiințarea primită din partea Beneficiarului. De asemenea, Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat și atestat pentru lucrările de intervenție rapidă, precum și să facă dovada că dispune de piesele de schimb necesare pentru a asigura buna funcționare a utilajului Beneficiarului.