CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor 

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

Denumirea autorități icontractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

IDNO: 1003602150743

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Numărul de telefon/fax: 026284463/  026284407

Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: srsingerei@ms.md,  srsingerei.com.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1. Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 71220000-6 | Proiect de execuție a instalației de ascensor | buc | 1 | Proiect de execuție a instalației de ascensor finalizat (inclusiv coordonarea cu organele abilitate, expertizarea conform normativelor în vigoare, autorizarea si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului, etc. ) Proiectul va include: Lucrări de demontare a ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare. Anexă. Expertiza tehnică a puțului de ascensor Montarea în puț a ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0 m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; Înregistrarea în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase |  |
| 1.2 | 45313100-5 | Lucrări de demontare a ascensorului existent | buc | 1 | Demontarea ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; |  |
| 1.3 | 45313100-5 | Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare | buc | 1 | În conformitate cu: CUC nr. 434 din 28.12.2023; HG nr. 743 din 06.11.2024 cu privire la calitatea în construcții. |  |
| 1.4 | 45313100-5 | Lucrări de montare a ascensorului nou | buc | 1 | În conformitate cu normativele prevăzute de legislația în vigoare |  |
| 1.5 | 42416100-6 | Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri. | buc | 1 | 1.Ascensor - 1000 kg la 4 statii, troliu fara reductor, viteza 1m/s Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; Ascensor cu 4 uși de acces; Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile minime- 1100x2000mm; Ușile cabinei demisiunea minimum 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; Fabricarea si montarea inramarilor din inox la toate statiile ascensorului Dimensiunile interioare a cabinei minimum mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; panou de comandă în cabină cu display LCD; Sistem de limitare a sarcinii cabinei; Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD; Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; Marimile puțului de ascensor : Latimea 1990 mm Lungimea 2750 mm Inaltimea minei 14750 mm. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor și darea în expluatare - 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului. Înregistrarea în registrul de stat |  |
| 1.6 | 50750000-7 | Lucrări de deservire, revizie şi repararea ascensorului pe perioada garanției | luni | 24 | Pe perioada garanției Lucrările de deservire, revizie şi repararea ascensorului vor fi efectuate de montator fără nici o plată suplimentară. (HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). -Să reacționeze timp de 1 oră în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații, indiferent de ora zilei. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 800 000,00 lei |

Termenul minim de garanție a ascensorului – 24 luni de la momentul dării în exploatare, cu deservire, revizie și reparație (conform HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). .

Termenul minim de garanție a lucrărilor executate – 5 ani (CUC nr. 434 din 28.12.2023).

Ofertantul în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru darea în exploatare a ascensorului nou instalat, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize, verificări).

Autoritatea contractantă va prezenta Expertiza tehnică a puțului de ascensor.

Conducătorul grupului de lucru:  Tabarcea Vitalie _______________

Executor: Meghega Iurie

Șef serviciu tehnic