| ​ |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția bunurilor

PMI-2025, cat. B_Generare_M, p.16, 100

- Obiectul caietului de sarcini: armatura de secționare

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Cant. | Standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 Supape cu membrană |  |  |  |  |  |
| Sublot nr.1.1 | 42100000-0 | Supapă cu membrană Ø 300 sau set cu trecere Ø 250/300 | 3 | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 | 145000,0 |
| Sublot nr.1.2 | 42100000-0 | Supapă cu membrană Ø 200 | 2 | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 | 75000,0 |
| Sublot nr.1.3 | 42100000-0 | Supapă cu membrană Ø 125 | 1 | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 | 20000,0 |
| Sublot nr.1.4 | 42100000-0 | Supapă cu membrană Ø 100 | 5 | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 | 85000,0 |
| Sublot nr.1.5 | 42100000-0 | Supapă cu membrană Ø 80 | 6 | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 | 85000,0 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 410000,0 |
| Lot nr. 2 Membrane pentru supapele cu membrană |  |  |  |  |  |
| 2. | 42100000-0 | Membrane pentru supapele cu membrane | 15 (Ø50) 15(Ø80) 30(Ø100) 20(Ø125) 30(Ø150) 8(Ø300) | ISO 9001 |  |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 150.000,0 |
| Lot nr. 3 Vane din fontă |  |  |  |  |  |
| Sublot nr.3.1 | 42100000-0 | Vana din fontă сu acționare hidraulică Ø 80 | 5 | ISO 5208:2015 | 30000,0 |
| Sublot nr.3.2 | 42100000-0 | Vana din fontă Ø 80 | 2 | ISO 5208:2015 | 5000,0 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 35.000,0 |
| Lot nr. 4 Supape cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |
| Sublot nr.4.1 | 42100000-0 | Supapă cu membrană căptușită Ø 100 | 3 | ISO 7005-2:1988 | 30000,0 |
| Sublot nr.4.2 | 42100000-0 | Supapă cu membrană căptușită Ø 80 | 4 | ISO 7005-2:1988 | 35000,0 |
| Sublot nr.4.3 | 42100000-0 | Supapă cu membrană căptușită Ø 50 | 13 | ISO 7005-2:1988 | 75000,0 |
| Sublot nr.4.4 | 42100000-0 | Supapă cu membrană căptușită Ø 25 | 3 | ISO 7005-2:1988 | 10000,0 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 150.000,0 |
| Lot nr. 5 Membrane pentru supapele cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |
| 5. | 42100000-0 | Membrane pentru supapele cu membrană căptușită | 10(Ø25) 10(Ø50) 5(Ø80) 5(Ø100) | ISO 9001 |  |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 10.000,0 |
| Lot nr.6 Armatura de secționare pentru pompele de dozare |  |  |  |  |  |
| Sublot nr.6.1 | 42100000-0 | Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 | 10 | ISO 9001 | 4000,0 |
| Sublot nr.6.2 | 42100000-0 | Valva de aspirație | 5 | ISO 9001 | 500,0 |
| Sublot nr.6.3 | 42100000-0 | Valva de refulare | 5 | ISO 9001 | 500,0 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  |  | 5.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 760.000,0 |

Fiecare sublot va fi analizat individual.

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricare, un standard (ГОСТ), sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

3.1 Bunurile vor fi livrate în termen de 45 zile calendaristice din data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

4.2 Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat.

- Cerințe tehnice specifice pentru armatură

5.1 Specificația tehnică deplină a bunurilor solicitate	Tab.1

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Caracteristici | Acționare electrică / manuală | Tipul de racordare | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT: Armătură de secționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sublot | Lot nr. 1 Supape cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Supapă cu membrană (МИК) cu Ø300 sau set cu trecere Ø250/300 (22ч7п*) | 3 | apă/ soluții agresive | 300 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 1.2 | Supapă cu membrană (МИК) Ø 200(22ч7п*) | 2 | apă/ soluții agresive | 200 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 1.3 | Supapă cu membrană (МИК) Ø 125(22ч7п*) | 1 | apă/ soluții agresive | 125 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 1.4 | Supapă cu membrană (МИК) Ø 100 (22ч7п sau 15ч95эм*) | 5 | apă/ soluții agresive | 100 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 1.5 | Supapă cu membrană (МИК) Ø 80 (22ч7п sau 15ч95эм*) | 6 | apă/ soluții agresive | 80 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| Lot nr. 2 Membrane pentru supapele cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membrane pentru supapele cu membrană (МИК) | 15 15 30 20 30 8 | apă/ soluții agresive | Ø - 50 Ø - 80 Ø - 100 Ø - 125 Ø - 150 Ø - 300 | 6 | 60 | Grosimea pereților membranei, mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 6 7 7 8 12 |  |  |  |
| Lot nr. 3 Vane din fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vana din fontă Ø 80 сu acționare hidraulică (31ч718бр*) | 5 | apă | 80 | 4-10 | 50 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | hidraulică | flanșă | orizontală/ verticală |
| 3.2 | Vana din fontă Ø 80 ( 30ч6бр*) | 2 | apă | 80 | 10 | 100 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| Lot nr. 4 Supape cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Supapă cu membrană căptușită (KMF) Ø 100 (15ч75п2*) | 3 | apă/ soluții agresive | 100 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă; căptușeală internă - fluoroplast | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 4.2 | Supapă cu membrană căptușită (KMF) Ø 80 (15ч75п2*) | 4 | apă/ soluții agresive | 80 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă; căptușeală internă - fluoroplast | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 4.3 | Supapă cu membrană căptușită (KMF) Ø 50 (15ч75п1*) | 13 | apă/ soluții agresive | 50 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă; căptușeală internă - polietilenă | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| 4.4 | Supapă cu membrană căptușită (KMF) Ø 25(15ч75п2*) | 3 | apă/ soluții agresive | 25 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă; căptușeală internă - fluoroplast | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
| Lot nr. 5 Membrane pentru supapele cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Membrane pentru supape cu membrană căptușită (KMF) | 10 10 5 5 | apă/ soluții agresive | Ø -25 Ø - 50 Ø - 80 Ø - 100 | 10 | 60 | Materiale: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fluoroplast F-4 |  |  |  |
| Lot nr.6 Armatura de secționare pentru pompe de dozare ( digital) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 | 10 | apă/ soluții agresive | Ø -38 | 10 | 40 | PTFE cu acoperire EPDM |  |  |  |
| 6.2 | Valva de aspirație | 5 | apă/ soluții agresive | DN4 | 10 | 40 | PVC/Ceramic/FPM |  |  |  |
| 6.3 | Valva de refulare | 5 | apă/ soluții agresive | DN4 | 10 | 40 | PVC/Ceramic/FPM |  |  |  |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurință tipul de produs ca și concept.

  - Supapele  trebuie să fie acoperite cu vopsea epoxidă, care va crește rezistența la coroziune.

5.3 Membranele pentru supape vor fi produse din unul sau mai multe straturi de material  cauciucat și  armat, care vor fi  rezistenți la temperaturi înalte și medii agresive.

5.4 Armatura trebuie să fie transportată în siguranță pentru a fi exclusă posibilitatea de a se lovi. În cazul livrării ambalajele, cutiile, lăzile sau altă tară, acestea trebuie să fie bine fixate.

6. Condiții de recepție a bunurilor.

6.1 Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

6.2 Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunurilor la Depozitul Central al  „TERMOELECTRICA” S.A.

6.3 La livrarea bunurilor Ofertantul va prezenta documentația tehnică însoțitoare - certificate,

manuale, pașapoarte tehnice, etc. (după caz).

6.4 În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor de constatare a defectelor, Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

6.5 La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze în schimb alte bunuri noi, în decurs de maxim 30 zile din data comunicării despre neconformitățile apărute.

6.6 Furnizorul va prelua de la Beneficiar toate ambalajele folosite la ambalarea bunului, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

7. Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

Oferta trebuie să conțină:

7.1 specificațiile tehnice depline indicate în p.5.1 al caietului de sarcini.

7.2 specificațiile de preț pentru fiecare lot și sublot din tabelul 1, p.5.1.

7.3 termenul de livrare a bunurilor.

7.4 țara de origine, uzina producătoare,  tipul/marca armaturii.

7.5 dovada de experiență similară la livrarea acestor bunuri minim de 3 ani.

8. Condiții contractuale:

8.1 Compania ofertantă la livrarea armaturii la solicitarea Beneficiarului  va prezenta:

    - Documentația tehnică/ Fișa tehnică/pașaportul  tehnic ( după caz).

    - Termenul de garanție va fi minim de 12 luni din data punerii în funcțiune.