CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea contoarele mecanice de apă caldă cu ieșire de impuls, ce vor fi utilizate pentru evidența apei de adaos la PTI și PTC.

.

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunului | Unități | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38400000-9 | Contor mecanic de apă caldă cu ieșire de impuls, DN15 | buc. | 135 | Conform specificațiilor din p.5 | 115 000,00 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 115 000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul:

- mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole.3, Depozitul central.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- Facturii fiscale;

- Certificate de garanție cu termenul de minim 12 luni;

- Certificate de origine sau conformitate/calitate;

- Instrucțiune de montare (după caz);

- Actului de primire după cantitate și calitate.

- Termenul de realizare a achiziției:   30 aprilie 2025.

4. Documentația de referință:

-  Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

-  Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de    măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

-  RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM EN ISO 4064-1:2017 “Contoare de apă pentru apă potabilă rece şi apă caldă. Partea 1: Cerințe metrologice și tehnice”.

- Specificația tehnică deplină solicitată:

| Caracteristici | Valoarea |
| --- | --- |
| Tip contor | Mecanic cu cadran uscat |
| Diametrul | DN 15 |
| Debitul nominal | Q3 = 2,5 m3/h |
| Clasa de temperatură contor | T90 |
| Condiții de mediu climatic | 5…55°C |
| Presiunea nominală | PN16 |
| Indicații contor | m3 |
| Clasa de precizie | R100H, R50VH |
| Clasa de pierdere de presiune | ΔP 63 |
| Clasă de protecție, minim | IP 54 |
| Rezoluție ieșire de impuls | 1,0 l/i |
| Material de fabricare | Inoxidabil |
| Citirea datelor | Vizuală şi transmitere la distanţă |
| Mediu măsurat | Apă tehnică |
| Set de livrare | - Contor de apă; - Ieșire de impuls cu cablu de conexiune de minim 2,5 m și IP65; - set de montare; - pașaport; - buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de verificare metrologică inițială CE; - Certificat de garanție. |

- Cerințe generale:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul va efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, funcționale și fără defecte vizibile.

- Contoarele de apă livrate trebuie să corespundă prevederilor standardului  SM EN ISO 4064-1:2017 și tuturor cerinţelor specificate în punctul 5.

- Perioada de garanție a bunului și componentelor acestuia va constitui 12 luni din data recepției finale.

Data recepției finale este data semnării actului de primire-predare a bunului. În caz de reapariție/înlocuire a bunului, perioada de garanție va fi prelungită din data finalizării reparației/înlocuirii.

- Contoarele de apă livrate trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, să dețină marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat nu mai devreme de anul 2025.

- Toate componentele contoarelor trebuie să fie prevăzute cu elemente constructive care dau posibilitatea de sigilare a acestora.

- Contoarele mecanice de apă trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecție antimagnet.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice:

Elementele constructive ale contoarele mecanice de apă caldă cu ieșire de impuls trebuie să fie executate din materiale nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualelor impurități aflate în agentul termic și temperaturilor ridicate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va conține în mod obligatoriu specificațiile de preț care să includă toate cheltuielile suportate de Ofertant.

- Modelul bunului și producătorul;

- Specificațiile tehnice ale bunului;

- Termenul de livrare a bunurilor;

- Dovada că antreprenorul este reprezentant oficial al unui producător de acest tip va constitui un avantaj;

- Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu. Echipamentul reparat/ înlocuit va fi verificat metrologic și restituit pe teritoriul Beneficiarului, iar cheltuielile legate de aceasta (ridicare, transportare, reparație, verificare ș.a.) vor fi suportate de Ofertant.

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.