| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 |  |  |  | Specificații tehnice a sistemului de excitație: Tensiunea de alimentare a convertizorului, V (AC) - 3x585 В Frecvența de alimentare a convertizorului de putere, Hz - 50 Limita tensiunii de excitație, V – 670 Curentul nominal al sistemului de excitație IEN, A – 2200 Temperatura maximă a mediului ambiant + 40° С Specificația tehnică a sistemului de excitație TG: Curentul nominal al rotorului generatorului, A – 1 715 Curentul admisibil al rotorului, A – 1800 Tensiunea nominală a rotorului, V – 277 Tensiunea admisibilă a rotorului, V – 293 Curentul de mers în gol al rotorului, A - 625 Raportul de forțare - 2 Conform Caietului de Sarcini si Anexei 1, 1.1, 2, 3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________