Reabilitarea termica a blocului medical institutiei medico-sanitare publice Spitalul Clinic din strada Gh.Casu Nr.37. mun.Chisinau		
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie			
		1.1. Termoizolarea si finisarrea soclului			
1	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	584,5	
2	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS grosimea 100mm, densitatea 26 kg/m3 (Gost EN 1602), Conductivitatea termică = 0,035 W/mk, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător- clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2	507	
3	CE23C2
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	421,2	
4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	622,90	
5	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramic-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	622,90	
 		1.2. Termoizolarea si finisarrea fasadei			
6	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	5347,5	
7	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren EPS grosimea 100 mm, densitatea 15k/m3 (Gost EN 1602), sau mai bne, Conductivitatea termică declarată – 0,038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bne, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 70 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2	3654,4	
8	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de basalt grosimea 30 mm, densitatea =135 kg/m3 (Gost EN 1602) su mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bne, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2	685,8	
9	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata mineral pe baza de fibre de bazalt grosime 100 mm cu densitatea =135kg/m3 (Gost EN 1602) su mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bne, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2	1399,7	
10	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la ferestre (k-0.5 la sal)	m	3125	
11	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la colt cladire (k-0.5 la sal)	m	100,00	
12	CK18C
	Montarea  profilului la rostul de dilimitare	m	2 880,00	
13	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 26 cm	m	1023,8	
14	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	5813,1	
15	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare bej	m2	3978,1	
16	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare albastru	m2	1835	
17	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri  culoare alba	m2	421,10	
18	RpCH31D
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	8385	
 		1.3. Parapet si ingradire			
19	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg	4 152,00	
20	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3	4,16	
21	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,16	
22	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50x3= (553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+(0.16+0.1)))=265 m.l.+(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12=1079 m.l.*1.2=1294.8 kg	kg	1 294,80	
23	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5 mm	buc	2 079,00	
24	CE23D2
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm prin intermediul niturilor de fixare	m	553,60	
25	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 553.6/1.5+1=370 buc.*1.7kg/buc.((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850)	kg	629,00	
26	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t	1,923	
27	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,923	
28	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 370*2) Conexpan d8 mm	buc	740,00	
29	RpCP13D
	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic	kg	4 152,00	
30	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	276,80	
 		1.4. Timplarie			
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	50,00	
32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	976,00	
33	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protective joasa a emisivitatii. Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie cu maxim 2,2W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere	m2	50,00	
34	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor. 	m2	483,5	
35	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp . Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor.	m2	492,00	
36	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice B-400	m	1 028,60	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 534,40	
38	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la  glafurile interioare  	m	4 410,00	
39	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1 534,40	
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1 534,40	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 534,40	
42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 534,40	

Intocmit 	         ( Responsabil tehnic Gutu A.)	
                                       (funcţia, semnătura)