Anexa 4.1 FIȘA TEHNICĂ BA PENTRU SE DROCHIA 110/35/10 kV FIŞA TEHNICĂ BATERII DE ACUMULATOARE CU ELECTROLIT LICHID PE BAZA DE Pb-acid SE Drochia 110/35/10 kV. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate. PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CARACTERISTICI GENERALE. 1.1; Tipul constructiv al bateriei; Staționară. 1.2; Tensiunea nominală pe bare de c.c.; V DC; 220. 1.3; Regim normal de funcționare; floating. 1.4; Autonomie de funcționare (avarie în c.a); ore; 10. 1.5; Tipul elementului; cu electrolit lichid. 1.6; Materialul plăcii; plumb sau aliaj. 1.7; Tipul plăcii pozitive; Placa tip grila capabilă să susțină curenții mari de descărcare. 1.8; Electrolit; Acid. 1.9; Modul de exploatare; Cu mentenanță redusă. 1.10; Modul de livrare; încărcate. 1.11; Durata de viață minimă; ani; 15. 1.12; Modul de amplasare elementelor; pe rafturi. 2; CARACTERISTICI SPECIFICE. 2.1; Numărul de elemente per baterie; buc; 120. 2.2; Tensiunea pe element în regim floating la 20 °C; V; 2,23. 2.3; Tensiunea minimă pe element în regim de descărcare; V; 1.8. 2.4; Tensiunea maximă pe element în regim de încărcare; V; 2.6. 2.4; Capacitate bateriei la C10, 1,80 Vpc 200C; Ah; 300. 2.5; Curent de scurtcircuit; A; A specifica. 2.6; Capacitatea bateriei în regim de 5 ore; Ah; A specifica. 2.7; Capacitatea bateriei în regim de 3 ore; Ah; A specifica. 2.8; Capacitatea bateriei în regim de 2 ore; Ah; A specifica. 2.9; Capacitatea bateriei în regim de 1 oră; Ah; A specifica. 2.10; Capacitatea bateriei în regim de 30 min; Ah; A specifica. 2.11; Curent maxim de descărcare pentru 5 ore la capacitatea de la p 2.6 și 200C; A; A specifica. 2.12; Curent maxim de descărcare pentru 3 ore la capacitatea de la p 2.7 și 200C; A; A specifica. 2.13; Curent maxim de descărcare pentru 2 ore la capacitatea de la p 2.8 și 200C; A; A specifica. 2.14; Curent maxim de descărcare pentru 1 oră la capacitatea de la p 2.9 și 200C; A; A specifica. 2.15; Curent maxim de descărcare pentru 30 min la capacitatea de la p 2.10 și 200C; A; A specifica. 2.16; Rezistența internă a uni element aflat la 100% capacitate și temperatura nominală de 20 °C; mOhm; A specifica. 2.17; Dimensiunile elementului. lungimea (max); mm; A specifica. lățimea (max); mm; A specifica. înălțimea (max); mm; A specifica. 2.18; Greutatea unui element; kg; A specifica. 3; ACCESORII FURNIZATE. 3.1; Structura de susținere a elementelor bateriei (rafturile); A specifica ( obligatoriu în cazul în care elementele bateriei noi nu pot fi montate pe rafturile existente. 3.2; Elemente de fixare a rafturilor în pardoseală; A specifica (obligatoriu în cazul când se livrează rafturi noi). 3.3; Conexiunile între elementele bateriei; Da. 3.4; Conexiunile între două șiruri de acumulatoare (rackuri); Da. 3.5; Papuci pentru cabluri, elementele de izolare ale acestora și bornele de ieșire asociate; Da. - Denumirea Ofertantului: ___________________ - Semnătura electronică a Ofertantului:___________________________ Anexa 4.2 FIȘA TEHNICĂ BA PENTRU SE BĂLȚI 330/110/10 kV FIŞA TEHNICĂ BATERII DE ACUMULATOARE CU ELECTROLIT LICHID PE BAZA DE Pb-acid SE Bălți 330/110/10 kV. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate. PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CARACTERISTICI GENERALE. 1.1; Tipul constructiv al bateriei; Staționară. 1.2; Tensiunea nominală pe bare de c.c.; V DC; 220. 1.3; Regim normal de funcționare; floating. 1.4; Autonomie de funcționare (avarie în c.a); ore; 10. 1.5; Tipul elementului; cu electrolit lichid. 1.6; Materialul plăcii; plumb sau aliaj. 1.7; Tipul plăcii pozitive; Placa tip grila capabilă să susțină curenții mari de descărcare. 1.8; Electrolit; Acid. 1.9; Modul de exploatare; Cu mentenanță redusă. 1.10; Modul de livrare; încărcate. 1.11; Durata de viață minimă; ani; 15. 1.12; Modul de amplasare elementelor; pe rafturi. 2; CARACTERISTICI SPECIFICE. 2.1; Numărul de elemente per baterie; buc; 105. 2.2; Tensiunea pe element în regim floating la 20 °C; V; 2,23. 2.3; Tensiunea minimă pe element în regim de descărcare; V; 1.8. 2.4; Tensiunea maximă pe element în regim de încărcare; V; 2.6. 2.4; Capacitate bateriei la C10, 1,80 Vpc 200C; Ah; 350. 2.5; Curent de scurtcircuit; A; A specifica. 2.6; Capacitatea bateriei în regim de 5 ore; Ah; A specifica. 2.7; Capacitatea bateriei în regim de 3 ore; Ah; A specifica. 2.8; Capacitatea bateriei în regim de 2 ore; Ah; A specifica. 2.9; Capacitatea bateriei în regim de 1 oră; Ah; A specifica. 2.10; Capacitatea bateriei în regim de 30 min; Ah; A specifica. 2.11; Curent maxim de descărcare pentru 5 ore la capacitatea de la p 2.6 și 200C; A; A specifica. 2.12; Curent maxim de descărcare pentru 3 ore la capacitatea de la p 2.7 și 200C; A; A specifica. 2.13; Curent maxim de descărcare pentru 2 ore la capacitatea de la p 2.8 și 200C; A; A specifica. 2.14; Curent maxim de descărcare pentru 1 oră la capacitatea de la p 2.9 și 200C; A; A specifica. 2.15; Curent maxim de descărcare pentru 30 min la capacitatea de la p 2.10 și 200C; A; A specifica. 2.16; Rezistența internă a uni element aflat la 100% capacitate și temperatura nominală de 20 °C; mOhm; A specifica. 2.17; Dimensiunile elementului. lungimea (max); mm; A specifica. lățimea (max); mm; A specifica. înălțimea (max); mm; A specifica. 2.18; Greutatea unui element; kg; A specifica. 3; ACCESORII FURNIZATE. 3.1; Structura de susținere a elementelor bateriei (rafturile); A specifica ( obligatoriu în cazul în care elementele bateriei noi nu pot fi montate pe rafturile existente. 3.2; Elemente de fixare a rafturilor în pardoseală; A specifica (obligatoriu în cazul când se livrează rafturi noi). 3.3; Conexiunile între elementele bateriei; Da. 3.4; Conexiunile între două șiruri de acumulatoare (rackuri); Da. 3.5; Papuci pentru cabluri, elementele de izolare ale acestora și bornele de ieșire asociate; Da. - Denumirea Ofertantului: ___________________ - Semnătura electronică a Ofertantului:___________________________ Anexa 4.3 - FIȘA TEHNICĂ BA PENTRU SE CĂLĂRAȘI 110/35/10 kV FIŞA TEHNICĂ BATERII DE ACUMULATOARE CU ELECTROLIT LICHID PE BAZA DE Pb-acid SE Călărași 110/35/10 kV. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate. PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CARACTERISTICI GENERALE. 1.1; Tipul constructiv al bateriei; Staționară. 1.2; Tensiunea nominală pe bare de c.c.; V DC; 220. 1.3; Regim normal de funcționare; floating. 1.4; Autonomie de funcționare (avarie în c.a); ore; 10. 1.5; Tipul elementului; cu electrolit lichid. 1.6; Materialul plăcii; plumb sau aliaj. 1.7; Tipul plăcii pozitive; Placa tip grila capabilă să susțină curenții mari de descărcare. 1.8; Electrolit; Acid. 1.9; Modul de exploatare; Cu mentenanță redusă. 1.10; Modul de livrare; încărcate. 1.11; Durata de viață minimă; ani; 15. 1.12; Modul de amplasare elementelor; pe rafturi. 2; CARACTERISTICI SPECIFICE. 2.1; Numărul de elemente per baterie; buc; 120. 2.2; Tensiunea pe element în regim floating la 20 °C; V; 2,23. 2.3; Tensiunea minimă pe element în regim de descărcare; V; 1.8. 2.4; Tensiunea maximă pe element în regim de încărcare; V; 2.6. 2.4; Capacitate bateriei la C10, 1,80 Vpc 200C; Ah; 350-380. 2.5; Curent de scurtcircuit; A; A specifica. 2.6; Capacitatea bateriei în regim de 5 ore; Ah; A specifica. 2.7; Capacitatea bateriei în regim de 3 ore; Ah; A specifica. 2.8; Capacitatea bateriei în regim de 2 ore; Ah; A specifica. 2.9; Capacitatea bateriei în regim de 1 oră; Ah; A specifica. 2.10; Capacitatea bateriei în regim de 30 min; Ah; A specifica. 2.11; Curent maxim de descărcare pentru 5 ore la capacitatea de la p 2.6 și 200C; A; A specifica. 2.12; Curent maxim de descărcare pentru 3 ore la capacitatea de la p 2.7 și 200C; A; A specifica. 2.13; Curent maxim de descărcare pentru 2 ore la capacitatea de la p 2.8 și 200C; A; A specifica. 2.14; Curent maxim de descărcare pentru 1 oră la capacitatea de la p 2.9 și 200C; A; A specifica. 2.15; Curent maxim de descărcare pentru 30 min la capacitatea de la p 2.10 și 200C; A; A specifica. 2.16; Rezistența internă a uni element aflat la 100% capacitate și temperatura nominală de 20 °C; mOhm; A specifica. 2.17; Dimensiunile elementului. lungimea (max); mm; A specifica. lățimea (max); mm; A specifica. înălțimea (max); mm; A specifica. 2.18; Greutatea unui element; kg; A specifica. 3; ACCESORII FURNIZATE. 3.1; Structura de susținere a elementelor bateriei (rafturile); A specifica ( obligatoriu în cazul în care elementele bateriei noi nu pot fi montate pe rafturile existente. 3.2; Elemente de fixare a rafturilor în pardoseală; A specifica (obligatoriu în cazul când se livrează rafturi noi). 3.3; Conexiunile între elementele bateriei; Da. 3.4; Conexiunile între două șiruri de acumulatoare (rackuri); Da. 3.5; Papuci pentru cabluri, elementele de izolare ale acestora și bornele de ieșire asociate; Da. - Denumirea Ofertantului: ___________________ - Semnătura electronică a Ofertantului:___________________________ Anexa 4.4 - FIȘA TEHNICĂ BA PENTRU SE COMRAT 110/35/10 kV FIŞA TEHNICĂ BATERII DE ACUMULATOARE CU ELECTROLIT LICHID PE BAZA DE Pb-acid SE Comrat 110/35/10 kV. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate. PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CARACTERISTICI GENERALE. 1.1; Tipul constructiv al bateriei; Staționară. 1.2; Tensiunea nominală pe bare de c.c.; V DC; 220. 1.3; Regim normal de funcționare; floating. 1.4; Autonomie de funcționare (avarie în c.a); ore; 10. 1.5; Tipul elementului; cu electrolit lichid. 1.6; Materialul plăcii; plumb sau aliaj. 1.7; Tipul plăcii pozitive; Placa tip grila capabilă să susțină curenții mari de descărcare. 1.8; Electrolit; Acid. 1.9; Modul de exploatare; Cu mentenanță redusă. 1.10; Modul de livrare; încărcate. 1.11; Durata de viață minimă; ani; 15. 1.12; Modul de amplasare elementelor; pe rafturi. 2; CARACTERISTICI SPECIFICE. 2.1; Numărul de elemente per baterie; buc; 120. 2.2; Tensiunea pe element în regim floating la 20 °C; V; 2,23. 2.3; Tensiunea minimă pe element în regim de descărcare; V; 1.8. 2.4; Tensiunea maximă pe element în regim de încărcare; V; 2.6. 2.4; Capacitate bateriei la C10, 1,80 Vpc 200C; Ah; 370. 2.5; Curent de scurtcircuit; A; A specifica. 2.6; Capacitatea bateriei în regim de 5 ore; Ah; A specifica. 2.7; Capacitatea bateriei în regim de 3 ore; Ah; A specifica. 2.8; Capacitatea bateriei în regim de 2 ore; Ah; A specifica. 2.9; Capacitatea bateriei în regim de 1 oră; Ah; A specifica. 2.10; Capacitatea bateriei în regim de 30 min; Ah; A specifica. 2.11; Curent maxim de descărcare pentru 5 ore la capacitatea de la p 2.6 și 200C; A; A specifica. 2.12; Curent maxim de descărcare pentru 3 ore la capacitatea de la p 2.7 și 200C; A; A specifica. 2.13; Curent maxim de descărcare pentru 2 ore la capacitatea de la p 2.8 și 200C; A; A specifica. 2.14; Curent maxim de descărcare pentru 1 oră la capacitatea de la p 2.9 și 200C; A; A specifica. 2.15; Curent maxim de descărcare pentru 30 min la capacitatea de la p 2.10 și 200C; A; A specifica. 2.16; Rezistența internă a uni element aflat la 100% capacitate și temperatura nominală de 20 °C; mOhm; A specifica. 2.17; Dimensiunile elementului. lungimea (max); mm; A specifica. lățimea (max); mm; A specifica. înălțimea (max); mm; A specifica. 2.18; Greutatea unui element; kg; A specifica. 3; ACCESORII FURNIZATE. 3.1; Structura de susținere a elementelor bateriei (rafturile); A specifica ( obligatoriu în cazul în care elementele bateriei noi nu pot fi montate pe rafturile existente. 3.2; Elemente de fixare a rafturilor în pardoseală; A specifica (obligatoriu în cazul când se livrează rafturi noi). 3.3; Conexiunile între elementele bateriei; Da. 3.4; Conexiunile între două șiruri de acumulatoare (rackuri); Da. 3.5; Papuci pentru cabluri, elementele de izolare ale acestora și bornele de ieșire asociate; Da. - Denumirea Ofertantului: ___________________ Semnătura electronica a Ofertantului:_______