CAIET de SARCINI nr.1

privind efectuarea mentenaței la stația de oxigen

| Nr. d/o | Denumirea utilajului din cadrul stație cu indicarea producătorului | Lucrările necesare de efectuat și piesele de schimb necesare de fi schimbate | Numărul de unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED, Inmatec (Germania) | - Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril. - Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (µA) Curent de scurgere prin carcasă (µA) Curent de scurgere la pacient (µA) **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid - Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare - Verificarea funcționării presostatelor - Verificarea funcționării panoului tactil - Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare - Curățare și remediere defecțiuni - Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare - Interval de întreținere programat. | 1 |
| 2 | Turn de carbune ACT Kaeser (Germania) | Set Intretinere ACT Kit Service Unit Eco-drain 30 TC 44 | 1 |
| 3 | Set Filtrare Kaeser (Germania) | Schimbare: Element Filtrant E46KD (1buc) Element Filtrant E46KE (1 buc) Kit Service Unit Eco-drain 30 E46KE (1 buc) | 1 |
| 4 | Kit service Unit Eco-drain 31 Vario ASD 40 Kaeser (Germania) |  | 1 |
| 5 | Compresor de aer Model ASD40/12 bar, Kaeser (Germania) | KIT C (la solicitare): - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: - Gresarea rulmentilor - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei - verificarea termostatului electronic ETC - curatarea compresorului si radiatorului - Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. - Resetarea orelor de mentenanta - Verificarea si resetarea SIGMA Control - Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in | 1 |
| 6 | Uscator de Aer Model Secotecc, Kaeser (Germania) | Masina curatata: - Verificarea strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. - Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. - Măsurarea și înregistrați amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. - Inspectarea furtunurile flexibile și înlocuirea dacă este necesar. - Verificarea funcționarii mașinii. | 1 |
| 7 | Rezervor de Aer 1000L Galvanizat, Kaeser (Germania) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 8 | Rezervor de Oxigen 1000L, Inmatec (Germania) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 9 | Panou electric | - Verificare Panou electric | 1 |
| 10 | Card acces compresor ASD40 Kaeser (Germania) |  | 1 |

Președintele grupului de lucru

Vicedirector a IMSP Spitalul raional Edineț             semnat electronic                     Anatolie JITARU