| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-7

Semnalizarea de incendiu. Lot 2 (10/2024 - 2/2A - SI)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
| 3 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm Lmed=200 mm Coeficient la manoperei=1,8000 Coeficient la pentru materiale=1,8000 Coeficient la utilajului=1,8000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 14,3640 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 6,1560 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,3348 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,4860 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 9,7200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cablaje si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 285,6000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0252 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 80,4000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 216,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 58,0800 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezitrenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 1 230,0000 |  |
| 6 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16(h) mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 16,2900 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 110-033321 |  |  |  | Canale din masa plastica sectiunea 25x16(h) mm |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 102,5000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 6,0800 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 6,0800 |  |
| 7 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 0,1530 |  |
| 8 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 42,0750 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,3250 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 91,5000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0750 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 0,8 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 5130134881208 |  |  |  | Cablu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 256,2500 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 1,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 5130134881210 |  |  |  | Cablu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 512,5000 |  |
| 11 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 43,8100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,0150 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,2000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 79,3000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3250 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1300 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 1,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 5130134881215 |  |  |  | Cablu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 1 pereche, sectiune 1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 512,5000 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 2 pereche, sectiune 1,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 5130134882215 |  |  |  | Cablu cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat HI1, firile rasucite in perechi, cu ecran din folie aluminiu, izolatia fara halogeni (LSZH), integritatea izolatiei cablului FE180 (test DIN VDE 0472 partea 814 / IEC 60331), integritatea sistemului E30 (testul DIN 4102 partea 12), Un=225 V, cu 2 pereche, sectiune 1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,2500 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat, firele rasucite оn perechi (4 perechi), clasificat Categorie 6A, cu ecran global din folie de aluminiu, izolatia si mantaua exterioara fara halogeni (LSZH) cu emisii reduse de fum, integritatea izolatiei cablului FE180 (test IEC 60331 / DIN VDE 0472-814), integritatea sistemului in caz de incendiu E30 (testul DIN 4102 partea 12), tensiune nominala de lucru Un=125 V / 300 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 3130134818903 |  |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat, firele rasucite оn perechi (4 perechi), clasificat Categorie 6A, cu ecran global din folie de aluminiu, izolatia si mantaua exterioara fara halogeni (LSZH) cu emisii reduse de fum, integritatea izolatiei cablului FE180 (test IEC 60331 / DIN VDE 0472-814), integritatea sistemului in caz de incendiu E30 (testul DIN 4102 partea 12), tensiune nominala de lucru Un=125 V / 300 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 102,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cablaje si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul adresabil cu 1 intrare / 1 iesire |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0480 |  |
| 16 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0640 |  |
| 17 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Detector optic de fum adresabil cu soclu si baza de montaj soclu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 196,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0490 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 24,5000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4900 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 15,6800 |  |
| 18 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 3,9500 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,1020 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,6400 |  |
| 19 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Sirena adresabila de incendiu cu flash |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 6,8740 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,2856 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0147 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,0784 |  |
| 20 |  |  | 08-03-592-1 |  |  | Cutie pentru instalarea modulele adresabile |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,0000 |  |  | 4,0600 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,5100 |  |  | 0,1057 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0084 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5400 |  |  | 0,6678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistem de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 10-08-001-10 |  |  | Dispozitive de receptie si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
| 22 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive - bloc de alimentare si control inclusiv dulapul si modulul de incarcare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 12 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 24 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0612 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0018 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,3840 |  |
| 25 |  |  | 10-08-001-10 |  |  | Dispozitive de receptie si control - Actionare cu lant |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
| 26 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive - bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,6500 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sistem de convorbiri biderictionale pompieri - dispecerat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 10-04-066-06 aplicat |  |  | Aparataj de perete: Unitate de comunicare cu conectarea audio bidirectionala cu unitate centrala de dispecerat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de convorbiri biderictionale pompieri - dispecerat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul electronic adresabil de intrare / iesire cu capacitate de control pentru 1 intrare supravegheata si 1 iesire cu releu cu contacte libere de potential, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu 3 LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii de alarma, avarie si activare releu, certificat integral conform standardelor europene EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat pe contactele releului de pana la 4 A la o tensiune de 30 VDC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236313508 |  |  |  | Modul electronic adresabil de intrare / iesire cu capacitate de control pentru 1 intrare supravegheata si 1 iesire cu releu cu contacte libere de potential, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu 3 LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii de alarma, avarie si activare releu, certificat integral conform standardelor europene EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat pe contactele releului de pana la 4 A la o tensiune de 30 VDC sau 120 VAC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul electronic adresabil de intrare / iesire cu capacitate de control pentru 4 intrari supravegheate si 4 iesiri cu releu cu contacte libere de potential, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii de alarma, avarie si activare relee, certificat integral conform standardelor europene EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat pe contactele releului de pana la 4 A la o tensiune de 30 VDC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236313509 |  |  |  | Modul electronic adresabil de intrare / iesire cu capacitate de control pentru 4 intrari supravegheate si 4 iesiri cu releu cu contacte libere de potential, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii de alarma, avarie si activare relee, certificat integral conform standardelor europene EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat pe contactele releului de pana la 4 A la o tensiune de 30 VDC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Carcasa din ABS ignifug cu capacitate de control si izolare fizica a modulelor adresabile, IP65, dimensiuni 160 x 120 x 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2811236313516 |  |  |  | Carcasa din ABS ignifug cu capacitate de control si izolare fizica a modulelor adresabile, IP65, dimensiuni 160 x 120 x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector electronic adresabil de fum cu capacitate de control pentru analizarea optica a particulelor de fum bazata sursa infrarosie si efectul Tyndall, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu indicatoare LED pentru semnalizarea starii de alarma, avarie si prealarma cu vizibilitate la 360 de grade, certificat integral conform standardelor europene EN 54-7 si EN 54-17, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat in regim de alarma de pana la 10 mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 2811236313520 |  |  |  | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus de tip ED100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 98,0000 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Soclu universal pentru detectori cu capacitate de control si interconectare pasiva intre linia de bucla adresabila si pinii hardware ai detectorului, interfata hardware fiind dotata cu sistem de blocare mecanica anti-sabotaj a detectorului si o borna auxiliara dedicata pentru conectarea unui indicator optic la distanta, tensiune nominala de functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim suportat pe bornele de conexiune de pana la 1 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 2811236313523 |  |  |  | Soclu universal pentru detectori cu capacitate de control si interconectare pasiva intre linia de bucla adresabila si pinii hardware ai detectorului, interfata hardware fiind dotata cu sistem de blocare mecanica anti-sabotaj a detectorului si o borna auxiliara dedicata pentru conectarea unui indicator optic la distanta, tensiune nominala de functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim suportat pe bornele de conexiune de pana la 1 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 98,0000 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Baza de montare adinca pentru detectori cu capacitate de control, inaltime structurala de 34 mm si diametru de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 2811236313524 |  |  |  | Baza de montare adinca pentru detectori cu capacitate de control, inaltime structurala de 34 mm si diametru de 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 37,0000 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton manual de semnalizare si avertizare incendiu cu capacitate de control pentru activarea rapida a starii de alarma prin actionare directa cu element plastic resetabil, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, indicator LED si mecanism de resetare cu cheie fara spargere de sticla, certificat integral conform standardelor europene EN 54-11 si EN 54-17, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat in regim de alarma de pana la 5 mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2811236313526 |  |  |  | Buton manual de semnalizare si avertizare incendiu cu capacitate de control pentru activarea rapida a starii de alarma prin actionare directa cu element plastic resetabil, prevazut cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, indicator LED si mecanism de resetare cu cheie fara spargere de sticla, certificat integral conform standardelor europene EN 54-11 si EN 54-17, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, curent maxim programabil suportat in regim de alarma de pana la 5 mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Sirena optico-acustica adresabila, cu capacitate de control pentru avertizarea timpurie prin semnale luminoase intermitente si avertizari sonore puternice, prevazuta cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu un trimmer intern pentru calibrarea volumului si selectarea dintr-un numar de 32 de tonuri distincte de evacuare, certificata integral cu grad de protectie ridicat IP67 conform standardelor europene EN 54-3, EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, putere acustica maxima generata de pana la 106 dBA la o distanta de 1 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2811236313527 |  |  |  | Sirena optico-acustica adresabila, cu capacitate de control pentru avertizarea timpurie prin semnale luminoase intermitente si avertizari sonore puternice, prevazuta cu conexiune directa pe bucla adresabila si izolator de scurtcircuit integrat pe linie, interfata hardware fiind dotata cu un trimmer intern pentru calibrarea volumului si selectarea dintr-un numar de 32 de tonuri distincte de evacuare, certificata integral cu grad de protectie ridicat IP67 conform standardelor europene EN 54-3, EN 54-17 si EN 54-18, tensiune nominala de alimentare si functionare Un=19 - 30 VDC, putere acustica maxima generata de pana la 106 dBA la o distanta de 1 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistem de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | pret furmnizor |  |  | Centrala electrica compacta de desfumare, cu capacitate de control pentru actionarea actuatoarelor electrice la 24 VDC, prevazuta cu conexiune directa prin intrari cu contact liber de potential (normal inchis) pentru preluarea semnalelor de la detectori de fum, butoane de panica sau sisteme BMS, interfata hardware fiind dotata cu indicatoare LED pentru semnalizarea starilor de alarma si a avariilor de retea, certificata integral conform standardelor europene EN 12101-10, tensiune nominala de alimentare 100 - 250 VAC si tensiune de functionare pe iesire de 24 VDC, curent maxim programabil suportat pe iesirile de forta de pana la 13 A, integrand spatiu intern pentru 2 acumulatori de backup de tip 12 VDC, dimensiuni exterioare de gabarit de 400 x 400 x 150 mm |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236315501 |  |  |  | Centrala electrica compacta de desfumare, cu capacitate de control pentru actionarea actuatoarelor electrice la 24 VDC, prevazuta cu conexiune directa prin intrari cu contact liber de potential (normal inchis) pentru preluarea semnalelor de la detectori de fum, butoane de panica sau sisteme BMS, interfata hardware fiind dotata cu indicatoare LED pentru semnalizarea starilor de alarma si a avariilor de retea, certificata integral conform standardelor europene EN 12101-10, tensiune nominala de alimentare 100 - 250 VAC si tensiune de functionare pe iesire de 24 VDC, curent maxim programabil suportat pe iesirile de forta de pana la 13 A, integrand spatiu intern pentru 2 acumulatori de backup de tip 12 VDC, dimensiuni exterioare de gabarit de 400 x 400 x 150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 38 |  |  | pret furmnizor |  |  | Intrerupator cu doua taste independente cu revenire, de comanda, cu capacitate de control pentru actionarea actuatoarelor cu 3 fire la 230 VAC sau pentru conectarea directa la centralele de desfumare si ventilatie naturala, tensiune nominala de functionare de pana la Max 250 VAC, curent maxim programabil suportat pe contacte de pana la 10 A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236315503 |  |  |  | Intrerupator cu doua taste independente cu revenire, de comanda, cu capacitate de control pentru actionarea actuatoarelor cu 3 fire la 230 VAC sau pentru conectarea directa la centralele de desfumare si ventilatie naturala, tensiune nominala de functionare de pana la Max 250 VAC, curent maxim programabil suportat pe contacte de pana la 10 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 39 |  |  | pret furmnizor |  |  | Actionare electrica cu lant pentru deschidere ferestre in conformitate cu EN 12101-2, 24 V DC, 1.1 A, cursa 500 mm, forta de tractiune 300 N, forta de blocaj 2000N, viteza de deschidere 15 mm/s, IP40, cu limitator electronic, suport de conexiune tip A si cablu de conexiune |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236324500 |  |  |  | Actionare electrica cu lant pentru deschidere ferestre in conformitate cu EN 12101-2, 24 V DC, 1.1 A, cursa 500 mm, forta de tractiune 300 N, forta de blocaj 2000N, viteza de deschidere 15 mm/s, IP40, cu limitator electronic, suport de conexiune tip A si cablu de conexiune |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa in comutatie cu back-up in carcasa metalica cu capacitate de control pentru managementul inteligent al alimentarii si incarcarii acumulatorilor de rezerva, prevazuta cu conexiune directa pentru sarcina externa si circuit separat dedicat incarcarii bateriilor, interfata hardware fiind dotata cu 3 LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii retelei AC, a bateriilor si a avariilor generale, precum si 2 iesiri de avarie tip colector deschis (OC), certificata integral conform standardelor europene EN 50131-6, tensiune nominala de intrare de 230 VAC si tensiune de functionare pe iesire stabilizata Un=13.8 VDC, curent maxim programabil suportat la iesire de 6.2 A distribuit ca 5 A pentru consumatori externi si 1.2 A pentru incarcarea acumulatorilor, carcasa metalica avand dimensiuni exterioare de gabarit de 497 x 380 x 87 mm si spatiu intern optimizat pentru gazduirea a 2 acumulatori de tip 12 V cu o capacitate de pana la 17 Ah fiecare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2811236313517 |  |  |  | Sursa in comutatie cu back-up in carcasa metalica cu capacitate de control pentru managementul inteligent al alimentarii si incarcarii acumulatorilor de rezerva, prevazuta cu conexiune directa pentru sarcina externa si circuit separat dedicat incarcarii bateriilor, interfata hardware fiind dotata cu 3 LED-uri indicatoare pentru semnalizarea starii retelei AC, a bateriilor si a avariilor generale, precum si 2 iesiri de avarie tip colector deschis (OC), certificata integral conform standardelor europene EN 50131-6, tensiune nominala de intrare de 230 VAC si tensiune de functionare pe iesire stabilizata Un=13.8 VDC, curent maxim programabil suportat la iesire de 6.2 A distribuit ca 5 A pentru consumatori externi si 1.2 A pentru incarcarea acumulatorilor, carcasa metalica avand dimensiuni exterioare de gabarit de 497 x 380 x 87 mm si spatiu intern optimizat pentru gazduirea a 2 acumulatori de tip 12 V cu o capacitate de pana la 17 Ah fiecare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2811236311217 |  |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de evacuarea fumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistem de convorbiri biderictionale pompieri - dispecerat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Unitate de comunicare cu capacitate de control pentru monitorizare de inalta siguranta si apelare rapida prin 2 taste DSS configurabile in sisteme de interfonie SIP, prevazuta cu conexiune directa prin doua porturi RJ45 (Retea cu PoE 802.3af activat si LAN pentru bridging), interfata hardware fiind dotata cu chipset principal Broadcom, amplificator audio de 2.5 W, conector extern pentru difuzor activ, iesire audio analogica disponibila pentru inregistrare DVR si camera video HD integrata, certificata integral cu clasa de protectie la intemperii IP65 si rezistenta antivandal IK10, compatibila cu platformele Asterisk, Broadsoft si Elastix, asigurand management avansat al sunetului prin codecuri de banda ingusta si larga, anularea ecoului full-duplex AEC si distanta de acoperire a microfonului de 5 metri, oferind suport pentru configurare IP statica, DHCP, PPPoE, securitate VPN, VLAN si optiuni de alimentare duala la 12V DC sau prin PoE clasa 0, in carcasa robusta realizata din aliaj de aluminiu turnat rezistenta la temperaturi de lucru de -40...+70 grade Celsius, dimensiuni catcasa de 220 x 140 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236513501 |  |  |  | Unitate de comunicare cu capacitate de control pentru monitorizare de inalta siguranta si apelare rapida prin 2 taste DSS configurabile in sisteme de interfonie SIP, prevazuta cu conexiune directa prin doua porturi RJ45 (Retea cu PoE 802.3af activat si LAN pentru bridging), interfata hardware fiind dotata cu chipset principal Broadcom, amplificator audio de 2.5 W, conector extern pentru difuzor activ, iesire audio analogica disponibila pentru inregistrare DVR si camera video HD integrata, certificata integral cu clasa de protectie la intemperii IP65 si rezistenta antivandal IK10, compatibila cu platformele Asterisk, Broadsoft si Elastix, asigurand management avansat al sunetului prin codecuri de banda ingusta si larga, anularea ecoului full-duplex AEC si distanta de acoperire a microfonului de 5 metri, oferind suport pentru configurare IP statica, DHCP, PPPoE, securitate VPN, VLAN si optiuni de alimentare duala la 12V DC sau prin PoE clasa 0, in carcasa robusta realizata din aliaj de aluminiu turnat rezistenta la temperaturi de lucru de -40...+70 grade Celsius, dimensiuni catcasa de 220 x 140 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de convorbiri biderictionale pompieri - dispecerat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 133,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 199,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |