Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A..

Lotul nr. 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Controlul eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului) situate pe teritoriul |  |  |  |  |
| 1.1 | 90711300-7 | CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) Instalații de purificare a emisiilor de la mașini de prelucrare a metalelor (polizoare) | servicii | 7 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor în scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare. Conform Caietului de Sarcini |
| 1.2 |  | CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) Instalații de purificare a emisiilor de la mașini de prelucrare a lemnului | servicii | 1 |  |
| 1.3 |  | CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) Instalații de purificare a emisiilor de la mașini de prelucrare a metalelor (polizoare) | servicii | 3 |  |
| 1.4 |  | CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) Instalații de purificare a emisiilor de la mașini de prelucrare a lemnului | servicii | 1 |  |
| 1.5 |  | Centrala Termică Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) Instalații de purificare a emisiilor de la mașini de prelucrare a metalelor (polizoare) | servicii | 2 |  |
| 1.6 |  | Centrala Termică Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.7 |  | Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă (mun. Chişinău, or. Vadul-lui-Vodă, str. Pădurii, 2/3) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.8 |  | Centrala Termică nr. 6021 Bubuieci (mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.9 |  | Centrala Termică nr. 6041 Ghidighici (mun. Chişinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7”A) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.10 |  | Centrala Termică nr. 6051 Durlești (mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Costin, 9) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.11 |  | Centrala Termică nr. 6061 Vatra (mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.12 |  | Centrala Termică nr. 6091 Grătiești (mun. Chişinău, or. Grătieşti, str. G. Coşbuc, 2) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |
| 1.13 |  | Baza de Producere (mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu, 6) Instalații de purificare a emisiilor de la mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | servicii | 1 |  |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Obiectul încercărilor sunt instalații pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului).

| Locul, adresa desfăşurării lucrărilor | Echipament asamblat cu utilajul de captare a prafului | Poluanți | Tipul utilajului de captare a prafului | Cantitatea utilajului de captare, un. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) | Maşini de prelucrare a metalelor (de ascuţit; de frezat; strung) | praf de metal, praf abraziv | ЗИЛ-900 | 5 |
|  | Maşină de ascuţit | praf de metal, praf abraziv | ЦН-11 | 1 |
|  | Maşină de ascuţit | praf de metal, praf abraziv | ПА-218 В | 1 |
|  | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, maşină pentru rindeluire) | praf de lemn | Ciclon confecționat cu mijloace proprii | 1 |
| CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 3 |
|  | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, maşină pentru rindeluire) | praf de lemn | ЦН-11 | 1 |
| CT Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 2 |
| CT Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă mun. Chişinău, or. Vadul-lui-Vodă, str. Pădurii, 2/3 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6021 Bubuieci mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6041 Ghidighici mun. Chişinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7”A” | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6051 Durlești mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Costin, 9 | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6061 Vatra mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Filtru cu țesătură | 1 |
| Centrala Termică nr. 6091 Grătiești mun. Chişinău, or. Grătieşti, str. G. Coşbuc, 2 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Baza de Producere (str. T. Vladimirescu, 6) | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | praf de metal, praf abraziv | Cameră de sedimentare | 1 |
| Cantitatea utilajului de captare, un. |  |  |  | 22 |

Termenul de realizare a lucrărilor: 20.03.2023 - 30.06.2023.

Zilele și ora măsurătorilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și Executor.

- Informații și proiectare

Determinarea parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor vor include efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului), efectuarea măsurărilor instrumentale a concentrației de poluanți în gazele reziduale la punctele care preced fluxul de gaz către utilajul de captare a prafului și, de asemenea, la ieșirea din acesta și, respectiv, calculul eficienței de funcționare a utilajului de captare a prafului şi a gradului de purificare a gazelor în baza valorilor obținute experimental.

Valorile emisiilor vor fi exprimate în condiții standard de referință prestabilite (temperatura de 273,15 K; presiunea de 101,3 kPa;  umiditatea relativă = 0%).

Prelevarea probelor, analiza poluanților relevanți, precum și măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuate în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor/serviciilor, Prestatorul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Prestatorul va garanta  prestarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor serviciilor.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

- Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Regulamentului Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui.

Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Prestator pentru îndeplinirea serviciilor (cheltuieli pentru deservirea, întreținerea, etalonarea/verificarea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

Transportarea personalului Prestatorului de la obiectivul CET Sursa 1 (str. Meșterul Manole,3) la locul executării măsurătorilor va fi asigurată de către Beneficiar.

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR ISO 9096:2005 | Emisii de la surse fixe. Determinare manuală a concentraţiei masice de pulberi 20-1000 mg/mc |
| 2 | SR EN 13284-1:2002 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice mici de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală |
| 3 | ISO 10780:1994 | Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams în ducts |
| 4 | ISO 14164:1999 | Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams în ducts -- Automated method |
| 5 | ГОСТ 17.2.4.07-90 | Охрана природы. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
| 6 | ПЭУ-84 | «Правила эксплуатации установок очистки газа» |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli;

- Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale .