CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Compensatoarele silfonice sunt destinate pentru compensarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice la momentul apariției tensiunilor extrem de mari ce pot duce la deteriorarea rețelelor.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | Deplasarea axială λ, mm | U.M. | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42900000-5 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa | ±100 mm | buc. | 17 | EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia | 518 000,00 |
| 2 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 42900000-5 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | ±105 mm | buc. | 6 | EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia | 212 000,00 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  |  | 730 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele “sau echivalentul”, ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor.

3.1. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Compensatoarele silfonice achiziționate vor fi montate la obiectele” Termoelectrica” S.A.

3.2. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa:                                                                                                                 Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

  - Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului în decurs de 45 zile calendaristice din data semnării contractului.

3.4. Scopul achiziției:

Preîntâmpinarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice.

3.5. Parametrii de bază:

3.5.1. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:

  - Mediul conductibil: apă de rețea;

  - Temperatura mediului conductibil: până la 150 o C.

3.5.2. Bunurile oferite trebuie să corespundă standardelor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Utilajul va fi compus din:

- silfon;

- manta de protecție;

- conexiunile;

Compensatoare silfonice –  cu încastrarea tip sudură/sudură;

Caracteristicele silfonului: oțel marca AISI 321 sau 08X18H10T (conform ГОСТ 5632);

Marca materialului de conectare: oțel P 265 GH sau oțel 20 (conform ГОСТ 1050).

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

- producătorul bunurilor ofertate;

- mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 și pct. 4             a prezentului Caiet de Sarcini;

- uzina producătoare (țara de origine);

Termeni de păstrare și exploatare:

- Compensatorul silfonic trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2024.

- Termen de garanție: 12 luni de la data dării în exploatare a produsului și 18 luni de la data livrării la Depozitul Central al ” Termoelectrica” S.A.

- Condiții generale de livrare:

6.1. Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de conformitate și pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare.

6.2. Textul certificatelor de conformitate și pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

6.3. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 6.1 și 6.2 a prezentului caiet de sarcini.

6.4. Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.