CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

Achiziția materialelor de filtrare necesare pentru filtrele mecanice cu două și cu trei camere, pentru filtrele instalațiilor de dedurizare a apei și pentru filtrele instalațiilor de desalinizare a apei

| Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24900000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | Cărbune Antracit | t | 23,0 | CAS 8029-10-5 sau echivalentul | 118 820 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | Schimbători de cationi puternici acizi | m3 | 8,0 | CAS 60177-20-7 sau echivalentul | 297 440 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | Schimbători de cationi carboxilici (slabi acizi) | m3 | 2,0 | CAS 9052-45-3 sau echivalentul | 121 610 |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | Schimbători de anioni slabi bazici | t | 8 | - | 925 920 |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | Schimbători de anioni puternici bazici | m3 | 4 | CAS 69011-19-4 sau echivalentul | 445 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 1 908 790 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Toleranța la cantitatea de Bunuri livrate este de ±5%.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

- vezi tabelele.

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Cărbune Antracit

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspect | Boabe de culoare neagră |
| 2 | Clasa de dimensiuni | С |
| 3 | Dimensiunea granulelor, mm | 6–13 |
| 4 | Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de | 10,0 |
| 5 | Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de | 5,0 |

Lotul 2. Schimbători de cationi puternici acizi

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis |
| 2 | Compoziția granulometrică - dimensiunile boabelor, mm - partea de volum a fracțiunii de bază,% nu mai puţin de - dimensiunile efective a boabelor, mm | 0,315– 1,25 96 0,4-0,55 |
| 3 | Conținutul de umiditate,% , nu mai mult de | 58 |
| 4 | Volum specific în forma H, cm3/g, nu mai mult de | 2,8 |
| 5 | Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puţin de | 1,8 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb cu regenerarea totală a ionitului, g- echiv/cm3, nu mai puţin de | 1600 |
| 7 | Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de | 94,5 |

Lotul 3. Schimbători de cationi cu grupe carboxilice  (slabi acizi)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | granule sferice de culoare albă - gălbuie |
| 2 | Compoziția granulometrică : - dimensiunile boabelor, mm - partea de volum a fracțiunii de bază, % nu mai puțin de - dimensiunile efective a boabelor, mm | 0,315–1,6 90 0,5 - 0,6 |
| 3 | Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puțin de | 3,5 |
| 4 | Conținutul de umiditate,% nu mai mult de | 75 |
| 5 | Volum specific în formă H-, cm3/g, nu mai mult de | 2,8 |
| 6 | Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de | 75 |

Lotul 4. Schimbători de anioni slabi bazici

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul | Particule neuniforme gălbui fără impurități |
| 2 | Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm - partea de volum a fracțiunii de bază ,% nu mai puțin de | 0,4 -2,0 92 |
| 3 | Conținutul de umiditate,% nu mai mult de | 55 |
| 4 | Volum specific în formă OH-, cm3/g | 3,3± 0,2 |
| 5 | Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de | 2,6 |
| 6 | Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de | 1280 |
| 7 | Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de | 85,0 |

Lotul 5. Schimbători de anioni puternici bazici

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie |
| 2 | Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm - partea de volum a fracțiunii de bază,% nu mai puțin de | 0,315-1,25 93 |
| 3 | Conținutul de umiditate ,% nu mai mult de | 55 |
| 4 | Volum specific în forma OH-, cm3/g | 3,0 ± 0,3 |
| 5 | Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de | 690 |
| 6 | Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de | 1,0 |

2.2.      Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

2.2.1 Ofertantul/Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate (declarația de conformitate) în original, în care va fi indicată data producerii / data încărcării în cazul cărbunelui, numărul partidei, specificația tehnică, fișa tehnică de securitate (după caz) și factura NON Livrare cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj.

2.2.2 Schimbătorii de ioni trebuie să fie produși în anul 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani. Acest lucru va fi confirmat prin certificatul de calitate sau un alt document semnat de către producător, cu excepția cărbunelui.

2.2.3 Furnizorul, și anume operatorul economic nerezident, trebuie să prezinte preventiv, în format  electronic, până la livrarea bunurilor, iar apoi la livrare, următoarele documente: certificatul de calitate/conformitate, documentul ce indică  data producere, termenul de garanție, în conformitate cu datele indicate pe etichete pentru fiecare  partidă / lot care urmează a fi livrat (după caz), fișa tehnică (pașaportul) de securitate, factura fiscală (INVOICE), certificat de origine (Forma Euro-1) sau după caz, documentele pentru procedura de Import în RM, documentul cu date concrete despre  ambalajul mărfii (Parking list) sau după caz (cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj), date transport - CMR, sau alte documente necesare solicitate (după caz).

- Livrarea bunurilor

3.1 Livrarea bunurilor se va realiza până la data de 30.06.2026, și anume în termen de  30  zile lucrătoare, din data înaintării comenzii, pentru fiecare partida propriu zisă de material de filtrare.  Cantitatea livrată de material va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

3.2 Adresa unde vor fi livrate bunurile:

3.2.1 Recepționarea loturilor 1,2  se va face la depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3 și din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.2.2 Recepționarea loturilor 3,4,5 se va face la depozitul de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

4. Utilizarea, transportarea, ambalarea produselor/bunurilor

4.1 Utilizarea

4.1.1 Cărbune antracit - se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea filtrelor mecanice cu două și cu trei camere.

4.1.2 Schimbători de cationi puternici acizi se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea filtrelor H- cationit de I, II și a III treaptă a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice, a filtrelor Na - cationit de I și a II treaptă a instalației de dedurizare a apei pentru suplinirea rețelelor termice și a filtrelor instalației cu H-Na-cationit.

4.1.3 Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slabi acizi) se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor H cationit treapta inițială a instalației de desalinizare a apei, cu care se alimentează blocurile energetice.

4.1.4 Schimbători de anioni slabi bazici , se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea filtrelor OH anionit prima treaptă a instalației de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice.

4.1.5 Schimbători de anioni puternici bazici se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume pentru încărcarea  filtrelor OH anionit  treapta a II -a și a III-a  a instalației de desalinizare a apei.

4.2 Modul de transportare și ambalare

4.2.1 Cărbune Antracit -trebuie să fie livrat în saci de cîte 25-30 kg. Livrarea se va realiza cu autovehiculul, iar sacii vor fi amplasați pe palete.

4.2.2 Schimbători de cationi puternici acizi sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci etichetați de câte ~ 25l. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc. Livrarea se va realiza cu autovehiculul, iar sacii vor fi amplasați pe palete.

4.2.3 Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slab acizi), sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci etichetați de câte ~ 25 l. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc. Livrarea se va realiza cu autovehiculul, iar sacii vor fi amplasați pe palete.

4.2.4 Schimbători de anioni slabi bazici, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci etichetați de câte  ~ 25-30 kg. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc. Livrarea se va realiza cu autovehiculul, iar sacii vor fi amplasați pe palete.

4.2.5 Schimbători de anioni puternici bazici, sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci etichetați de câte ~ 25 l. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc. Livrarea se va realiza cu autovehiculul, iar sacii vor fi amplasați pe palete.

5. Condiție de primire-predare a produselor / bunurilor

5.3.1 Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

5.3.2  Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

5.3.3 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

7. Mostre

La etapa de evaluare a ofertelor se pot solicita mostre în cantitate de până la 1 kg.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

8.1 Prezentarea documentului autentic, emis de către producător, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate în pct. 2.1.

8.2 Specificația tehnică.

8.3 Declarația privind experiența similară a furnizorului în ultimii 3 ani consecutivi.

8.4 Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, pînă la locul de destinație, și anume depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A., încărcare/descărcare, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).