| Lot 2 - Instalarea punctului termic individual în blocul principal și cantina al Sanatoriului Preventoriu de baza S.P.B. "Constructorul" din str. N. Zelinski, 15 | Anexa 4 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 99/24-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rețelei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 1 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Sudarea fitinguri de sudura G 2" -14 buc. (pentru schimbator de caldura, regulator de temperatura VM2) | buc | 28,000 |
| 2 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"/ Fitinguri cu filet G 2''-R1 1/4" (pentru pompa de circulatie ACM) | buc | 2,000 |
| 3 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fitinguri cu filet G1 1/2"-R1" | buc | 2,000 |
| 4 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm (pentru pompa, regulator de presiune, debitmetru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 6,000 |
| 5 | TfB05C1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 6,000 |
| 6 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (pentru pompa) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 7 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 8 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,04000 | buc | 4,000 |
| 9 | TfB05F1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 4,000 |
| 10 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru manometri si termometri) | buc | 25,000 |
| 11 | RpIC28A | Montarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala/ teaca pentru sensor DN15 | buc | 2,000 |
| 12 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel montat cu mufa/ clapeta electromagnetica DN15 220V | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
| 13 | IC17E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm + Cot de otel D=108x3.5 mm- 1 buc. | m | 7,000 |
| 14 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm+ Cot de otel D=89x3.5 mm- 1 buc. | m | 5,000 |
| 15 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 0,500 |
| 16 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5mm+ Cot de otel DN57x3.5 mm- 1 buc. | m | 5,000 |
| 17 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x3,5mm | m | 1,000 |
| 18 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm | m | 5,500 |
| 19 | IC17C | Teava din otel zincat fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75.5x4.0 mm (zincata) | m | 1,500 |
| 20 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (zincata) | m | 2,000 |
| 21 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm (zincata) | m | 1,000 |
| 22 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5 mm | buc | 12,000 |
| 23 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5 mm | buc | 7,000 |
| 24 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5 mm | buc | 1,000 |
| 25 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.5 mm | buc | 3,000 |
| 26 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x3,5 mm mm | buc | 1,000 |
| 27 | pret | Cot de otel d=21.3x2.8 mm | buc | 10,000 |
| 28 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ montare cot de otel d=21.3x2.8 mm - 10 buc. | buc | 20,000 |
| 29 | RpIC28B | Montarea cot de alama cu filet cu diametrul 2 1/2" | buc | 3,000 |
| 30 | RpIC28B | Montarea cot de alama cu filet cu diametrul 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 31 | RpIC28A | Montarea cot de alama cu filet cu diametrul 1/2" | buc | 2,000 |
| 32 | TfA02C1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5/89x3.5; 108x3.5/57x3.5; 108x3.5/48x3.5 | buc | 7,000 |
| 33 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5/76x3.5; | buc | 1,000 |
| 34 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5/48x3.5 | buc | 5,000 |
| 35 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5/48x3,5 | buc | 1,000 |
| 36 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5/48x3.5 | buc | 2,000 |
| 37 | pret | Teu de otel d=108x3.5/89x3.5; | buc | 3,000 |
| 38 | pret | Teu de otel d=108x3.5 | buc | 1,000 |
| 39 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"/ Teu de otel d=108x3.5; d=108x3.5/89x3.5 - 4 buc. | buc | 12,000 |
| 40 | pret | Teu de otel d=89x3.5 | buc | 1,000 |
| 41 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"/ Teu de otel d=89x3.5 -1 buc. | buc | 3,000 |
| 42 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 2 1/2" | buc | 3,000 |
| 43 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 44 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1/2" | buc | 2,000 |
| 45 | Pret | Robinet sferic de sudura DN100 | buc | 3,000 |
| 46 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"/ Robinet sferic de sudura DN100 - 3 buc. | buc | 6,000 |
| 47 | Pret | Robinet sferic de sudura DN80 | buc | 2,000 |
| 48 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"/ Robinet sferic de sudura DN80 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 49 | pret | Robinet sferic de sudura DN65 | buc | 1,000 |
| 50 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Montare robinet sferic de sudura DN65 - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 51 | ID05C | Robinet cu disc cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 3,000 |
| 52 | ID05B | Robinet cu disc cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 53 | RpID11D | Montarea robinetului sferic cu filet DN65 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 54 | RpID11B | Montarea robinetului sferic cu filet DN32 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 55 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet DN15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 26,000 |
| 56 | ID05C | Montare supapa de sens cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,000 |
| 57 | ID05B | Montare supapa de sens cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,000 |
| 58 | RpID03E | Montarea supapa de sens cu filet DN65 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,02500 | buc | 1,000 |
| 59 | RpID03C | Montarea supapa de sens cu filet DN32 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 60 | RpID03A | Montarea supapa de sens cu filet DN15 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 61 | RpIA26B | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de DN40/DN40 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 62 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |
| 63 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund GF-021 | m2 | 6,000 |
| 64 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 6,000 |
| 65 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 17,680 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=76x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,000 |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=43x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=22x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,000 |
| 69 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Colier 108-XB-A (0,8kg*6buc.=4,8kg).; Colier 89-XB-A (0,4kg*7buc.=2,8kg); Colier 76-XB-A (0.4kg*1buc.=0.4kg); Colier 57-XB-A (0,3kg*4buc.=1.2kg) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 9,200 |
| 70 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=108 | buc | 1,000 |
| 71 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=76 | buc | 2,000 |
| 72 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=43 | buc | 1,000 |
| 73 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=22 | buc | 2,000 |
| 74 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg/Suport 1 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 78,970 |
| 75 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg/ Suport 2 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 43,290 |
| 76 | pret | Piciorus sub suport | buc | 8,000 |
| 77 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |
| 78 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 6,000 |
| 79 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 6,000 |
| 80 | RpIC35A, k=0,263 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,263 Coeficient la manoperei=0,26300 Coeficient la pentru materiale=0,26300 Coeficient la utilajului=0,26300 | buc | 50,000 |
| 81 | RpIC35A, k=0,7 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN40, k=0,7 Coeficient la manoperei=0,70000 Coeficient la pentru materiale=0,70000 Coeficient la utilajului=0,70000 | buc | 2,000 |
| 82 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 83 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 12,000 |
| 84 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 7,000 |
| 85 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 86 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 6,500 |
| 87 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 12,000 |
| 88 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 7,000 |
| 89 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 90 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 6,500 |
| 91 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 7,000 |
| 92 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 7,000 |
| 93 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 14,500 |
| 94 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 7,000 |
| 95 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 7,000 |
| 96 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 14,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incaperea PTI |  |  |
| 97 | IC17E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm + Cot de otel D=108x3.5 mm- 1 buc. | m | 6,000 |
| 98 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm+ Cot de otel D=89x3.5 mm- 12 buc. | m | 60,000 |
| 99 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5x3.2 mm | m | 3,500 |
| 100 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm | m | 3,000 |
| 101 | IC17C | Teava din otel zincat fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75.5x4.0 mm (zincata)+Cot otel zincat de sudura d=75.5x4.0 mm - 2 buc. | m | 7,500 |
| 102 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (zincata) | m | 7,500 |
| 103 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5 mm | buc | 6,000 |
| 104 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5 mm | buc | 9,000 |
| 105 | pret | Cot de otel d=33.5x3.2mm | buc | 4,000 |
| 106 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ montare cot de otel d=33.5x3.2mm - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 107 | pret | Cot de otel d=21.3x2.8 mm | buc | 4,000 |
| 108 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ montare cot de otel d=21.3x2.8 mm - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 109 | TfA02B1 | Cot de otel zincat gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 75.5x4.0 mm (zincat) | buc | 3,000 |
| 110 | TfA02A1 | Cot de otel zincat gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 42.3x3.2 mm (zincat) | buc | 5,000 |
| 111 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5/76x3.5; | buc | 4,000 |
| 112 | pret | Teu de otel d=108x3.5/89x3.5; | buc | 2,000 |
| 113 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"/ Teu de otel d=108x3.5/89x3.5 - 2 buc. | buc | 6,000 |
| 114 | pret | Teu de otel d=89x3.5 | buc | 4,000 |
| 115 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"/ Teu de otel d=89x3.5 - 4 buc. | buc | 12,000 |
| 116 | Pret | Robinet sferic de sudura DN80 | buc | 2,000 |
| 117 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"/ Montare robinet sferic de sudura DN80 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 118 | Pret | Robinet sferic de sudura DN15 | buc | 2,000 |
| 119 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Montare robinet sferic de sudura DN15 | buc | 4,000 |
| 120 | RpID11B | Montarea robinet sferic cu filet DN25 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 121 | ID04A | Montarea deaerator automat cu filet cu diametrul de 15 | buc | 6,000 |
| 122 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63.0x10.5 mm. | m | 45,000 |
| 123 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Cot din polipropilen d=63.0x10.5 mm | buc | 7,000 |
| 124 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Mufa din polipropilen d=63 | buc | 2,000 |
| 125 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Fiting PPR cu trecere pe filet 63x2" | buc | 2,000 |
| 126 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 23,000 |
| 127 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund GF-021 | m2 | 23,000 |
| 128 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 23,000 |
| 129 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 77,440 |
| 130 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=76x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 8,000 |
| 131 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=43x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 8,000 |
| 132 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=34x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 3,500 |
| 133 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg/ Suport 3-10 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 73,030 |
| 134 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/ ancora tip expansiv cu piulita si tija L=1m M6x10 (suport 3-5, 10) | buc | 22,000 |
| 135 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/ ancora tip expansiv cu piulita L=1m M6x10 (suport 6-9) | buc | 8,000 |
| 136 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=76 | buc | 5,000 |
| 137 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=43 | buc | 5,000 |
| 138 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=34 | buc | 3,000 |
| 139 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,800 |
| 140 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 3,800 |
| 141 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 3,800 |
| 142 | RpIC35D | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4/ Conectare DN100 | buc | 4,000 |
| 143 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5/ Conectare DN80 | buc | 2,000 |
| 144 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN50 | buc | 4,000 |
| 145 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5/ Conectare DN65 | buc | 1,000 |
| 146 | RpIC35A, k=0.44 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN25, k=0,44 Coeficient la manoperei=0,44000 Coeficient la pentru materiale=0,44000 Coeficient la utilajului=0,44000 | buc | 1,000 |
| 147 | RpIC35A, k=0,263 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,263 Coeficient la manoperei=0,26300 Coeficient la pentru materiale=0,26300 Coeficient la utilajului=0,26300 | buc | 6,000 |
| 148 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 66,000 |
| 149 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 7,500 |
| 150 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 11,000 |
| 151 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 3,000 |
| 152 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 66,000 |
| 153 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 7,500 |
| 154 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 11,000 |
| 155 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 3,000 |
| 156 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 6,000 |
| 157 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 67,500 |
| 158 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 14,000 |
| 159 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 6,000 |
| 160 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 67,500 |
| 161 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 14,000 |
| 162 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 63 mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 163 | IA11C | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 -12,5 mc/h + fitinguri de sudura G 2'' | buc | 2,000 |
| 164 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01500 | buc | 2,000 |
| 165 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,000 |
| 166 | IA42E | Montare regulator de presiune AVP 50 | buc | 1,000 |
| 167 | RpID13C | Montarea clapetei de reglare VM2 DN40 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,04000 | buc | 2,000 |
| 168 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor AMV23, AMV33 | buc | 2,000 |
| 169 | IA25B | Filtru cu sita cu flanse, cu diametrul nominal de intrare de 100 mm | buc | 2,000 |
| 170 | IA25A | Filtru cu sita cu filet, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 1,000 |
| 171 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32, 15 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 2,000 |
| 172 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 400 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 173 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B220Lx174, Q=545 kW in set cu izolatie termica si fitinguri de sudura G 2'' | buc | 1,000 |
| 174 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B35TH2x69x68/2S, Q=520 kW in set cu izolatie termica si fitinguri de sudura G 2'' | buc | 1,000 |
| 175 | Pret | Pompa de circulatie (incalzire bloc principal) Wilo Yonos Maxo 50/0.5-16, G=16.6m3/h, H=13.5m col.Hg, N=1.25kW, I=5.5A, , in set cu izolatie termica si flanse | buc | 2,000 |
| 176 | Pret | Pompa de circulatie (incalzire cantina) Wilo Yonos Maxo 40/0.5-12, G=7.0m3/h, H=10m col.Hg, N=0.55kW, I=3.5A, , in set cu izolatie termica si flanse | buc | 2,000 |
| 177 | Pret | Pompa de circulatie (recirculare ACM) Wilo Stratos Para-Z 30/1-8, G=2.5m3/h, H=7m col.Hg, N=0,14kW, I=1.05A, , in set cu izolatie termica si fitinguri cu filet | buc | 2,000 |
| 178 | Pret | Regulator de presiune diferential cu flanse in set cu tub de impuls AVP 50, DN50 Kvs=25 m3/h | buc | 1,000 |
| 179 | Pret | Regulator de temperatura (incalzire) cu filet in set cu servomotor 230V, DN40 VM2+AMV23 | buc | 1,000 |
| 180 | Pret | Regulator de temperatura (ACM) cu filet in set cu servomotor 230V, DN40 VM2+AMV33 | buc | 1,000 |
| 181 | pret | Filtru cu sita cu flanse, cu diametrul nominal de intrare de 100 mm | buc | 2,000 |
| 182 | pret | Filtru cu sita cu filet DN65, PN16 | buc | 1,000 |
| 183 | pret | Filtru cu sita cu filet DN32, PN16 | buc | 1,000 |
| 184 | pret | Filtru cu sita cu filet DN15, PN16 | buc | 1,000 |
| 185 | Pret | Vas de expansiune cu membrana V=400 l | buc | 1,000 |