Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a echipamentului electrotehnic. | m2 | 320 | Conform devizului, Anexa 1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |
| 2 | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a utilajului și a construcțiilor metalice | m2 | 550 | Conform devizului, Anexa 1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3

CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

Termenul de realizare a lucrărilor:   iunie – august anul 2024

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | Monitorul Oficial al RM, 2008, nr. 143-144, art. 587 | pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 |
| 4 | H.G. Nr.353 din 05.05.2010 | „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |
| 5 | NAIE, Ediția 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
| 6 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- Specificații tehnice pentru vopseaua utilizată în procesul de lucru:

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect, culoare | - | gri | examinare vizuală |
| 2. | Conținutul de substanțe nevolatile (3 ore la 1250C) | % | min. 62 | SR EN ISO 3251:2008 |
| 3. | Densitate, la 200C | g/cm3 | 1,20± 0,15 | SR ISO 2811-1:2016 |
| 4. | Timp scurgere la 200C | s | 100 - 120 | SR EN ISO 2431-1997/AC: 2003 |
| 5. | Timp de uscare, 230C; - pentru reacoperire uscare finală (manipulare) | ore | 2 ore 4 ore | SR EN ISO 9117-1:2009 |
| 6. | Compuși organici volatili (COV) | g/l | Max. 499 | EN ISO 11890-1 |
| 7. | Rezistență la factorii climaterici (raze ultraviolete, temperaturi 25 °C ÷ +45 °C) | cicluri | min. 25 | SR EN 60068-2-14 |
| 8. | Aderența la suport, grila 1 mm | cifra de aderenta | 0 - 1 | SR EN ISO 2409:2020 |
| 9. | Elasticitate, min. | mm | 6 | SR EN ISO 1520:2002 |
| 10 | Flexibilitatea pe dorn (diametrul la care apar fisuri), minim | mm | 9 | SR EN ISO 6860 |
| 11 | Rezistenţa la lovire (înălțimea minimă de cădere a unei mase, la care apar amprente cu fisuri) | cm | minim,40 | SR EN ISO 6272-1 |
| 12 | Rezistenţa la umiditate | ore | Min. 120 | SR ISO 11503 |

- Volumul lucrărilor:

  - Volumul lucrărilor în cadrul CET Sursa 1:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafața, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal de cablu pozare aeriană | 320 |

  - Volumul lucrărilor în cadrul CET Sursa 2:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafața, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal de cablu pozare aeriană | 550 |

| crt. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Vopsirea construcțiilor metalice în zona industrializată cu agresivitate medie, la exterior, unde (schelele pot fi montate/utilizate) |  |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului electrotehnic CET Sursa 1. Canal pentru cablu , pozare aeriană. |  |  |
|  | Curățarea 100 % a suprafeței din metal prin utilizarea polizoarelor unghiulare, periilor speciale și/sau alte metode în scopul îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau altor impurități pentru aplicarea grundului. | 320 m2 |
|  | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
|  | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare gri; stratul II - culoare gri |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a utilajului și a construcțiilor metalice CET Sursa 2. Canal pentru cablu, pozare aeriană. |  |  |
| 1. | Curățarea suprafeței din metal în scopul îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau altor impurități pentru aplicarea grundului. | 550 m2 |
| 2. | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
| 3. | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare gri; stratul II - culoare gri |  |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă și va conține:

  - Denumirea antreprenorului.

  - Specificații tehnice pentru vopseaua utilizată în procesul de lucru, care va corespunde cerințelor din tabelul compartimentului 4 al Prezentului Caiet de Sarcini.

  - Devizul de  cheltuieli  conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S. A.  nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Lista cu cantitățile de lucrări în conformitate cu Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini.

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de protecție anticorozivă a echipamentului electric.

  - Operatorul economic va prezenta o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

Anexa 1

| Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic, a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa nr.1, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic. Sursa 1 |  |  |
| 1 | RpIzF05A | Vopsitorii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 320,0000 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu grund | m2 | 320,0000 |
| 3 | RpIzA05J k=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email in doua straturi k=2 | m2 | 320,0000 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Protectia anticoroziva a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa 2 |  |  |
| 5 | RpIzF05A | Vopsitorii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 550,0000 |
| 6 | RpIzF05B | Vopsitorii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu | m2 | 550,0000 |
| 7 | RpIzA05J k=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email in doua straturi k=2 | m2 | 550,0000 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 86,0000 |