CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Achiziția periilor colectoare LFC-554 pentru aparatele cu pierii MERSEN la turbogeneratoarelor TG-1, TG-2, TG-3.

  - La CET Sursa-1, legătura dintre sistemul de excitație exterior al mașinii și bobinajul rotoric al turbogeneratoarelor sincrone de tip TBФ-120-2У3, se realizează prin intermediul periilor colectoare susținute în port-perii, instalate pe aparate de tip SV1344RO2 marca MERSEN. Pentru asigurarea înlocuirii periilor uzate și funcționarea în condiții corespunzătoare a aparatelor cu perii, este necesar achiziția periilor de tip LFC-554.

  - Locul, adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, „TERMOELECTRICA” S.A., CET, Sursa nr.1.

  - Termenul  de  livrare  bunurilor - din data semnării contractului până la data de 30.10.2026.

  - Termenul de garanție -  minimum  24 luni din data recepției.

Tabelul 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31100000-7 | Achiziția periilor colectoare LFC-554 pentru turbogeneratoarelor TG-1, TG-2, TG-3 | buc. | 400 | Puncte 2,3,5 | 240 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 240 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

  - Specificații tehnice

Tabelul 2

| Perii colectoare LFC-554 pentru aparatele cu pierii MERSEN la turbogeneratoarelor TG-1, TG-2, TG-3, sau echivalent ca dimensiuni, mod de fixare, caracteristici tehnice și marcare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Specificații tehnice | U.M | Date tehnice solicitate |
| 2.1.1 | Densitate materialului din care sunt confecționate. | g/cm3 | 1,26 |
| 2.1.2 | Rezistivitate | µΩ.cm | 2000 |
| 2.1.3 | Rezistență la încovoiere. | MPa | 10 |
| 2.1.4 | Dimensiuni ale suprafeței de contact | mm | 20*32*64 |
| 2.1.5 | Densitatea curentului | A/cm2 | 6..16 |
| 2.1.6 | Viteza circulară | m/s | până la 100 |
| 2.1.7 | Presiune maximă pe contact | kPa | 18 |
| 2.1.8 | Temperatura de funcționare | ºC | 40..80 |

  - Cerinţe constructive generale

    - Toate materialele trebuie să asigure funcționarea normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem indicate de Beneficiar în punctul 2.1.

    - Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie.

    - Periile livrate vor fi astfel executate încât riscurile de explozie sau incendiu să fie minime.

    - Cerinţe constructive specifice (datele din acest capitol sunt complementări ale datelor tehnice din punctul 2.1).

    - Periile vor fi confecționate din grafit electro-grafitic (pudră de grafit și lianți de gudron de cărbune, mixtura fiind coaptă la temperaturi de 1000ºC) cu o structură omogenă, optimizat pentru a rezista uzurii mecanice fără a fi excesiv de abraziv pentru colector.

    - Periile vor fi proiectate pentru aplicații de mare viteză (cum ar fi turbo-generatoarele), unde este necesară o cădere de tensiune controlată pentru a asigura o comutație bună.

    - Periile vor fi marcate și etichetate (eticheta va conține cel puțin: denumirea, codul, producătorul) conform prevederilor legislației în vigoare aplicabile. Periile vor fi prevăzute cu date de identificare pe care să fie înscrise: marca CE, fabricantul, modelul constructiv, caracteristici tehnice principale.

    - Periile vor fi ambalate astfel încât să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului, expunerii la condiții meteo extreme care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în stare bună la destinația finală    fără neconformități sau vicii ascunse.

    - Ofertantul, atunci când nu este producătorul periilor și fără a fi exonerat de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra periile în ambalajele specifice producătorului.

- REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE.

  - Documente tehnico-normative ce reglementează achiziția:

Tabelul 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |

  - Periile solicitate trebuie să îndeplinească, ca ansamblu cerinţele specificate în normativele şi standardele (ultima ediţie) menţionate în tabelul 4.

Tabelul 4

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | IEC 60601 | Terminologia, dimensiunile și metodele de testare |
| 3.2.2 | IEC 60413 | Metode de testare pentru determinarea proprietăților fizice ale materialelor din grafit |
| 3.2.3 | IEC 60136 | Dimensiuni, marcare și testare a periilor de cărbune și a dimensiunilor portperiilor pentru mașini electrice |

NOTĂ: Normele  și  reglementările  menționate  mai  sus  nu  elimină  obligația  Furnizorului  de  a  respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de proiectarea, construcția, montarea, testarea, transportul, instalarea și operarea produselor furnizate. În cazul  în  care  produsele  ofertate  sau  furnizate  se  abat  de  la  reglementările  mai  sus menționate, Furnizorul are obligația de a indica și descrie în detaliu aceste abateri. Produsele care îndeplinesc cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar  dacă acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menționate anterior,  caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele dintre standardele adoptate și cele  de  referință.  Oferta  trebuie  să  fie  însoțită  și  de  o  copie  a  respectivului standard  adoptat.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI.

  - Costul achiziției/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul achiziției/serviciilor va include toate cheltuielile aferente (livrare, transportare) suportate de către Vânzător.

- CONDIȚII DE PRIMIRE - PREDARE A BUNULUI

  - La livrare, produsele vor fi însoțite de documentația tehnică obligatorie (instrucțiuni de depozitare, fișe tehnice, instrucțiuni de utilizare, certificat de calitate/conformitate/declarație de conformitate,  document ce confirmă data producerii și termenul de garanție, termenul de exploatare, de la producător, certificat de origine EURO-1 (copie), ( după caz)).

  - Devieri de la specificațiile tehnice indicate în tabelul de mai sus, nu se admit.

  - La recepția periilor, ofertantul va prezenta obligatoriu certificatul de conformitate produsului livrat cu standardele și reglementările tehnice în vigoare în Republica Moldova.

  - Calitatea bunurilor ofertate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

  - Transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A. vor fi asigurate de către operatorul economic ofertant.

  - Periile colectoare vor avea termenul de valabilitate minim 24 luni, din data recepției.

  - Periile neconforme vor fi înlocuite de către furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de operatorul economic ofertant. Termenul de garanție la bunurile  livrate repetat va fi prelungit din data livrării.

  - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) pe durata garanției. În certificatul de garanție obligatoriu trebuie să fie specificat elementele de identificare ale produsului: durata de exploatare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora.

  - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în prezența obligatorie a reprezentantului Furnizorului în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calității” și  prezentarea documentelor necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova conform pct.5.1-5.8 (după caz).

  - Dacă bunurile nu trec controlul de calitate (inspecția vizuală la recepție), ce se confirmă printr-un proces verbal sau alt document ce confirmă neconformitatea, lipsa documentelor obligatorii solicitate de specialiștii responsabili a Cumpărătorului/ Beneficiarului (inclusiv in cazul lipsei /neprezentării și/sau refuzului prezentării de către Furnizor într-un termen concret (după caz, stabilit în coordonare de ambele părți) a documentelor necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (după caz), Cumpărătorul/Beneficiarul, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

  - Dacă bunurile vor trece testarea cantitativă și calitativă, vor fi prezentate toate documentele obligatorii pentru bunurile livrate de către Furnizor, atunci va fi semnat Actul de recepție a bunurilor livrate conform formularului ”TERMOELECTRICA” S. A. și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

  - Data recepției finale va fi data semnării Actului de recepție a bunurilor livrate conform formularului ”TERMOELECTRICA” S.A. de e către comisia de recepție a Cumpărătorului și reprezentantul Furnizorului, după controlul cantității și calității a bunurilor livrate de specialiștii responsabili a Cumpărătorului și prezentarea tuturor documentelor obligatorii pentru bunurile livrate de către Furnizor.

  - În cazul când Furnizorul  nu recunoaște pretențiile înaintate sau nu prezintă toate documentele obligatorii solicitate conform legislației RM, să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului, Cumpărătorul este in drept să returneze bunurile livrate făra achitare.

- ECHIPAMENTE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU INSTALAREA BUNULUI.

6.1 Nu este necesar.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR.

  - Oferta va include achiziția a 400 bucăți de perii colectoare de tip LFC-554 sau echivalentul ca dimensiuni, mod de fixare, caracteristici tehnice și marcare. În Anexa 1 sunt redați parametrii constructivi ai periilor existente.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română și trebuie să conțină fișa tehnică asumată şi semnată de către operatorul economic ofertant. Pe lângă fișa tehnică semnată, operatorul economic va prezenta şi următoarele documente tehnice:

- fișa tehnică care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucțiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- lista de referinţe privind periile colectoare identice sau similare cu cele cerute în prezentul caiet de sarcini, care au fost livrate de el în ultimii 3 ani;

- certificat de conformitate (calitate) cu standardele în vigoare în Republica Moldova;

- declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție.

Anexa 1

Dimensiuni ale periilor NFC-554 utilizate în prezent

Unde

„t” - este dimensiunea periei determinată de direcția tangențială (32 mm);

„a” - este dimensiunea periei determinată de direcția axială (20 mm);

„r” - este dimensiunea radială a periei (înălțimea-64-74mm).