CAIET DE SARCINI

DESERVIREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR

| N/o | Denumirea | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | LOTUL - 1 |  |
| 1. | Ascensor electric ,,TRACTION” pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. 6 persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -30 m; numărul de stații – 9; producător ,,KLEEMANN HELLAS S.A.” anul de fabricație -2014, instalat în clădirea Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare, 105. | 1 buc x 12 luni |
| 2. | Ascensor electric ,,ATLAS MRL” pentru persoane, masa de ridicare - 630 kg ( max. 8 persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 15,50 m; numărul de stații – 5; producător ,,KLEEMANN HELLAS S.A.” anul de fabricație -2013, instalat în clădirea Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare, 105. | 2 buc x 12 luni |
| 3. | Ascensor AP 400 pentru persoane, masa de ridicare - 400 kg, viteza nominală 0,71 m/s; înălțimea de ridicare – 16,8 m; numărul de stații – 7; producător ,,LIFTMAȘ” anul de fabricație -1991, instalat la Casa Hotel, str. Corobceanu, 1 | 1 buc x 12 luni |
| 4. | Ascensor electric AEP- 451-10-700, pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. 6 persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 35 m; numărul de stații – 10; producător ,,BASLIFT” S.R.L. anul de fabricație -2016, instalat în clădirea Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare, 105. | 4 buc x 12 luni |
| 5. | Ascensor electric AEP- 1001-10-1100, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. 13 persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 35 m; numărul de stații – 10; producător ,,BASLIFT” S.R.L. anul de fabricație -2016, instalat în clădirea Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare, 105. | 1 buc x 12 luni |
|  | LOTUL - 2 |  |
| 6. | Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 | 9 buc x o data pe an |

Lotul 1:   Servicii de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor:

- Deservirile tehnice  DT-1, DT-2 şi DT-3 includ următoarele lucrări:

Lucrările incluse în DT-1

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

• Lubrifierea balamale;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului;

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Panoul de control

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocarii părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului;

Lucrările incluse în DT-2

1. Întrerupătoarele de limită

• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita;

2. Cablurile de oțel

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei

• Să se inspecteze și să se verifice știhmasul  în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

• Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierilor.

• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

• Efectuarea curățirei și ungerea glisierilor.

4. Saboții cabinei

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor;

Lucrările incluse în DT-3

1. Dispozitivul de intrare

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;

• Verificarea și strângerea cablajului terminalului;

2. Paracăzătoarele

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor;

3. Tampoanele

• Verificarea corectitudinei instalării tampoanelor;                                                                                                                                             • Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate;

4. Împămîntarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului

• Verificarea starii conexiunii cablurilor de împămîntare și izolația firelor electrice.

•  Să asigure funcţionarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

5.	Să respecte regulile de  protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

6.	Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilităţii prezentului Contract;

7.	Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una)  oră  după primirea chemării de la Beneficiar şi  să lichideze defecţiunile de funcţionare ale ascensoarelor în regim de urgenţă;

8.	Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu  devieri de la normă.

Lotul 2:    Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4

Lucrările incluse în DT-4

- Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor. De efectuat cu greutate tehnologică.

Periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică a ascensoarelor:

Controlul tehnic semilunar DT - 1 se efectuează o dată la 15 zile.

Controlul tehnic lunar  DT- 2 se efectuează o dată în lună.

Controlul tehnic semestrial DT - 3 se efectuează o dată în 6 luni.

Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

Reparația reglementară  - o dată în 12 luni.

Reparația generală  - conform RPP

Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

Intervenția la ascensoare pentru înlăturarea defectelor și avariilor.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.

Documentele necesare:

|  | Denumirea documentului/cerinţelor |  | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta în original | - cu indicarea pretului pe unitate fara TVA, cu TVA și total fara TVA si cu TVA, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | DA |
| 2. | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia de înregistrare, emis de Camera Înregistrării de Stat | - copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | DA |
| 3. | Autorizație de funcționare | -copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | DA |
| 4. | Date despre participant | - cu indicarea adresei juridice, fizice, date de contact (telefon, mail), conducătorul întreprinderii, persoana de contact, rechizite bancare, etc, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | DA |