# CAIET DE SARCINI

## Achiziționarea unei Clădiri Prefabricate

## pentru Păstrarea Documentelor de Arhivă

### ISDS Obiectele Speciale 5101, 5102

## 1. INFORMAȚII GENERALE

### 1.1. Obiectul Achiziției

Clădire prefabricată destinată păstrării documentelor de arhivă cu zonă de lucru la intrare, conform cerințelor Ordinului OSSA99/2002 privind condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale Fondului Arhivistic

1.2. Beneficiar

ISDS Obiectele Speciale 5101, 5102

### 1.3. Termen de Livrare și Instalare

Până la 15 decembrie 2025

## 2. SPECIFICAȚII TEHNICE GENERALE

### 2.1. Dimensiuni și Configurație

#### Dimensiuni Obligatorii:

- Lungime: 6,0 m (±0,05 m)

- Lățime: 3,0 m (±0,05 m)

- Suprafață utilă: minimum 15 m²

- Înălțime interioară liberă: minimum 2,5 m

#### Configurație Spațială:

Clădirea trebuie să fie concepută ca un spațiu deschis unificat cu următoarea organizare funcțională:

A. Zonă de Lucru la Intrare (aproximativ 4-6 m²)

- Amplasată imediat după intrarea în clădire

- Fără perete despărțitor

- Spațiu suficient pentru un post de lucru (masă + scaun)

- Ușă metal la intrare în zona de arhivare

B. Depozit de Arhivă (aproximativ 12-14 m²)

- Zona principală pentru amplasarea stelajelor metalice

- Utilizarea maximă a suprafeței disponibile pentru stocare

- Amplasarea stelajelor conform normelor din p. 2.4.10 al Ordinului OSSA99/2002

- Acces liber între zona de lucru și depozit

- Recuperator – Ventilator de perete cu recuperare de căldură FANTINI Aspira Ecoconfort Master 160RF 68m3/h

Notă: Compartimentarea se realizează funcțional prin amplasarea mobilierului și stelajului, nu prin pereți despărțitori.

### 2.2. Fundație

Ofertantul trebuie să propună și să furnizeze soluția completă de fundație, incluzând:

Cerințe Obligatorii:

- Fundația să asigure stabilitatea clădirii pe termen lung

- Să prevină pătrunderea umidității din sol

- Să permită ventilația sub pardoseală

- Distanța minimă între pardoseală și sol: 30 cm (conform p. 2.4.10)

Soluții Acceptabile (exemplificativ):

- Placă de beton armat cu sistem de izolație hidroizolantă

- Fundație pe grinzi metalice cu pardoseală supraînălțată

- Fundație pe piloni de beton cu structură metalică

Documentație Necesară:

- Calcule de rezistență conform standardelor în vigoare

- Detalii constructive complete

- Specificații materiale utilizate

## 3. CERINȚE TEHNICE CONFORM ORDINULUI OSSA99/2002

### 3.1. Rezistența la Foc

Obligatoriu conform p. 1.5:

- Categoria a doua de rezistență la foc

- Categoria de inflamabilitate "V" (neinflammabil)

Materiale Acceptate:

- Structură metalică tratată cu substanțe ignifuge

- Panouri sandwich cu nucleu ignifug (clasificare minimum A2-s1, d0 conform EN 13501-1)

- Materiale certificate pentru rezistență la foc minimum REI 120

Documentație de Confirmare:

- Certificate de rezistență la foc pentru toate materialele utilizate

- Declarații de conformitate conform standardelor europene EN 13501

### 3.2. Structura Constructivă

#### Pereți Exteriori:

- Grosime minimă: 80 mm (pentru panouri sandwich)

- Coeficient de transfer termic (U): maximum 0,35 W/(m²·K)

- Rezistență la impacturi: conform EN 14509

- Finisaj exterior: rezistent la intemperii, UV, coroziune

- Finisaj interior: suprafață netedă, lavabilă, fără emisii de substanțe nocive

#### Acoperiș:

- Tip: acoperiș în pantă sau plat

- Sistem obligatoriu de scurgere a apelor pluviale:

  - Racorduri până la punctul de evacuare (minimum 1 m de clădire)

  - Materiale rezistente la coroziune (PVC, metal zincat)

- Izolație termică: coeficient U maximum 0,25 W/(m²·K)

- Finisaj: material rezistent la UV și intemperii

#### Pardoseală:

- Structură: grinzi metalice + placă cimentată + penoplast extrudat de 2mm + placaj neslefuit de 8mm

- Izolație termică: coeficient U maximum 0,30 W/(m²·K)

- Finisaj: linoleum antielectrostatic sau similar, rezistent la uzură, ușor de curățat

- Cerință specială: fără emanaţii de substanţe chimice agresive (conform p. 2.4.6)

### 3.3. Ferestre și Uși

#### Ferestre:

- Amplasare: să asigure iluminare naturală suficientă

- Dimensiuni: să permită montarea gratiilor duble (conform p. 1.6)

- Geam: dublu sau triplu geam, cu coeficient U maximum 1,3 W/(m²·K)

- Dotări obligatorii:

  - Sistem de deschidere dublă pentru ventilare naturală

  - Plase de protecție cu ochiuri maximum 0,5 mm (conform p. 4.6.5)

#### Uși:

- Ușă principală de acces:

  - Metalică, ignifugă

  - Lățime minimă: 90 cm

  - Lacat de securitate cu sistem de blocare

  - Prag fără obstacole pentru accesul cu cărucioare

- Ușă de acces la depozitul de arhivare:

  - Lățime minimă deschidere: 80 cm

  - Lacat de securitate cu sistem de blocare

  - Prag fără obstacole pentru accesul cu cărucioare

### 3.4. Gratii de Protecție

Conform p. 1.6 - Obligatoriu:

- Gratii duble la ferestre

- Acces din afară pentru montare/demontare

- Material: oțel zincat sau inoxidabil

- Dimensiune între bare: maximum 15 cm

- Sistem de fixare sigur în structura clădirii

## 4. INSTALAȚII TEHNICE

### 4.1. Instalație Electrică

#### Cerințe Generale (conform p. 2.4.12):

- Instalație îngropată (cabluri în tuburi de protecție încorporate în pereți/tavan)

- Prize ermetice sau semiermetice

- Întrerupătoare generale: amplasate EXTERIOR depozitului

- Panouri electrice de distribuire: amplasate EXTERIOR depozitului

- Siguranțe: amplasate EXTERIOR depozitului

#### Componente Obligatorii:

A. Iluminare Depozit:

- Lămpi LED sau cu incandescență în plafoniere închise cu suprafață exterioară netedă

- Nivel iluminare: 20-30 lx la înălțime de 1 m de la podea (conform p. 4.5.5)

- Interzis: lumina solară directă (conform p. 4.5.3)

- Control: întrerupător general exterior

B. Iluminare Zonă de Lucru:

- Nivel iluminare: 100 lx (conform p. 4.5.5)

- Lămpi LED, albe, neutrale

C. Prize:

- Depozit: minimum 4 prize ermetice distribuite strategic pentru echipament viitor

- Zonă de lucru: minimum 4 prize pentru echipament de birou

D. Tablou Electric:

- Amplasare: pe peretele exterior al clădirii, în cutie etanșă

- Componente: întrerupătoare generale, siguranțe automate, protecție diferențială

- Certificare: conform standardelor în vigoare

E. Pregătire pentru Conectare:

- Cabluri principale până la punctul de racord (minimum 5 m)

- Specificații tehnice clare pentru conectarea la rețeaua electrică

F. Pregătire pentru Sisteme Viitoare de Condiționare:

- Prize dedicate pentru unități de climatizare (minimum 2 buc., 16A)

- Amplasare: conform schemei de amplasare propuse

- Cablare separată cu protecție dedicată

### 4.2. Ventilație Naturală și Recuperare

#### Cerințe Obligatorii (conform p. 2.4.5 și p. 4.4.1):

A. Sistem de Ventilație Naturală:

- Orificii de ventilație în pereți superiori sau tavan

- Dimensionare: să asigure minimum 2-3 schimburi de aer/oră

- Protecție cu plase (ochiuri maximum 0,5 mm) conform p. 4.6.5

- Sistem de închidere/deschidere pentru controlul ventilației (clapete reglabile)

- Amplasare: să asigure circulația încrucișată a aerului

B. Sistem de Ventilație cu Recuperare de Căldură (OBLIGATORIU):

Specificații Tehnice Minime:

Componente:

- Grilă de aerisire

- Unitate de ventilație cu recuperator integrat

- Conducte de ventilație (admisie și evacuare)

- Grile exterioare cu protecție împotriva precipitațiilor și insectelor

- Grile interioare reglabile

- Sistem de control și reglare (manual sau automat)

Amplasare:

- Unitatea principală: pe perete exterior sau sub acoperiș

- Conductele: îngropate în pereți/tavan sau aparente (estetic integrate)

- Grile interioare: amplasate strategic pentru circulație optimă

Cerințe Instalare:

- Instalare completă de către furnizor

- Pregătire pentru conectare la energia electrică

- Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română

- Garanție minimum 2 ani

Notă: Sistemul de ventilație cu recuperare este obligatoriu. Climatizarea suplimentară (răcire/încălzire activă) nu este inclusă în prezentul caiet de sarcini, dar instalația electrică trebuie pregătită pentru conectarea viitoare a unor astfel de sisteme.

## 5. CERINȚE PRIVIND MATERIALELE

### 5.1. Cerințe Generale (conform p. 2.4.6)

Interzis - Materiale care:

- Constituie surse de praf

- Emit substanțe chimice agresive

- Emit gaze nocive

Obligatoriu - Materiale:

- Cu certificate de conformitate

- Ecologice, fără formaldehidă sau COV în concentrații periculoase

- Rezistente la umiditate, mucegai, insecte

### 5.2. Finisaje Interioare

Pereți:

- Vopsea lavabilă, antistatică, antimucegai

- Culori deschise (alb, bej, gri deschis)

- Fără texturi sau reliefuri care acumulează praf

Tavan:

- Finisaj neted, lavabil

- Culoare deschisă pentru reflectarea luminii

Pardoseală:

- Linoleum industrial sau PVC omogen

- Proprietăți antistatice

- Rezistență la uzură (clasa 33 sau superioară)

- Culoare neutră

## 6. STANDARDE ȘI CONFORMITATE

### 6.1. Standarde Obligatorii

Standarde Moldovenești:

- SM EN 1090 - Execuția structurilor din oțel și aluminiu

- SM EN 14509 - Panouri termoizolante autoportante

- SM EN 13501 - Clasificarea la foc a produselor de construcție

### 6.2. Documentație de Conformitate

Furnizorul trebuie să prezinte:

A. Certificate și Declarații:

- Declarație de conformitate CE pentru clădirea prefabricată

- Certificate de rezistență la foc pentru toate materialele

- Certificate de performanță energetică pentru materiale termoizolante

B. Documentație Tehnică:

- Planuri de execuție (planuri generale, secțiuni, detalii)

- Specificații tehnice complete

- Manual de utilizare și întreținere în limba română

- Schema instalațiilor electrice

- Schema sistemului de ventilație cu recuperare

## 7. LUCRĂRI DE INSTALARE

### 7.1. Responsabilități Furnizor

Furnizorul este responsabil complet pentru:

A. Pregătirea Amplasamentului:

- Verificarea și nivelarea terenului

- Executarea fundației conform proiectului propus

- Asigurarea accesului pentru transport și montaj

B. Livrare și Montaj:

- Transportul clădirii prefabricate la locația indicată de beneficiar

- Descărcarea și manipularea componentelor

- Asamblarea structurii conform planurilor

C. Instalații:

- Instalarea completă a sistemului electric (conform schemei)

- Instalarea sistemului de ventilație cu recuperare

- Instalarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

- Montarea gratiilor de protecție

D. Finalizare:

- Curățarea amplasamentului

- Testarea tuturor sistemelor

- Predarea cheilor și documentației

### 7.2. Asistență de la Beneficiar

Beneficiarul va asigura:

- Accesul la locația de amplasare

- Coordonatele exacte ale amplasamentului

- Informații despre punctele de racord pentru energie electrică

- Recepția lucrărilor

### 7.3. Termen de Execuție

- Termen maxim de livrare: 10 decembrie 2025

- Termen maxim de instalare: 5 zile calendaristice de la livrare

- Data limită finalizare: 15 decembrie 2025

## 8. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIE

### 8.1. Verificări în Timpul Instalării

Etape de Control:

- Verificarea fundației (dimensiuni, nivelare, rezistență)

- Verificarea asamblării structurii (verticalitate, etanșeitate)

- Testarea instalațiilor electrice (continuitate, izolație, funcționare)

- Testarea sistemului de ventilație (debit, zgomot, funcționare recuperator)

- Verificarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

### 8.2. Recepția Finală

Documente de Recepție:

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- Lista cu defectele constatate (dacă există)

- Termen de remediere a defectelor

Criterii de Acceptare:

- Conformitatea cu proiectul și caietul de sarcini

- Funcționarea corespunzătoare a tuturor sistemelor

- Respectarea normelor de siguranță

- Finisaje complete și curate

Testări Obligatorii:

- Verificarea iluminatului

- Testarea sistemului electric sub sarcină

- Testarea sistemului de ventilație (măsurarea debitului și eficienței)

- Verificarea etanșeității la apă (simulare ploaie)

- Testarea scurgerii apelor pluviale

### 8.3. Perioada de Garanție

Garanții Minime:

- Structura clădirii: minimum 10 ani

- Acoperiș și hidroizolație: minimum 10 ani

- Instalații electrice: minimum 2 ani

- Sistem de ventilație cu recuperare: minimum 2 ani (conform garanției producătorului)

Condiții de Garanție:

- Intervenții gratuite pentru defecte de fabricație sau montaj

- Termen de intervenție: maximum 48 ore de la notificare

- Înlocuirea pieselor defecte fără costuri suplimentare

## 9. CERINȚE PRIVIND OFERTA

### 9.1. Conținutul Ofertei Tehnice

Ofertantul trebuie să prezinte:

A. Descriere Tehnică Detaliată:

- Descrierea structurii clădirii (sistem constructiv, materiale)

- Specificații tehnice pentru toate componentele

- Planuri generale (plan, fațade, secțiuni)

- Detalii constructive (îmbinări, finisaje, instalații)

B. Soluția de Fundație:

- Tipul fundației propus

- Calcule de dimensionare

- Detalii de execuție

- Lista materialelor necesare

C. Schema de Amplasare a Stelajelor și Compartimentare (OBLIGATORIU):

Cerințe pentru Schemă:

- Plan detaliat al clădirii (scară 1:50 sau 1:25)

- Amplasarea stelajelor metalice:

  - Numărul de secțiuni și dimensiunile acestora

  - Respectarea normelor de amplasare din p. 2.4.10:

    - Distanța dintre rândurile de stelaje: 120 cm

    - Distanța între stelaje: 75 cm

    - Distanța față de peretele exterior: 75 cm

    - Distanța de la podea la polița inferioară: 30 cm

  - Capacitatea totală de stocare (număr dosare)

- Zona de lucru:

  - Amplasarea postului de lucru (masă + scaun)

  - Delimitarea funcțională față de depozit

  - Acces liber între zonă de lucru și depozit

- Circulații:

  - Trasee de acces la toate stelajele

  - Treceri principale (120 cm) și secundare (75 cm)

D. Schema Instalației Electrice (OBLIGATORIU):

Cerințe pentru Schemă:

- Plan detaliat cu amplasarea:

  - Toate prizele:

    - Zonă de lucru: 4 prize (amplasare precisă)

    - Depozit: 4 prize (distribuite strategic)

    - Prize pentru sisteme viitoare de condiționare: 2 prize (16A, amplasare sugerată)

  - Toate întrerupătoarele:

    - Întrerupător general exterior

    - Întrerupătoare pentru iluminat zonă de lucru

    - Întrerupătoare pentru iluminat depozit

  - Corpuri de iluminat:

    - Tip, putere, amplasare exactă

    - Nivel de iluminare estimat pentru fiecare zonă

  - Tablou electric:

    - Amplasare pe perete exterior

    - Componente incluse

  - Trasee cabluri principale

- Schema unifilară a instalației electrice

- Legendă completă cu simboluri utilizate

E. Schema Sistemului de Ventilație (OBLIGATORIU):

Cerințe pentru Schemă:

- Amplasarea unității de ventilație cu recuperare

- Trasee conducte de admisie și evacuare

- Amplasarea grilelor interioare și exterioare

- Calcul debit de aer necesar

- Specificații tehnice ale sistemului propus

F. Sistem de Scurgere Ape Pluviale:

- Schema de amplasare a jgheaburilor și burlanelor

- Dimensionare și materiale

- Punct de evacuare

G. Certificate și Avize:

- Declarații de conformitate pentru materiale și componente

- Certificate de rezistență la foc

- Avize tehnice pentru sistemele propuse

H. Grafic de Lucru:

- Planificarea detaliată a etapelor de execuție

- Termene pentru fiecare etapă

- Personal necesar

### 9.2. Conținutul Ofertei Financiare

Structura Prețului:

Prețul trebuie să includă TOATE costurile:

A. Clădirea Prefabricată:

- Structura completă (pereți, acoperiș, pardoseală)

- Ferestre și uși

- Finisaje interioare și exterioare

B. Fundație:

- Materiale

- Manoperă

- Transport

C. Instalații:

- Instalație electrică completă (conform schemei)

- Sistem de ventilație cu recuperare (complet instalat)

- Sistem de scurgere ape pluviale

D. Elemente de Protecție:

- Gratii duble la ferestre

- Plase de protecție

E. Lucrări de Instalare:

- Transport la locație

- Montaj complet

- Testări și punere în funcțiune

F. Servicii Post-Vânzare:

- Instruire personal beneficiar

- Asistență tehnică în perioada de garanție

Format:

- Preț total în lei moldovenești (cu și fără TVA)

- Defalcare pe categorii principale

- Condiții de plată

NOTĂ IMPORTANTĂ: Oferta NU trebuie să includă:

- Stelaje metalice pentru arhivă

- Cutii de arhivă

- Mobilier (mese, scaune, dulapuri)

- Aparatură de măsură și control (termometre, psihrometre, higrometre)

- Echipamente de protecție împotriva incendiilor (stingătoare)

- Echipamente de curățenie

- Sistem de securitate/alarmă

- Sisteme de climatizare activă (aer condiționat, încălzire)

Aceste elemente vor fi achiziționate separat de către beneficiar.

### 9.3. Criterii de Evaluare

Criteriu Unic de Atribuire: CEL MAI MIC PREȚ

Condiții de Calificare (eliminatorii):

Ofertele vor fi evaluate DOAR dacă satisfac TOATE cerințele obligatorii din caietul de sarcini:

✓ Conformitate tehnică completă:

- Dimensiuni conform specificațiilor (6m x 3m)

- Rezistență la foc (categoria a doua, inflamabilitate "V")

- Soluție de fundație detaliată și conformă

- Sistem complet de ventilație cu recuperare (eficiență min. 70%)

- Instalație electrică conform cerințelor (prize, întrerupătoare, pregătire pentru condiționare)

- Sistem de scurgere ape pluviale

- Gratii duble la ferestre

- Plase de protecție (ochiuri max. 0,5 mm)

✓ Documentație tehnică completă:

- Schemă detaliată de amplasare a stelajelor și compartimentare funcțională

- Schemă electrică completă (prize, întrerupătoare, iluminat, pregătire condiționare)

- Schemă sistem ventilație cu recuperare

- Certificate de conformitate și rezistență la foc

- Planuri de execuție complete

✓ Termene:

- Livrare și instalare până la 15 decembrie 2025

✓ Garanții:

- Conform cerințelor minime specificate (10 ani structură, 2 ani instalații)