| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse chimice pentru tratarea apei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anionit AH-31 sau echivalentul |  |  |  | ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul; Aspectul exterior - Granule neuniforme de culoare galbenă; Mărimea granulelor, mm - 0,4 – 2,0; Fracția volumetrică, % nu mai puțin de – 92; Volumul specific al formei OH , cm³/g - 3,3 ± 0,2; Conținutul umidității , %, nu mai mult de – 5; Capacitatea totală de schimb, mg-echiv/m³, nu mai puțin de - 2,6; Capacitatea de schimb dinamică, mg-echiv/m³, nu mai puțin de – 1280; Rezistența osmotică, %, nu mai puțin de – 85 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cationit C-100H sau echivalentul |  |  |  | ISO 9001:2008; Structura matricei polimerice - polistiren reticulat divinilbenzen; Aspectul exterior - Granule sferice de culoare cafenie; Conținutul umidității , % ( forma H+) 51 -55; Capacitatea totală de schimb, forma H +: -cationit umed după volum, g-echiv/l, nu mai puțin de - 1,8; Forma ionică - H+; Numărul de particule întregi, % - 98; Granule cu fusuri, % - 2; Cioburi, % - 0; Formă neregulată, % - 0. |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cationit C-104 sau echivalentul |  |  |  | ISO 9001:2008; Structura matricei polimerice - Acril – divinilbenzen; Aspectul exterior - Granule sferice de culoare alb-gălbuie; Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de – 95; Conținutul umidității , (forma H+)% - 45 -55; Greutate specifică, formă H+ umedă, cationit umed, g/ml - 1,18; Capacitatea totală de schimb, forma H +,: -cationit umed după volum, g-echiv/l, nu mai puțin de - 4,2; Forma ionică - H+. |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anionit A-400 sau echivalentul |  |  |  | ISO 9001:2008; Structura matricei polimerice - polistiren reticulat divinilbenzen; Aspectul exterior - Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie; Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de - 98; Grupa funcțională - R(CH3)2N+; Conținutul umidității ,% - 48 - 57; Forma ionică - Cl-; Capacitatea totală de schimb, nu mai puțin de: -schimbător de anioni umed după volum, g-echiv/l; - 1,3; Masa specifică în vrac, g/l - 690. |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune BAU |  |  |  | ГОСТ 6217-74 sau echivalentul; Aspectul exterior - Boabe de culoare neagră fără impurități mecanice; Capacitatea de adsorbție după iod, % nu mai puțin de - 60; Volumul total al porilor după apă, cm3/g, nu mai puțin de - 1,6; Densitate în vrac, g / dm3 - 280; Compoziție fracției,%, Fracția de masă a reziduului pe sita: Nr. 36, nu mai mult de – 2,5; Nr. 10 , nu mai puțin de – 95,5; Pe un palet, nu mai mult de – 2,0; Fracție de masă a cenușei, %, nu mai mult de – 6; Fracție de masă a umidității, % nu mai mult de – 10. |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidroantracit |  |  |  | ГОСТ Р 51641-2000; ТУ0321-001-188996991-99 sau echivalentul; Conținutul de cenușă, %, - 4,0; Conținutul de sulf, %, nu mai mult de - 1,0; Densitate în vrac (masa specifică), g/cm3, nu mai puțin de - 1,6; Masa în vrac (în volum), g/cm - 0,8-0,9; Capacitate de măcinare, % - 2,8- 4; Abraziune, % - 0,3-0,5; Compoziție granulometrică, mm - 0,8-2,0. |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Octadecilamina (ODA) |  |  |  | ТУ У 24.6-34155997-003:2007 sau echivalentul; Densitatea, g/cm³ - 0,86; Amina primară, nu mai puțin de - 98%; Amină secundară, nu mai mult de- 0,2%; Valoarea conținutului de amină - min. 204 mgKOH/g; Umiditatea;% - 0,2, Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) - max.3 Temperatura fierberii, C° - 346.8°, Aspectul - substanța sub formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă); Solubilitatea - Slab solubil. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________