CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reparatia capitala a retelelor ingineresti si renovarea spatiilor sanitare a cladirii administrative al SIS al RM amplasata in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

SM: Solutii termomecanice

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Utilaj			
		1.1. Utilaj tehnologic			
1	
	Schimbator de caldura cu placi brazat B35TH0*90/1P Q=309KW (incalzire)	buc	1,00	
2	
	Izolare pentru schimbator HVAC B35*100	buc	1,00	
3	
	Schimbator de caldura cu placi brazat B16H*43*42/2S Q=70KW (ACM)	buc	1,00	
4	
	Izolare pentru schimbator EPP B16*100/B26*137	buc	1,00	
5	
	Clapeta de reglare cu 2 cai DN32 Kvs 16 m3/h (pentru incalzire) VVF42.32-16	buc	1,00	
6	
	Servomotor pentru clapeta 1~230V P=7W SAS31.00	buc	1,00	
7	
	Clapeta de reglare cu 2 cai DN15 Kvs 4 m3/h (pentru ACM) VVG44.15-4	buc	1,00	
8	
	Servomotor pentru clapeta 1~230V P=12W SAS31.53	buc	1,00	
9	
	Reductor de presiune diferentiala DN32 Kvs 12.5 m3/h  0.2-1.0 bar AVP PN25	buc	1,00	
10	
	Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) P=0.6 kW, 1-230V, G=13.3m3/h , H=8m PN10 I=3.5A n=4400 rot/min cu convetrizor de frecventa Modul A 40-18 RED	buc	2,00	
11	
	Pompa de circulatie (recirculare ACM) P=0.1 kW, 1-230V, G=0.3m3/h, H=6m, PN10, I=0.13-1.1A, n=1400-3700 rot/min cu convertizor de frecventa AX 25-6-180 BLUE	buc	2,00	
12	
	Robinet sferic din otel sub sudura DN80 PN25	buc	2,00	
13	
	Robinet sferic din otel sub sudura DN65 PN25	buc	1,00	
14	
	Vana fluture cu flanse DN80 PN25 VPI4448-02EP	buc	4,00	
15	
	Vana fluture cu flanse DN65 PN25 VPE3448-02EP	buc	1,00	
16	
	Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16	buc	1,00	
17	
	Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 PN16	buc	1,00	
18	
	Filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 PN16	buc	1,00	
19	
	Filtru cu plasa tip Y cu filet DN20 PN16	buc	1,00	
20	
	Supapa de retinere cu flanse DN80 PN16	buc	2,00	
21	
	Clapeta electromagnetica DN15 PN16 220V	buc	1,00	
22	
	Compensator antivibratie cu flanse Dn80 PN10	buc	2,00	
		1.2. Utilaj de control si senzori			
23	
	Panou de control si automatizare in set cu controler Siemens POL 424.50 (sau analogic si compatibil cu utilajul instalat)	buc	1,00	
24	
	Debimetru ultrasonic DN20 Qnom=1.5m3/h Multical-21	buc	1,00	
25	
	Senzor de temperatura PT 500	buc	1,00	
26	
	Contor de apa calda DN15 Qnom=2.5 m3/h GSD8-R	buc	1,00	
27	
	Presostat 0,2...7,5 bar 1/4" KPI 35	buc	2,00	
28	
	Senzor de temperatura PT 1000 HTF50	buc	2,00	
29	
	Teaca senzor de temperatura 1/2" L=80mm THE-MS	buc	2,00	
30	
	Senzor temperatura aer exterior PT 1000 ATF1	buc	1,00	
31	
	Manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 MA5100 010	buc	14,00	
32	
	Termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100 TC7100AL100040-120	buc	5,00	
33	
	Stut 1/2" L=50mm	buc	14,00	
		1.3. Utilaj auxiliar			
34	
	Vas de expansiune V=300l, Pmax=6 bar, Po=3.5 bar (contur incalzire) VRV300	buc	1,00	
35	
	Reductor de presiune "dupa sine" Dn40 Kvs 16.0 m3/h 1-5 bar AVD	buc	1,00	
36	
	Reductor de presiune diferentiala DN25 Kvs 8 m3/h  0.2-1.0 bar AVD	buc	1,00	
37	
	Robinet sferic din otel sub sudura DN50 PN25	buc	2,00	
38	
	Robinet sferic din otel sub sudura DN65 PN25	buc	2,00	
39	
	Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN65 PN16	buc	1,00	
		1.4. Utilaj de control si senzori in incaperea PTI			
40	
	Debimetru ultrasonic DN40 Qnom=10m3/h in set cu integrator electronic Multical 603	buc	1,00	
41	
	Senzor de temperatura PT 500	buc	2,00	
42	
	Manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 MA5100 010	buc	5,00	
43	
	Termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100 TC7100AL100040-120	buc	3,00	
		2. Montarea utilajului			
		2.1. Montare utilaj tehnologic			
44	IA11A
	Schimbator de caldura in contracurent cu placi brazat Q=309KW (contur incalzire) 	buc	1,00	
45	IzK06A
	Inchizatori pentru protectie, demontabile, izolare pentru schimbator 	buc	1,00	
46	IA11A
	Schimbator de caldura in contracurent cu placi brazat Q=70KW (ACM) 	buc	1,00	
47	IzK06A
	Inchizatori pentru protectie, demontabile, izolare pentru schimbator 	buc	1,00	
48	11-02-042-03
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32	buc	1,00	
49	IC45A
	Servomotor pentru clapeta 1~230V P=7W	buc	1,00	
50	11-02-042-02
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15	buc	1,00	
51	IC45A
	Servomotor pentru clapeta 1~230V P=12W	buc	1,00	
52	IA41A
	Reductor de presiune diferentiala DN32 Kvs 12.5 m3/h 0.2-1.0 bar 	buc	1,00	
53	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de 2" (50 mm) pt sistemul de incalzire	buc	2,00	
54	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul 1 1/2" (pt ACM)	buc	2,00	
55	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm PN25	buc	2,00	
56	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm PN25	buc	1,00	
57	ID05C
	Vana fluture, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm PN25	buc	4,00	
58	ID05B
	Vana fluture, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm PN25	buc	1,00	
59	IA23A
	Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16	buc	1,00	
60	SE56A
	Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm PN16	buc	1,00	
61	SE56A
	Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PN16	buc	1,00	
62	SE56A
	Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm PN16	buc	1,00	
63	11-02-042-17
	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta, diametrul trecerii conventionale, mm: 80 PN16	buc	2,00	
64	ID10A
	Clapeta electromagnetica DN15 PN16 220V 	buc	1,00	
65	ID05C
	Compensator antivibratie, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm PN10	buc	2,00	
		2.2. Montare utilaj de control si senzori			
66	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Panou de control si automatizare)	buc	1,00	
67	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: controler 	buc	1,00	
68	11-02-022-01
	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Debimetru ultrasonic Dn20 Qnom=1.5m3/ora)	buc	1,00	
69	11-07-001-01
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT500	buc	1,00	
70	SE58A
	Contoare de apa calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,00	
71	IA41A
	Presostat 0.2...7.5 bar 1/4"	buc	2,00	
72	11-07-001-01
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT1000	buc	2,00	
73	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru senzor de temperatura 1/2" L80mm	buc	2,00	
74	11-07-001-01
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura aer exterior PT1000	buc	1,00	
75	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100	buc	14,00	
76	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100)	buc	5,00	
77	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut 1/2" L=50mm	buc	14,00	
		2.3. Montare utilaj auxiliar			
78	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea 300 l, Pmax-6 bar, Po-3.5 bar (contur incalzire)	buc	1,00	
79	IA41A
	Reductor de presiune "dupa sine" DN40 Kvs 16 m3/h 1-5 bar	buc	1,00	
80	IA41A
	Reductor de presiune diferentiala DN25 Kvs 8 m3/h 0.2...1 bar (pentru ventilare)	buc	1,00	
81	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm PN25	buc	2,00	
82	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm PN25	buc	2,00	
83	IA23A
	Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN65 PN16	buc	1,00	
		2.4. Montare utilaj de control si senzori in incaperea PTI			
84	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: integrator electronic	buc	1,00	
85	11-02-022-01
	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Debimetru ultrasonic Dn40 Qnom=10m3/ora)	buc	1,00	
86	11-07-001-01
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT500	buc	2,00	
87	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100	buc	5,00	
88	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100)	buc	3,00	
		3. Lucrari de constructie-montare			
		3.1. Lucrari de constructie-montare utilaj			
		3.1.1. Lucrari de constructie-montare utiaj tehnologic			
89	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm PN25	buc	3,00	
90	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15 mm PN25	buc	2,00	
91	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic drenaj DN15 PN25	buc	10,00	
92	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet M-F cu piulita olandeza DN15 PN25	buc	2,00	
93	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet F-F DN32 PN25 	buc	2,00	
94	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet F-F DN25 PN25 	buc	2,00	
95	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet M-F DN20 PN25	buc	1,00	
96	IA20B
	Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de DN32 PN16	buc	1,00	
97	IA20A
	Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, DN25 Pn16 	buc	1,00	
98	IA20A
	Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, DN15 Pn16 	buc	1,00	
99	TfB03E1
	Montarea pe conducta a flansei rotunde, plate, pentru sudare, avind Dn 80 (pentru supapa de retinere)	buc	4,00	
100	IA20B
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" (0.5 - 8 bar)	buc	1,00	
101	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (0.5 - 8 bar)	buc	1,00	
102	TfB03E1
	Montarea pe conducta a flansei rotunde, plate, pentru sudare, avind Dn 80	buc	4,00	
		3.1.2. Lucrari de constructie-montare utilaj de control si senzori			
103	ID04A
	Robinet 3 cai sub manometru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" tip M-F 	buc	14,00	
		3.1.3. Lucrari de constructie-montare utilaj de control si senzori in incaperea PTI			
104	ID04A
	Robinet 3 cai sub manometru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" tip M-F 	buc	7,00	
		3.2. Lucrari de constructie-montare (tevi si fitinguri)			
105	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm	m	10,00	
106	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	15,00	
107	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	12,00	
108	IC08B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (ES D18*1.6mm) - aer	m	10,00	
109	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (ES D32*2.0mm) - drenaj	m	5,00	
110	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32*5.4 mm PPR PN20	m	5,00	
111	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40*5.5 mm PPR PN16	m	10,00	
112	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40*3.7 mm PPR PN10	m	10,00	
113	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25*3.5 mm PPR PN16	m	10,00	
114	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 89mm 90* Dn80	buc	3,00	
115	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 76mm 90* Dn65	buc	9,00	
116	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 57mm 90* Dn50	buc	5,00	
117	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 89/57mm 	buc	2,00	
118	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 76/45mm 	buc	2,00	
119	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 57/32mm	buc	2,00	
120	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot PPR PN20 D32mm)	buc	3,00	
121	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot PPR PN16 D40mm) 	buc	3,00	
122	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR PN16 D25mm)	buc	2,00	
123	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=89x40 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL)	m	10,80	
124	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=76x40 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL)	m	15,60	
125	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=57x30 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL)	m	12,00	
126	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=40x30 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL)	m	10,80	
127	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	9,20	
128	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	
129	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4.5 mm L=0.6mm	buc	4,00	
130	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 x 3.5 mm L=0.6m	buc	3,00	
131	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm PN25 (drenaj)	buc	1,00	
132	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15 mm PN25 (aer)	buc	4,00	
133	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	10,00	
134	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	27,00	
135	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00	
136	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00