Caiet de sarcini Nr. 2

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p. 19 |  |  |  |  |
| 1 | 45442200-9 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei nr.1 | m2 | 700 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 400.000,0 |
|  |  | - Lotul 2 cat B Generare I, p. 59 |  |  |  |  |
| 2 | 45442200-9 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei nr.2 | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 300.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 700.000,0 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate a Sectoarele de tratarea a apei din str. Meșterul Manole,3 și din str.V.Vodă,5. Lucrările constau în:

1. Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului cu mașina de șlefuit;

2. Desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină;

3. Vopsirea /Aplicarea a unui straturi de grund bi-component epoxidic;

4. Vopsirea  /Aplicarea a unui  strat de vopsea poliuretană sau epoxidă. Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi de 180 mcm. Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv extern: pentru lotul nr.1 - mai - noiembrie 2024, și aprilie -  septembrie 2024, pentru lotul nr. 2.

2. Informații.

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv extern se vor realiza utilajului instalației de tratare a apei.

80 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-10 m.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene. Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului care atestă calitatea și reglementărilor tehnice. Culorile vopselei vor fi diferite, în conformitate cu cerințele ГОСТ 14202-69 și conform instrucțiunilor locale.

Materialele utilizate : Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de condițiile climaterice ( precipitații atmosferice, razele solare, ultraviolete) și față de mediul: acid, alcalin, salin. Vor corespunde cerințelor ISO 12944. Grundul va fi pe bază de zinc.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu  respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu ducă la provocarea murdăriei a utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc. Materiale utilizate nu se vor lăsa sub influența razelor solare, lingă aparate de încălzire sau în acces deschis.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul care va elabora procesul – verbal de expertiză a lucrărilor ascunse ( act de constatare) și va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate. Verificarea va consta în măsurarea grosimii straturilor aplicate. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de: 60 luni pentru  tot utilajul  la care s-a restabilit stratul chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare. În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

7. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața externă a conductelor, rezervoarelor, filtrelor sunt supuse condițiilor meteorologice ( în caz de amplasare în afara clădirilor) și condițiilor agresive în caz de scurgeri prin apropiere.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, discuri abrazive,  aparat de măsurat grosimea straturilor, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 10 m, instrumente de lucru, mașini de șlefuire. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023. ( https://termoelectrica.md/)

10. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform ord.52 din 30.03.2023

11.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 3 | СНиП 3.04.03-85 | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 4 | # ISO 12944 | Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. |
| 5 | ISO 8501-1-2014 | Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности |
| 6 | HC de administrație al ANRE Nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 7 | Lege nr. 186 | Legea sănătății și securității în muncă |

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli, conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc;

13.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale;

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor - după caz.

- Termenul maxim de restabilire a stratului extern  la un obiect va  fi  de ≤ 15 zile lucrătoare.

| Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei STA-1, SCh. Lotul nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 700,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 700,00 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic ( grosimea stratului de grund va fi de 80 mcm) | m2 | 700,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana - 1 strat( grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 mcm) | m2 | 700,00 |
| 5 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 700,00 |

| Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei StTA-2, SCh. Lotul nr.4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrasive; | m2 | 500,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici ; | m2 | 500,00 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic ( grosimea stratului de grund va fi de (80 mcm) | m2 | 500,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana - 1 strat grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de (100 mcm) | m2 | 500,00 |
| 5 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 500,00 |