Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu apă în încăperea arhivei nr.2 din mun.Chișinău, str.Mesager, 5

Lucrările care necesită să fie executate în timpul serviciilor de deservire tehnică și mentenanță la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu apă pulverizată, în încăperea arhivei nr.2 din mun. Chișinău, str. Mesager nr.5 :

Bază - Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”;

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor.

- inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I - lunar;

- simularea funcţionării S.A.S.I. în diferite poziţii: de la butoane, panoul de comandă,  cu punerea în funcțiune a pompelor hidraulice – o dată în trimestru;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare - lunar;

- verificarea transmiterii informației vocale despre lipsa energiei electrice la S.A.S.I către persoanele de serviciu a Unității de gardă și Biroului rețele și instalații electrice a DAIL;

- verificarea presiunii în rețeaua de stingere și nivelul apei în rezervorul de apă - lunar;

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- spălarea rezervorului de stocare a apei de rugină și impurități (capacitatea 5 tone) – o dată în teri ani; (lucrările necesită să fie executate în vara an. 2023).

- transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă (24/24 ore) în Unitatea de gardă a Secției pază fizică a DS, care în caz de declanşare a unui incendiu sau inundare nesancţionată cu agent de stingere a încăperii protejate, anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- descrierea tuturor operaţiunilor efectuate de verificare și mentenanță în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”

Serviciul de mentenanță (reparație) prevede - totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemelor/instalațiilor de detectare, alarmare și  stingere a incendiilor în termen de 24 ore, de la apelul primit de la ofertant, prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice deteriorate din cont propriu.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a S.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere) s-a produs din cauza neglijenței angajaților prestatorului de servicii, în timpul efectuării lucrărilor de deservire tehnică  lunară, recuperarea pagubelor materiale se vor face din contul operatorului economic, care prestează aceste servicii.

- Condiții pentru mentenanţa (reparaţie) sistemului: piesele de schimb (componentele) vor fi originale sau de calitate echivalentă, însoţite, după caz, de certificate de calitate/conformitate/provenienţă.