Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

PMI-2025, Cat_B_Distribuție_I, p.141

- Obiectul (Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1), nr. lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Volumul de lucrări |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45300000-0 | Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 | Conform devizului |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 1 150 000,00 |

- Termenul de realizare a lucrărilor: din data semnării contractului până la 31.10.2025;

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „Termoelectrica” S.A. |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NAIE ed. 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
|  | Proiecte | 103/20-SM, C, AIT, EEF, AEE. |
|  | NCM G.04.07-2014 | Reţele Termice |
|  | NCM G.04.08:2018 | “Izolația termică a utilajului și a conductelor” |
|  | NCM A.08.01.:2016 | “Organizarea construcțiilor” |
|  | NCM A.08.02.:2014 | “Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- Scopul achiziției

Asigurarea alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor și diminuarea consumurilor de energie electrică, precum şi reconstrucția utilajului Punctului Termic Central 5082 (PTC 5082) conform proiectelor. Prin asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică a utilajului tehnologic, echipamentului de transmitere a datelor, asigurarea nivelului de  iluminat a obiectului, asigurarea accesului la nodul de evidență a energiei electrice, asigurarea categoriei II de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică.

- Volumul lucrărilor conform devizelor şi proiectelor (Proiectele se anexează la prezentul Caiet de Sarcini):

| Nr. | Nr. de proiect | Denumirea lucrărilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30/25-SM | Soluții termomecanice | Anexa 2 |
|  | 30/25-C | Construcții | Anexa 3 |
|  | 30/25-AIT | Automatizarea instalațiilor termomecanice | Anexa 4 |
|  | 30/25-EEF | Echipament Electric de Forță | Anexa 5 |
|  | 103/20-AEE | Alimentarea cu energie electrică | Anexa 6 |

  - Volum detailat de lucrări

- Conform devizului;

- Perfectarea documentației de execuție pentru utilajul electric;

- Executarea măsurărilor și încercărilor cu emiterea proceselor verbale a utilajului electric;

- Punerea în funcțiune PIF;

- Admiterea în exploatare a utilajului electric.

- Echipament Electric de Forță

Parametrii tehnici de bază a obiectului sunt:

- Categoria de fiabilitate în alimentare cu energie electrică II (doi);

- Tensiunea nominală în punctul de racordare – 0,4 kV;

- Punctul de racordare – CC2478

- Puterea electrică contractată – 40 kW;

- Puterea electrică instalată – 70 kW;

- Regimul de tratare a neutrului: TN-C-S;

- Perioada de funcţionare –365 zile;

- Diapazonul temperaturilor din încăpere: +10 ÷ +35 oC.

  - Cerințe către echipamentul electric:

    - Panoul CC 2478

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 3 mm |
| 2 | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
| 3 | Culoare | RAL 7035 |
| 4 | Curent nominal | Conform proiectului |
| 5 | Tip montare | Exterior |
| 6 | Gradul de protecţie | IP 54 |
| 7 | Temperatură ambiantă | -20...+40 °C |
| 8 | Curentul nominal al aparatelor comutaţie | Conform proiectului |
| 9 | Curentul nominal al aparatelor de protecţie | Conform proiectului |
| 10 | Aparatele de comutaţie si protecţie | Certificarea CE |

    - Panou de evidență

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 3 mm |
| 2 | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
| 3 | Culoare | RAL 7035 |
| 4 | Curent nominal | Conform proiectului |
| 5 | Tip montare | Exterior |
| 6 | Gradul de protecţie | IP 54 |
| 7 | Temperatură ambiantă | -20...+40 °C |
| 8 | Completarea | Conform proiectului |
| 9 | Curentul nominal al aparatelor comutaţie | Conform proiectului |
| 10 | Curentul nominal al aparatelor de protecţie | Conform proiectului |
| 11 | Aparatele de comutaţie si protecţie | Certificarea CE |

    - Cabluri de energie electrică

Toate cablurile folosite trebuie să fie cu conductor din cupru cu izolația din XLPE sau  PVC. Secțiunea cablurilor trebuie să fie în strictă conformitate cu proiectul.

  - Măsurile de protecție a oamenilor împotriva electrocutării:

Pentru asigurarea protecției de electrocutare a oamenilor, în conformitate cu NAIE ed.7 cap.1.7. sunt prevăzute următoarele măsuri:

Împotriva atingerii directe:

- Alegerea izolației de bază a utilajului și echipamentului conform clasei de tensiune nominală;

- Gradul de protecție la tot utilajul și echipamentul electric este minim IP-32.

Împotriva atingerii indirecte:

- Legarea la conturul  de protecție(împământare);

- Deconectarea automată a alimentării echipamentului defectat;

- Egalarea potențialelor;

- Izolația dublă a cablurilor electrice.

Egalarea potențialelor în conformitate cu NAIE pt. 1.7.82,- NAIE pt. 1.7.87 pentru instalațiile electrice este obligatoriu de executat o instalație de legare la pământ comună, la care obligatoriu trebuie să fie conectate:

- Mantaua și/sau altă protecție metalică a tuturor cablurilor până și peste 1000 V;

- Carcasa/părțile metalice ce în regim normal nu se află sub tensiune a tuturor echipamentelor;

- Părțile conductoare de curent terțe (construcțiile metalice a părții constructive ș.a. ) minim în 2 locuri pentru fiecare încăpere;

  - Asigurarea categoriei 2 de alimentare cu energie electrică:

Conform NAIE 7. pt.1.2.20, categoria 2 este asigurată de la 2 surse de tensiune independente iar  Anclanșarea Rezervei se execută în regim manual prin separator cu 3 poziții instalat în panoul nodului de evidență, timpul de deconectare este determinat de timpul de deplasare a echipei operative pentru executarea trecerii de pe o sursă pe cealaltă.

  - Iluminat Electric Intern:

Proiectul prevede modernizarea rețelelor electrice interioare de iluminat PTC-5082.  În proiect este prevăzut iluminatul de lucru la tensiunea 220V

Dirijarea iluminatului de lucru se va efectua cu ajutorul întrerupătoarelor pozate la intrare în încăpere şi centralizat de la panourile electrice.

- Cerințe speciale la montarea utilajului electrotehnic:

- Reconstrucţia utilajului electrotehnic presupune fiabilitatea în funcţionare a PTC 5082 (parametrii principali sunt presiunea şi debitul ce necesită menţinuţi la parametrii prescriși) precum în regim normal de funcționare aşa şi în regimuri de avarie şi post avarie;

- Regim de lucru al echipamentului 24/24h;

- Este necesar ca parametrii masurați de contorul de energie (P, Qind, Qcap.), precum şi starea conectat/deconectat să fie transmiși în sistemul SCADA existent şi compatibili cu aceștia;

- Starea utilajului de bază (conectat/deconectat) trebuie să fie semnalizate cu becuri de semnalizare cu matrice pe baza LED culoare verde/ roşie;

- Restartarea utilajului în caz de acţionare a protecţiilor tehnologice sau de curent trebuie să fie efectuată manual de personal operativ;

- Este necesar de efectuat reconstrucţia conturului de legare la pământ şi efectuarea brâului (magistrală cu dimensiuni FeZn40x4, plecările la receptori cu FeZn25x4 ) pentru toate încăperile care va asigura rezistenţa faţă de pămînt ≤3ῼ în orice punct a instalaţiei;

- Hotarul de reconstrucție – conform proiectului;

- Tot utilajul nou este necesar să fie cu certificare CE;

- Cerinţe de mentenanţă

- Termenul de executare – conform graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Perioada de garanție va fi de minimum 48 luni din data punerii în funcţiune a PTC-ului, pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) pe perioada garanției;

- Confirmarea posibilității acordării postgaranţiei la un service-centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

- Reparația  oricărei componente în perioada de garanție prelungește perioada de garanție cu minim 12 luni pentru componenta supusă reparației;

- Cerințe obligatorii:

- Contractantul este responsabil de realizarea tuturor compartimentelor de proiect și va efectua toate lucrările necesare în conformitate cu cerințele cadrului normativ aplicabil în vigoare în RM, precum și cu cerințele de proiect;

- Contractantul este responsabil de furnizarea tuturor bunurilor necesare pentru realizarea proiectului (cu excepție acelora care sunt primite de la Beneficiar). Toate componentele/bunurile furnizate vor fi conforme normelor, regulamentelor și standardelor aplicabile în vigoare în RM, precum și cu cerințele expuse în proiect. Substituirea componentelor poate fi efectuată doar prin coordonare cu Beneficiarul și aprobată de proiectant;

- Toate lucrările de demolare, instalare și de construcție vor fi realizate în conformitate cu cerințele cadrului normativ – legislativ în vigoare în RM, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate a muncii, precum și cu cerințele expuse în proiect;

- Contractantul este responsabil pentru restaurarea tuturor suprafețelor și spațiilor afectate în timpul executării lucrărilor din cadrul Contractului;

- Contractantul este obligat să obțină acceptarea Beneficiarului pentru antrenarea subcontractorilor;

- Serviciile contractate vor include, de asemenea, toate lucrările de încercări, testări, punere în funcțiune, precum și instruirile necesare;

- Admiterea în exploatare se va efectua după obținerea Actului de admitere în exploatare emis de ANRE Departamentul Supraveghere Energetică;

- Toată documentația prezentată de Contractant va fi elaborată și coordonată atât cu Beneficiarul, cât și cu toate organele de resort, în conformitate cu cerințele cadrului normativ- legislativ în vigoare în RM;

- Toate echipamentele/bunurile furnizate trebuie să fie noi și fabricate cu cel mult un an înainte de furnizarea acestora;

- Contractantul va furniza documentaţie tehnică în limba originală şi traducerea în limba română, inclusiv:

- Paşapoartele tehnice a echipamentului;

- Manualele pentru instalare;

- Alte documente necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

- Măsuri de protecția muncii:

- Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- “Legea Nr.186 din 10.07.2008  securității și sănătății în muncă, implementată prin “H.G.Nr.95 din 05.02.2009”;

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”, etc.

- Utilajul propus va asigura cerințele minime de securitate și sănătate conform normelor RM în vigoare, în special:

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”,

- “H.G. Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”;

- “H.G. Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice”, etc.

- Cernițe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 195 din 26.12.2024.

- Condiții generale de ofertare

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Dovadă de experiență similară pe tipuri de lucrări conform Pct.8 de minim 5 ani;

- Lista obiectelor similare, cu indicarea caracteristicilor tehnologice ale proiectelor implementate;

- Dovadă de experiență reconstrucția instalațiilor electrice de medie tensiune;

- Dovadă de experiență în automatizări industriale;

- Dovada implementare a minim 1 proiect similar în ultimii 5 ani;

- Documentele ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului (licențe, autorizări);

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Graficul liniar de realizare și punere în funcțiune în termenul limită indicat în prezentul Caiet de Sarcini conform Pct.2;

- Ofertanții își asumă responsabilitatea de livrare a echipamentelor, conform graficului aprobat și în conformitate cu specificațiile proiectului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile Caietului de Sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

- Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii, în afară de cele indicate în Anexa 1.

NOTĂ: Materialele din Anexa nr. 1 vor fi predate antreprenorului de către  ScRT  Buiucani.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.