LUCRARI DE MENTENTANȚĂ LA BATERIA UPS 250 kVA

- Inspecția fizică a conexiunilor dintre toate bateriile.

- Curățarea contactelor oxidate identificate

- Măsurarea tensiunilor la toate bateriile în proces de descărcare la o sarcină de (2-10) kVA

- Măsurarea tensiunilor la toate bateriile în proces de încărcare a bateriei.

- Identificarea bateriilor cu o rezistență internă peste și/sau sub valoarea medie

- Lucrări individuale cu baterii identificate – descărcarea bateriilor cu rezistență internă mărită și reîncărcarea bateriilor cu rezistență internă scăzută

- Ciclul repetat ”încărcare/descărcare” a bateriei cu verificarea tensiunii pe fiecare baterie. Daca este necesar, efectuarea lucrărilor individuale repetate cu bateriile care au rezistențe interne mult diferite de media.

- Elaborarea raportului de mentenanță cu indicarea stării fiecărei baterii la data inspectării și acțiunile întreprinse în raport cu fiecare, însoțit de o concluzie generală privind starea bateriei intervalul lucrărilor de mentenanță și procedeele recomandate de producător.

Documentele obligatorii ce urmează a fi încărcate in sistem:

- Extras cu genurile de activitate si fondatorii persoanei juridice – eliberat de AST

- Cerficat bancar (se accepta și rechizitele bancare)

- Certificatul sau actele permisive ale persoanei ce va executa mentenanța.

- Oferta – formalizarea ofertei cu indicarea prețului cu și fără TVA