Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m |  |  |  | - Ţeavă din oţel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 11,5 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 20295-85, oţel 20 K42, tip 3, sudată longitudinal (o singură sudură), GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic). |  |
|  | Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Cot de oţel 90°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17375-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Cot de oțel PI 720x10-45/900-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Cot de oţel 45°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0-45/900 mm. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17375-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m |  |  |  | - Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 2 m. Ţeava conform GOST 20295-85, oţel 20 K42, tip 3, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu din oţel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Teu drept PI 720x10/900-630x10/800-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-630x10/710. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-530x10/710. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-377x8/500. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,15m, oțel 20 |  |  |  | - Teu unghiular 45° din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălţime 1,15 m. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN |  |  |  | - Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul: SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) |  |  |  | - Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) - Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul ofertat sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini foto. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |  |
| Lotul nr. 2. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu 720x18,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16 |  |  |  | - Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Reducţie concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm |  |  |  | - Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2). |  |  |
|  | Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Teu 720x11/273x8,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Teu 630x14,0mm PN16 |  |  |  | - Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 159x6,0mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 89x4,5mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 45x2,5mm |  |  |  | - Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. - Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 630x12,0mm PN25 |  |  |  | - Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. - Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
|  | Cot 90° 720x9,0mm PN25 |  |  |  | - Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. - Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |
| Lotul nr. 3. Armătură de secționare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armatură de închidere DN700, PN25, T=200℃ |  |  |  | - Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200℃. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz. |  |  |
|  | Armatură de închidere DN600, PN25, T=200℃ |  |  |  | - Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200℃. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz. |  |  |
|  | Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130℃ |  |  |  | - Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130℃. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil. |  |  |
|  | Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. |  |  |  | - Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120℃. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. |  |  |
|  | Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. |  |  |  | - Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120℃. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. |  |  |
|  | Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120℃ |  |  |  | - Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120℃. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax=120℃, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120℃, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163100-1 | Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m | buc. | 31,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 22,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot de oțel PI 720x10-45/900-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-630x10/800-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,15m, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163100-1 | Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN | buc. | 37,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) | buc. | 100,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN | set | 13,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN | set | 4,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN | set | 3,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN | set | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 2. Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x18,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16 | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Reducţie concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11/273x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Teu 630x14,0mm PN16 | buc. | 4,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 159x6,0mm | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 89x4,5mm | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 45x2,5mm | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 630x12,0mm PN25 | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 720x9,0mm PN25 | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 3. Armătură de secționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Armatură de închidere DN700, PN25, T=200℃ | set | 1,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Armatură de închidere DN600, PN25, T=200℃ | set | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130℃ | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. | buc. | 5,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120℃ | buc. | 6,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120℃, trecere totală, marca oțel 20 | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: