Întreprinderea de Stat

„MOLDELECTRICA”

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ

organizarea lucrărilor

de reparație a fundamentelor defectate din beton armat

la LEA 35-400 kV

mun. Chișinău 2023

- Dispoziții generale și domeniul de aplicare

  - Fișa tehnologică tipică elaborată pentru reparația fundamentelor la LEA 35 – 400 kV;

  - Prezenta Fișă tehnologică elaborată în conformitate cu Legea 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Divizarea responsabilităților

  - Dirigintele de șantier numit organizează:

    - Se ocupă de organizarea șantierului și finisarea până la recepție;

    - Coordonează lucrările în comun cu reprezentanții Antreprenorului și Beneficiarului;

    - Întocmește documentația tehnică pentru recepția lucrărilor efectuate;

    - Monitorizează calitatea efectuării lucrărilor;

  - Șef de echipă numit organizează:

    - Supravegherea nemijlocita a proceselor de muncă;

    - Răspunde de organizarea procesului de lucru în șantier;

    - Efectuează control privind SSM și respectarea proceselor tehnologice;

- Condiții de muncă în șantier

Lucrări de reparații la fundamente defecte din beton armat la LEA 35 – 400 kV se permit cu următoarele cerințe:

  - Temperatura aerului în limitele +5...+35 °C;

  - Respectarea tuturor exigențelor normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:

- Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;

- Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;

- Normele Anti-incendiare;

  - Efectuarea lucrărilor în condiții climaterice favorabile;

- Etapele de îndeplinirea lucrărilor

Pentru reparația fundamentelor din beton armat este necesar de îndeplinit următoarele:

  - La necesitate de organizat cale de acces spre pilonii liniilor electrice aeriene 35 – 400 kV;

  - Defrișarea arbuștilor și copacilor în zona executării lucrărilor ulterioare. De curățat în jurul fundamentelor în rază de un metru – 1m;

  - Săpătură manuală a solului împrejurul fundațiilor în lățime de 0,5 – 1 metru și adâncime de până la 0,6 m;

  - Demolarea betonului vechi, înlăturarea fisurilor, segregărilor cu mijloace clasice și curățirea suprafeței până la carcasa de oțel;

  - Înlăturarea ruginii la armaturi și elemente din oțel;

  - Prelucrarea armaturii și elementelor din oțel cu substanțe anti-corozive;

  - Spălarea suprafeței construcției din beton supuse betonării;

  - Confecționarea și montarea cofrajului în mărimi corespunzătoare;

  - Instalarea plaselor sudate din oțel VR 100 x 100 x 4 mm;

  - Prepararea betonului cu adausuri speciale pentru a mări rezistența ( fibră din polietilenă 1kg / m3, pietriș din granit);

  - Beton turnat la fundații cu mijloace clasice clasa C20/16, (vibrat);

  - Îngrijirea betonului prin învelire cu peliculă din polietilenă;

  - Strat hidroizolant aplicat pe suprafețe din beton (2 straturi) cu mastic bituminos;

  - Curățirea de rugină a bazei piciorului de pilon și buloanelor de ancorare cu perie pentru metal;

  - Tratarea bazei piciorului de pilon și buloanelor de ancorare cu convertor rugină;

  - Grunduirea (2 straturi) și vopsirea (minim un strat) a bazei piciorului de pilon și buloanelor;

  - Curățirea șantierului de resturi de construcții;

  - Umpluturi la fundație cu solul extras anterior și compactarea acestuia;

  - Lucrări încărcare-descărcare;

  - Verificarea calității lucrărilor executate;

În caz că pilonul este vopsit recent sau este zincat, lucrările enumerate mai sus de la p. 4.14 până la p. 4.16 nu se execută.

Schiță

Fig. 1                                                                                                       Fig. 2

Fundamentul pregatit pentru                                                              Lucrare finalizată.

turnarea betonului.