CAIET DE SARCINI

Nr.______________ din „____”  ____________  2026

pentru  achiziția  Bunurilor

PMI-2026,  tab.cat.B-Generare-I , p.31, p.43

Cod CPV  44163140-3

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Tabel nr.1

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor solicitate | UM | Canti-tate | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Achiziția elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr.1 și nr.3 (coturi și reducție) | set | 1 | tabel nr.3 | 235 100,00 |
| Lot 2 | Achiziția elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr.1 și nr.3 (țevi) | set | 1 | tabel nr.4 | 573 200,00 |
|  | Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  | 808 300,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1, (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

  - Bunurile trebuie să fie livrat în termen de 45 de zile de la data semnării contractului.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductelor de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic Nr.1 și Nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor care și-au epuizat resursa normată de funcționare, la care au fost depistate neconformități și care nu asigură funcționarea la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lege nr.151 din 09.06.2022 | ”Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” |
| 2 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 3 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
| 5 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Caracteristicile fluidului care circulă prin elementele date:

- Tipul fluidului – abur

- Temperatura fluidului – 300 oC

- Presiunea fluidului – 1,3 MPa

  - Caracteristicile elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic Nr.1 necesare pentru achiziții:

Lot 1 												Tabel nr.3

| Nr. d/o | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate | Material / Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cot 90o 400 | 426x9 | 59 buc | *ОСТ 34.204-73 –dimensiunile constructive, Materialul Oțel 20 conform *GOST 17375, tipul de execuție-2 sau echivalent |
|  | Cot 45o 400 | 426x9 | 17 buc |  |
|  | Cot 90o 250 | 273x9 | 7 buc |  |
|  | Cot 90o 200 | 219x9 | 4 buc |  |
|  | Cot 45o 200 | 219x9 | 3 buc |  |
|  | Reducție 273x325 | 273x7 325x8 | 1 buc | *GOST 17378 –dimensiunile constructive și materialul Oțel 20 sau echivalent |

* – este standardul indicat în proiectul inițial și este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept

Lot 2												Tabel nr.4

| Nr. d/o | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Material / Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeavă | 426x8 | 228 m | 82,46 | 18801 | *GOST 10704-63 – dimensiunile constructive și materialul Oțel 20 sau echivalent |
|  | Țeavă | 273x8 | 12 m | 52,28 | 627 |  |
|  | Țeavă | 219x8 | 24 m | 41,63 | 999 |  |
|  | Total |  |  |  | 20427 |  |

* – este standardul indicat în proiectul inițial și este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept

  - Elementele ofertate trebuie sa fie noi (neutilizate), confecționate nu mai devreme de anul 2025, și să corespundă cu legile, standardele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor – 24 luni din data recepției.

  - În ofertă trebuie să fie indicată uzina producătoare a elementelor și țara de origine.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate mărcile / tipurile de oțel din care vor fi executate elementele, compoziția chimică a acestora, la fel în ofertă se vor anexa documentele normative conform cărora elementele vor fi produse).

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a elementelor către „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

    - Pașapoartele/certificatele elementelor de la uzina producătoare, în pașapoarte / certificate trebuie să fie incluse certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor în care se va indica compoziția chimică a metalului, proprietățile mecanice din care sunt produse elementele cât și termenul de exploatare de calcul (certificatele de calitate a țevilor din care sunt confecționate elementele de la uzina producătoare a țevilor cu indicarea componenței elementelor chimice a metalului și proprietățile mecanice).

    - certificatul de garanție a bunurilor- 24 luni din data recepției.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea elementelor, vor efectua examinări și măsurări cât și preluarea mostrelor necesare pentru aceasta, în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare pentru stabilirea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la elementele livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alt element nou (alte elemente noi) în decurs de maxim 30 zile din data comunicării despre neconformități.