| Sonda arteziena, statia de clorinare, retea de apa din sat. Andrusul de Sus, r-nul Cahul (227/2023 ) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Forarea  sondei arteziene

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrarea de foraj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфов и отстойников) |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |
| 2 | TsA18A1 |  | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
| 4 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (подвоз глины) |  |  | t |  | 37,03 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,81 |  |
| 5 | FjH01C |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 |  |  | m3 |  | 41,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 92,25 |  |
|  | 00000028 |  | Lut |  |  | kg |  | 16 400,00 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 35,26 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 18,45 |  |
| 6 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ-32h/om |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
| 7 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de metal, avind grosimea de pina la 18 mm (устройство фильтра 17 п.м-отверстия на 1 п.м-720 шт) |  |  | buc |  | 12 240,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 146,88 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 73,44 |  |
| 8 | Pret de piata |  | Costul sirmei pentru filtru |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 2734113805889 |  | Sirma zincata moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 45,90 |  |
| 9 | pret din peata |  | Сетка галунного плетения |  |  | м2 |  | 10,20 |  |
|  | 1212121212121 |  | Сетка галунного плетеия |  |  | м2 |  | 10,20 |  |
| 10 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1-обратная засыпка зупфа) |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Forarea sondei |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ m adincime, in teren grupa II d=190mm |  |  | m |  | 29,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 31,32 |  |
|  | 2952127344190 |  | Sape foraj cu insertie widia d=190mm |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 5,22 |  |
| 12 | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm |  |  | m |  | 231,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 720,72 |  |
|  | 2952127344190 |  | Sape foraj cu insertie widia d=190mm |  |  | buc |  | 3,64 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 120,12 |  |
| 13 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatieУРБ-3АМ hidraulica |  |  | m |  | 260,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 62,40 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 234,00 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 10,40 |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8 t |  |  | h-ut |  | 10,40 |  |
| 14 | FjF01B |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica |  |  | operatie |  | 1,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |
|  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |
| 15 | FjB03C |  | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=490mm k=0.48 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 5,18 |  |
|  | 2952127344490 |  | Sape foraj cu insertie widia d=490 mm |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
| 16 | FjB03E |  | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=490mm k=0.48 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 59,90 |  |
|  | 2952127344490 |  | Sape foraj cu insertie widia d=490 mm |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 9,98 |  |
| 17 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 45,00 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8 t |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 18 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica-tevi din otel d=426x10mm |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 2710406311426 |  | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe -tevi din otel d=426x10mm |  |  | m |  | 51,26 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |
| 19 | FjF03B |  | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica in intervalul 0-50m |  |  | m3 |  | 4,80 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 75,36 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5 035,20 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,36 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 15,07 |  |
| 20 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394mm(Forarea dopului de cement) |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 11,52 |  |
|  | 2952127344394 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
| 21 | FjB03E |  | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0.48 |  |  | m |  | 146,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 218,65 |  |
|  | 2952127344394 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm |  |  | buc |  | 1,09 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 36,44 |  |
| 22 | FjB03C |  | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatieУРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm k=0.48 |  |  | m |  | 19,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 9,85 |  |
|  | 2952127344394 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |
| 23 | FjB03E |  | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0.48 |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 25,46 |  |
|  | 2952127344394 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm |  |  | buc |  | 0,13 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 4,24 |  |
| 24 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica |  |  | m |  | 182,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 43,68 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 163,80 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 7,28 |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8 t |  |  | h-ut |  | 7,28 |  |
| 25 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica -ст. трубы д=168х7мм- colona |  |  | m |  | 215,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 116,10 |  |
|  | 2710406311168 |  | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe д=168х7мм |  |  | m |  | 215,00 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 19,35 |  |
| 26 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatieУРБ-3АМ hidraulica -ст. трубы д=168х7мм -filtru |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 9,18 |  |
|  | 2710406311168 |  | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe д=168х7мм |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |
| 27 | FjD04B |  | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica (фонари) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2811236310520 |  | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj (Фонари) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 28 | FjE01C |  | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica (amestic petris si nesip) -в интервале 232-140м |  |  | m3 |  | 15,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 102,60 |  |
|  | 1421202200878 |  | Amestic petris si nesip pentru filtr |  |  | m3 |  | 15,75 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 17,10 |  |
| 29 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 140-130 si 5.0 |  |  | m3 |  | 2,34 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 36,74 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 454,66 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,64 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 7,35 |  |
| 30 | FjH02F |  | Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства глиной в интервале 130-5м -заброс |  |  | m3 |  | 12,50 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 68,88 |  |
|  | 2743123543628 |  | Argila grea |  |  | kg |  | 6 125,00 |  |
| 31 | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatieУРБ-3АМ hidraulica -в интервале 200-215m |  |  | m |  | 36,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 72,00 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 540,00 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |
| 32 | TsA24B |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-4-190-рабочим насосом подрядчика |  |  | h-ut |  | 240,00 |  |
|  | 2952270003303 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw |  |  | h-ut |  | 240,00 |  |
|  |  |  |  | Total Forarea sondei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarea de foraj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 07-04-030-01 |  | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190"-для откачки воды и определения параметров скважины -без стоимости насоса |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 88,30 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 8,18 |  |
| 34 | 07-04-030-01 |  | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190"-после откачки воды и определения параметров скважины K=0.7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 61,81 |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ |  |  | h-ut |  | 5,73 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |