Anexa nr. 3

la Anunţul de participare

Lotul nr. 1

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice

(cu un regim)

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi prestate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor

- Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice

- Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire

- Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire

- Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor

- Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare

- Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului

- Curățarea schimbătorului de căldură al blocului interior

- Curățarea schimbătorului de căldură al blocului exterior

- Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer

- Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri

- Verificarea funcționării sistemului de drenare

- Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor

- Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgenţă

- Verificarea tensiunii electrice

- Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate)

- Diagnostica blocurilor electronice

- Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate

- Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor şi întreţinerea lor

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi prestate în timpul

deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice

- Dezasamblarea / asamblarea  echipamentului

- Diagnosticarea termo-fizică a aparatului

- Verificarea presiunii în partea de jos şi de sus a circuitului frigorific

- Verificarea unităţilor  în regim de testare

- Examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice şi electrice

- Măsurarea parametrilor:

    - schimbarea temperaturilor  aerului de distribuire  şi  evacuare de pe condensator;

    - schimbarea temperaturilor  apei de distribuire  şi  evacuare de pe vaporizator;

    - temperatura aburilor  şi  a condensului  în circuitul  frigorific;

    - temperatura de supraîncălzire şi răcire a circuitului  frigorific;

    - curentul  de operare  a componenţilor electrici ai aparatului de răcire, care alimentează tensiunea.

- Examinarea condensatorului la murdărie şi coroziune în el, curăţarea lui

- Verificarea cantităţii (calităţii) uleiului - vizual

- Verificarea componenţilor electrici:  releu, aparataj de pornire-protecţie, conexiuni cu cleme

- Verificarea  senzorilor, termostatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii şi ai parametrilor de reglare

- Verificarea întăririi şi curăţarea roţilor ventilatoarelor

- Verificarea racordării conexiunilor electrice

- Verificarea  elementelor mecanice de fixare  a părţilor mobile, lubrifierea lor

- Controlul parametrilor de siguranţă

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri

- Setarea microprocesoarelor

- Verificarea filtrelor de lichid și curățarea lor

Lista serviciilor care necesită a fi prestate

în cadrul mentenanței

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (R22, R407C, R410A) (include prețul agentului frigorific)

- Schimbarea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor)

- Schimbarea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor)

- Schimbarea sau reparația platei electronice a climatizorului (include prețul pieselor, materialelor)

- Schimbarea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor)

- Curățarea (desfundarea) țevelor de drenare

- Schimbarea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor)

Cerințe suplimentare

- Serviciile de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (cu un regim) vor fi prestate odată pe an, în lunile mai – iunie.

- Serviciile de mentenanță vor fi prestate pe tot parcursul acțiunii contractului.

- Serviciile de mentenanță urmează a fi incluse în prețul ofertei.

- După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni.

- După prestarea serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru climatizoarele cu defecte, care nu se regăsesc în lista serviciilor de mentenanță. Actul de diagnostică va fi semnat de către reprezentantul Beneficiarului. Pentru aceste utilaje nu vor fi prestate servicii de deservire tehnică.

- Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice va fi 20 zile lucrătoare, iar termenul-limită de prestare a serviciilor de mentenanță va fi de 3 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL Ø16 sau Ø20.

- ÎN PREȚUL OFERTEI URMEAZĂ A FI INCLUSE TOATE CHELTUIELILE LEGATE DE FOLOSIREA TRANSPORTULUI ŞI AUTOTURNULUI (MUN. CHIȘINĂU, STR. A. PUȘKIN, 42, STR. COLUMNA, 65, STR. M. VITEAZUL, 11/1, STR. A. PUȘKIN, 47, STR. IALOVENI, 100B, STR. SALCÎMILOR, 28 ȘI MUN BĂLȚI, STR. V. ALECSANDRI, 8) .