ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea releelor de protecție, rezistențe (REPETAT).

prin procedura de achiziție: valoare mică.

Licitație electronică:

3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020.

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-312

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): “Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod. CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U.M. | Cant. | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTUL 1 – Relee 31222100-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Releu de temporizare |  | buc | 2 | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 5 A Diapazonul de lucru – 0,25÷3,5 s. Eroarea absolută – 0,12 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.2. | Releu intermediar |  | buc | 4 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 2 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 4-Î Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.3. | Releu intermediar |  | buc | 5 | Tip acționare – comutare curent Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 8 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.4. | Releu intermediar |  | buc | 4 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 16 A Material contacte – aliaj AgNi Tipul contactelor – 1C/O Rezistența medie a bobinei – 33 kOhm Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 12.5x29x19.6 mm Standard – IEC 61810-1 |  |
| 1.5. | Releu intermediar |  | buc | 20 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 6 A Material contacte – aliaj AgNi Configurație pini: SPDT Tip montare: Șină DIN Timpul de acționare – 20 ms Tensiunea max. comutată: 125 V DC, 400 V AC Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 88,8x6,2x78 mm |  |
| 1.6. | Releu de monitorizare |  | buc | 7 | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 380 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 380 ÷ 460 V Diapazon tensiune minimală – 300 ÷ 380 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.7. | Releu de monitorizare |  | buc | 7 | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 100 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 100 ÷ 110 V Diapazon tensiune minimală – 85 ÷ 100 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.8. | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 0.05 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.9. | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.25 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.10. | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.4 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| 1.11. | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.5 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA LOTUL 1 |  |  |  |  |  | 55 080,00 |
|  | LOTUL 2 – Rezistențe 31711130-3 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rezistență |  | buc | 10 | Puterea nominală – 20 W - Rezistența nominală – 2,2 kOhm Tensiunea nominală – 1 000 V |  |
| 2.2. | Rezistență |  | buc | 20 | Puterea nominală – 100 W - Rezistența nominală – - 47 ÷ 2700 Ohm - Tensiunea nominală – 1 000 V Rezistența izolației > 100 MOhm |  |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA LOTUL 2 |  |  |  |  |  | 2 300,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 57 380,00 |

- NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform cerințelor Caietului de sarcini.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9. | Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor | Copie-scanată de pe original, semnată electronic/declarație- în original, semnată electronic | Obligatoriu |
| 10. | Fișa tehnică a bunului ofertat | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini.

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de Garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM2-0101000.

- Informația privind garanțiile solicitate: nu se aplică.

- Alte informații relevante:

Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-  Act de predare/primire a lucrărilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor executa lucrările, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN