Caiet de sarcini

pentru achiziția  Lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Modernizarea sistemului de monitorizare.

Tabel nr. 1.

| Lot | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitate | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48921000-0 | Modernizarea sistemului de monitorizare | Obiect | 5 | 390.000 |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) 390.000 |  |  |  |  |  |

- Adresa unde vor fi utilizate bunurile: conform listei obiectelor.

Tabel nr. 2. Lista obiectelor la care urmează a fi modernizat sistemul de monitorizare

| Nr. d/o | Codul obiectului | Numărul de parametri de măsurare | Echipament suplimentar existent pe obiecte, ce urmează a fi conectat la RTU pentru colectarea datelor | Puncte de control |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stația de pompare Nr.1 | 32 AI/32DI | Modul PLC (Modbus RTU)-1 buc | 1 |  |
| 2 | Centrala Termică Sud | 32 AI/96DI | SPT961.1 -2 buc; SPG761 -1 buc; Contor electric (ADD-NP531 și ZMG-405)–11 buc. Debitmetru UltraFlow-1buc, Debitmetru DF 868 – 2buc. | 3 |  |
| 3 | Centrala Termică Vest | 32 AI/96DI | SPT961.1 - 2buc; SPG761 - 1buc; Contor electric ADDNP531-4 buc | 3 |  |
| 4 | Sursa-1 | 16 AI/32DI | - | 1 |  |
| 5 | Sursa-2 | 16 AI/32DI | - | 1 |  |

- Termenul de realizare a achiziției: Termenul de realizare a proiectului este de 6 luni din data semnării Contractului.

- Scopul achiziției:

Asigurarea monitorizării de la distanță a parametrilor de funcționare a echipamentelor.

În cadrul modernizării, este necesară instalarea și/sau înlocuirea RTU-urilor (Remote Terminal Unit) locale la fiecare obiect, precum și asigurarea colectării și transmiterii  parametrilor tehnologici (semnale analogice și digitale, date ale contoarelor de energie, gaze și energie termică) în sistemul centralizat de monitorizare existent. De asemenea, este necesară rularea pachetelor matematice la nivelul fiecărui RTU pentru calculul continuu al parametrilor solicitați, conform formulelor. (Figura 1) .

- Documentația tehnică-normativă de reglementare a bunurilor/lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | EMC2014/30/EU | Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) |
|  | 2014/35/EU (LVD) | Directiva privind echipamentele electrice de joasă tensiune. |
|  | IEC 61000-4-2: | Teste privind descărcările electrostatice. |
|  | IEC 61000-4-3: | Teste privind câmpurile electromagnetice radiate. |
|  | IEC 60204-1 | „Siguranța mașinilor – Echipamente electrice ale mașinilor – Partea 1: Cerințe generale ” |
|  | IEC 60529 | Clasificarea gradelor de protecție, asigurate de carcasele (învelișurile) echipamentelor. |
|  | IEC 62351 | „Managementul sistemelor de energie și schimbul de informații asociate — Securitatea datelor și a comunicațiilor electronice ” |

- Abrevieri

- AI – Analog Input ;

- DI – Digital Input;

- RS 232/485 - Magistrale seriale ce sunt utilizate ca suport pentru transferul de informații între calculatoare sau componentele autonome ale unui sistem de calcul;

- SMS - serviciul mobil ce permite transmiterea și recepționarea de mesaje scrise sau multimedia (aplicație nouă MMS);

- 3G/4G - un serviciu de date mobile orientat pe sistemul global de comunicare celular 3G/4G al comunicațiilor mobile (GSM);

- IP (Internet Protocol) - un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă. Acesta identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr anumit „adresă IP". Versiunea standard folosită în majoritatea cazurilor este IPv4;

- Modbus, DCON  -  protocol de transmitere a datelor;

- RemoDAQ și ICPCon -  module de colectare a datelor;

- SQL, BD – Bază de date;

- XML - Extensible Markup Language (XML) este un limbaj de marcare și un format de fișier pentru stocarea, transmiterea și reconstrucția datelor arbitrare;

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - Monitorizare, Control și Colectare de Date;

- MQTT – (message queuing telemetry transport) protocolul pentru transmiterea de mesaje;

- TCP – (Transmission Control Protocol) protocol de control al transmisie;

- IP XX (Ingress Protection Rating) - Sistem de clasificare al gradelor de protecție al carcasei echipamentelor;

IEC – Comisia Electrotehnică Internațională;

EMC - Electromagnetic compatibility;

ID – Identificator digital (ID parametrilor);

DDS  (Digital Dekart System) – protocol de scriere/stocare a bazei de data;

RTU (Remote Terminal Unit) – Unități Terminale Comandate la Distanță;

PLC (Programmable Logic Controller) – Controler Logic Programabil;

Figura 1. Schema comunicare și transfer de date

- Scopul  caietului de sarcini:

Prezentul caiet de sarcini are drept obiectiv specificarea cerințelor tehnice minime, necesare pentru echipamentele care urmează să fie instalate la obiectele din pct.2, în scopul colectării datelor de la mijloacele de măsurare și echipamentele suplimentare, precum și definirea interfețelor de comunicare, și a regimului de funcționare. Software-ul existent, rapoartele, formulele matematice și calculele trebuie să fie menținute în operare și se transferă pe noile echipamente fără modificări. Dacă, din considerente tehnice, acest lucru nu este posibil, executantul va furniza o soluție software care să asigure cel puțin același nivel funcțional/calitativ ca și aplicațiile existente.

- Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de transmitere a datelor:

- Descriere generala:

Echipamentele (RTU-urile) instalate la fiecare obiect trebuie să execute următoarele cerințe minime (Figura 2):

- Conectarea diferitelor tipuri de contoare:

Contoare de energie termică SPT-961.1 (Producător: ”Logica”, Rusia)– minimum 2 buc./obiect, acolo unde este specificat.

Contoare de gaze SPG-761 (Producător: ”Logica”, Rusia)– minimum 1 buc./obiect, acolo unde este specificat.

Contoare de energie electrică ADD NP531 (Producător: ”ADD”, RM) și ZMG 405 (Producător: ”Landis+Gyr”, Elveția) minimum 11 buc. pentru CT Sud și CT Vest.
Contoarele de energie electrică nu au interfața RS485/RS232, trebuie asigurată citirea prin port optic (protocol IEC 62056-21 mode C/DLMS).

UltraFlow (debitmetre) – trebuie prevăzută posibilitatea de conectare prin intrare de frecvență, asigurând compatibilitatea cu sistemul de colectare a datelor.

Funcționare continuă – 24 de ore/zi, 7 zile/săptămână.

Ceas de timp real (RTC).

Alimentare principală este de 220V/50Hz de la rețea, iar circuitele secundare sunt alimentate de la sursa de alimentare  +12V/5V/3,6V/10A.

Sursă de alimentare de rezervă (acumulator) pentru funcționare neîntreruptă și păstrarea datelor.

Instalarea echipamentelor (RTU și accesorii) în cutie deja existente la obiect, care asigură o carcasă etanșă din metal. Totodată, se precizează că doar la Stația de pompare Nr.1 este necesară furnizarea și instalarea unei dulap pentru echipamente.

Interval de temperatură pentru funcționare – de la 0 până la +70 °C.

Grad de protecție – minim IP65

- Cerințe de comunicare a rețelei:

În cadrul sistemului RTU, trebuie asigurată posibilitatea transmiterii datelor prin trei canale de comunicație, cu selecție automată a canalului de rezervă în cazul indisponibilității canalului 	principal. Canalul principal este considerat conexiunea TCP/IP (prin intranet/internet).

  - Intranet/Internet (TCP/IP) – Canal principal de transmitere a datelor.

  - Transmitere de date prin 2G/3G/4G – Primul canal de rezervă, utilizat automat atunci când conexiunea IP/TCP devine indisponibilă.

  - Radio canal HAC HM24 (Frecvență: 419,6875 MHz sau 429,6875 MHz) – Al doilea canal de rezervă pentru cazul în care nici conexiunea IP/TCP, nici 3G/4G nu sunt funcționale.

Radio modemul HAC HM24 Data Radio de la producător HAC Technology LTD este instalat doar la CT Sud și CT Vest.

Sistemul RTU trebuie să fie configurat astfel încât să comute în mod automat la următorul canal disponibil, fără a întrerupe procesul de colectare/transmitere și monitorizare a datelor. De asemenea, trebuie prevăzut un mecanism de revenire la canalul principal (IP/TCP) imediat ce acesta devine din nou operațional. Radio canalul (pe frecvențele 419,6875 MHz sau 429,6875 MHz) va fi utilizat doar la acele obiecte unde acesta este deja existent.

- Caracteristici hardware principale ale modul RTU aflat în exploatare (necesară înlocuirea):

RTU ICOP 6054ve:

Form Factor	PC/104 Bus	ISA 8bit

Processor	CPU		Vortex86

Number of CPU		1

CPU Maximum Frequency	133 MHz

Memory			64 MB SDRAM

BIOS	Brandname		AMI

Solid State Disk		Flash DISK 128 MB (în CT sud și CT Vest HDD 128 GB)

Video RAM			16 MB

Connectors			10pin box header (VGA)

I/O Controller			Integrated with Chipset

FDD	Channels		1xFDD

IDE	Channels		1xE-IDE

Connector			44pin box header

Parallel Port			Modes	Bi-directional

COM Ports			RS232,RS232/RS485

USB	Channels		2	Rev. 1.1

Keyboard			PS/2,5pin header

Digital Input/Output		12-bit GPIO

Real Time Clock		Integrated with Chipset

Watch Dog Timer		Software Programming

Connectors			Bus Extension	PC/104

Current				+5V	0.7 A

Operation Temperature	-0...50 °C

Poza: Modul RTU  ICOP 6054ve (necesară înlocuirea)

- Computerele existente, în exploatare, la fiecare obiect au un grad avansat de uzură și sunt depășite moral, fiind necesară înlocuirea acestora cu altele moderne, care să mențină compatibilitatea și funcționalitatea cu echipamentele Beneficiarului. Criteriile minime necesare sunt prezentate mai jos (pct.9).

- Cerințe pentru intrări/ieșiri și funcționate:

- CT Sud:  32 intrări analogice (AI) și 96 intrări digitale (DI).

- CT Vest: 32 intrări analogice (AI) și 96 intrări digitale (DI).

- SP-1, Sursa-2, Sursa-1: 16 intrări analogice (AI) și 32 intrări digitale (DI).

Fiecare RTU trebuie să dispună de un număr minim de intrări analogice și digitale, cu posibilitatea de extindere (modulară) atunci când este necesară suplinirea numărului de intrări.

Conectarea senzorilor și a semnalelor digitale:

- Modul RTU trebuie să asigure colectarea datelor și procesarea semnalelor analogice (temperatură, presiune, debit) și a semnalelor digitale (întrerupătoare, contacte de siguranță etc.), ce se  realizează prin module interne de intrare-ieșire sau prin conectarea unor module externe prin interfețele disponibile (SPI, I2C, UART, GPIO ș.a.).

- Modul RTU trebuie sa fie livrat cu software-ul preinstalat și complet configurat pentru integrarea în sistemul SCADA existent. În prezent, la obiectele supuse modernizării sunt deja utilizate module de colectare a datelor de tip ICPCon (7017, 7051, 7080, 7060) (Producător: ICP DAS Co. Ltd.) și RemoDAQ (8051, 8017, 8080, 8060, 8520), destinate conectării senzorilor de măsurare, semnalelor de poziție și a intrărilor de frecvență. Convertizoare de temperatură cu patru canale PT-500, cu semnal de ieșire 4-20mA. Noul sistem trebuie să țină cont de posibilitatea reutilizării, integrării sau înlocuirii acestor module în cadrul RTU. Modulele de colectare a datelor de tip ICPCon și RemoDAQ utilizează protocolul DCON pentru schimbul de informații.

- Contoarele de gaze SPG-761 și contoarele de energie termică SPT-961.1 pot fi interfațate cu RTU folosind M-Bus (prin convertor M-Bus, dacă este cazul) sau direct prin Modbus TCP ori OPC UA (prin rețeaua Ethernet/serială, în funcție de modelul echipamentului și dotările RTU).

- Software și funcționare:

Sistemul de operare și aplicațiile care rulează pe  RTU la fiecare obiect trebuie să permită procesarea datelor în timp real, aplicarea formulelor definite (pachete matematice) și transmiterea rezultatelor către SCADA/Bază de date, asigurând totodată scalabilitate Arhitectura trebuie proiectată astfel, încât să fie posibilă numărului de intrări/ieșiri și adăugarea de noi tipuri de senzori în viitor.

RTU-ul trebuie să execute, în mod continuu, calcule conform formulelor definite de Beneficiar (de ex. consum, variații, valori derivate).

Rezultatele calculelor se vor afișa în timp real pe un ecran local și/sau pe un monitor al operatorului la obiect, precum și vor fi accesibile de la distanță (Exemplu: Figura 7-11).

Figura 2. Schema de conectare a echipamentului de transmitere a datelor

- Caracteristici hardware principale ale noilor RTU (minimale):

Processor: CPU Vortex86DX3 -1GHz

Real-Time Clock with Lithium Battery Backup

Cache L1: 32K I-Cache, 32K D-Cache, L2 Cache:512KB

Bus: PC/104 Standard Compliant

System Memory: 2GB DDR3/DDR4 Onboard

Watchdog Timer: Software programmable 30.5 us to 512 seconds x2

sets(Watchdog 1 fully compatible with M6117D)

Display: VGA: Maximum resolution up to 1920x1080 @ 60Hz

Audio: ALC888S (HD Audio)

I/O Interface: SATA 7P Connector x1

RS-232 x4 (1x RS-232/485), USB port (Ver. 2.0) x4

Parallel port x1

16-bit GPIO port x1

10/100Mbps Ethernet port x1

10/100/1000Mbps Ethernet port x1

Power Requirement: Single Voltage +5V @1.3A (Typical)

SSD: Flash DISK 1 GB (SP-1, Sursa-1, Sursa-2) (în CT Sud și CT Vest SSD 512 GB)

Operating System: Free DOS;DOS 6.22;Windows 7 Embedded ;Linux;X-Linux;QNX;FreeBSD.

- Cerințe generale pentru Software:

- La nivelul RTU-urilor, CT Sud și CT Vest utilizează ASPLinux 2.6.17 Ladoga, iar la Stația de pompare Nr.1 (SP-1), Sursa-1 și Sursa-2 rulează X-Linux, aceste sisteme gestionând colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor către SCADA prin protocoale standard (de ex. Modbus TCP, OPC UA, MQTT) și utilizând canale de rezervă (3G/4G, radio) atunci când canalul principal (TCP/IP) devine indisponibil. În plus, aceste platforme sunt responsabile de generarea alarmelor, înregistrarea  evenimentelor și de arhivarea datelor, asigurând totodată securitatea comunicației (VPN/SSL/TLS, acces cu parolă).

- În cadrul modernizării, trebuie menținută integral funcționalitatea actuală, iar în situația în care software-ul existent nu poate fi păstrat din motive tehnice, Executantul va furniza o soluție echivalentă din punct de vedere funcțional. Această nouă soluție trebuie să permită monitorizarea în timp real, să integreze toate semnalele și alarmele în SCADA Beneficiarului, să ofere aceleași capacități de prelucrare și arhivare a datelor și să asigure continuitatea operațională fără întreruperi.

- Colectarea datelor poate fi realizată pe orice echipament disponibil. Procesul de transmitere a parametrilor și arhivarea datelor trebuie să asigure cerințele de securitate și să fie localizate pe serverele fizice ale Beneficiarului. Stocarea în cloud nu este permisă. Baza de date și accesul la ea trebuie să fie coordonate de către Beneficiar înainte de implementarea proiectului și  descrise suplimentar într-o formă detaliată. Accesul la date trebuie să fie complet deschis pentru citire prin solicitări bazate pe SQL sau XML, implementate de Beneficiar pentru transferul datelor în sistemul SCADA existent al Întreprinderii.

- Fiecare obiect trebuie să dispună de o fișă ce va conține caracteristica proprie, cu posibilitatea de completare și redactare, care automat se va răsfrânge asupra tuturor formelor și rapoartelor ce folosesc valorile respective (Exemplu: Anexa 12) .

Parametrii pentru fișa obiect:

- Software-ul trebuie să afișeze toate datele și evenimentele disponibile de la obiecte.

- Datele trebuie să fie furnizate serverului Beneficiarului prin rețeaua Intranet (rețeaua internă privată a clientului), iar accesarea acestora din exterior trebuie să se realizeze prin Internet, folosind un canal protejat cu acces restricționat .

- Toate datele trebuie să fie exportabile către alte sisteme de prelucrare și afișare a datelor (MS Office, PDF, Sisteme de gestiune a bazelor de date SQL, MS Access, VFP ș.a.) .

- Software-ul nu trebuie să necesite achiziționarea de licențe suplimentare pentru toate aplicațiile utilizate în cadrul proiectului, inclusiv la extinderea acestuia.

- Colectarea datelor:

Colectarea și transmiterea datelor de la echipamente:

Trebuie să fie asigurată colectarea continuă a datelor curente de la echipamentele de măsură și control (senzori, contoare, module I/O etc.), inclusiv de la dispozitivele de tip ICPCon/RemoDAQ, precum și contoarele SPG-761 (producător: “Logica”), SPT-961.1 (producător: “Logica”) prin protocoalele existente (DCON, M-Bus, Modbus TCP/OPC UA ș.a.). Datele sunt înregistrate pe RTU cu intervale de timp configurabile (de la XX minute până la YY minute), fiind colectate și prelucrate atât valorile curente, cât și cele arhivate, independent unele de altele. Informațiile rezultate sunt transmise către serverul Beneficiarului și integrate în sistemul SCADA existent. Afișarea acestora realizându-se conform specificațiilor (ID DDS  parametrilor) din Anexele nr. 2-6, iar datele rămân accesibile pentru analize și prelucrări ulterioare.

- Capacitatea (funcția) de a configura setările:

În prezent există un configurator (sub formă de aplicație web) pentru parametrizarea și administrarea sistemului. Executantul are obligația de a menține acest configurator fără modificări sau, dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, să furnizeze o soluție cel puțin la fel de performantă care să nu limiteze funcționalitățile existente. Configuratorul trebuie să permită accesul atât local, cât și de la distanță, cu autentificare prin parolă și restricții pentru utilizatorii neautorizați, să ofere posibilitatea definirii și editării parametrilor (inclusiv scări de măsurare), să permită stabilirea pragurilor de alarmă, adăugarea/eliminarea modulelor de colectare a datelor, configurarea canalelor de comunicație și funcții de diagnosticare a sistemului (Exemplu: Anexa 12).

- Stocarea datelor:

- Stocarea datelor instantanee pe RTU – minimum 12 luni.

- Asigurarea modalității eficiente de stocare a datelor cu configurarea unui sistem de protecție împotriva accesului neautorizat.

- Colectarea operativă a datelor de la  RTU se va  realiza prin protocoalele MQTT, ModBus.

- Afișarea datelor:

Modul de afișare din sistemul SCADA al Beneficiarului rămâne nemodificat și nu face obiectul modernizării. Beneficiarul utilizează în continuare produsul de vizualizare/SCADA deja existent, iar Executantul nu va interveni asupra principiilor de afișare sau interfeței grafice, utilizate până în prezent. Obiectivul este integrarea fără întreruperi a noilor date colectate în cadrul acestui sistem, menținând aceeași experiență de vizualizare și funcționalitate ca în configurația actuală.

- Forme de afișare a datelor

Formele de afișare a datelor, deja existente în sistemul de colectare, rămân neschimbate și își mențin funcționalitatea, nefiind supuse niciunei modernizări sau înlocuiri.

- Rapoarte

Rapoartele și formularele de raportare deja existente în sistemul de colectare a datelor din cadrul obiectelor rămân neschimbate și își mențin funcționalitatea, nefiind supuse niciunei modernizări sau înlocuiri.

Rapoartele care rulează pe RTU-urile locale din centralele termice CT Sud și CT Vest trebuie să rămână funcționale și să fie executate pe noul echipament, cu aceleași sarcini ca anterior. În cazul în care, în procesul de înlocuire, este necesară modificarea parțială sau totală a produsului software, Executantul are obligația de a realiza aceste ajustări în totalitate. De asemenea, toate observațiile și neconformitățile legate de rapoarte trebuie să fie remediate.

- Volumul  de  achizitivii a  echipamentelor și  lucrărilor:

- Furnizarea echipamentelor și materialelor.

- Lucrări de demontare a echipamentului vechi.

- Lucrări de montare a echipamentului nou.

- Lucrări de pornire, testare și ajustare a sistemului   monitorizare  obiectelor.

- Punerea în funcțiune și darea în exploatare  a  punctelor de  control.

- Instruirea personalului implicat în deservirea sistemului   monitorizare.

- Pregătirea și predarea documentației de execuție Beneficiarului.

Notă:

-Lista cu cantitățile de  bunuri și  lucrări   sunt prezentate în Anexele  Nr.1 la CS.

- Cerințe  privind    calculul  costului  achiziție:

Livrarea bunurilor  și  executarea lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru   modernizarea  sistemului  monitorizare  ”la  cheie”.

Costul  de achiziție va fi exprimat în lei fără   și  cu TVA  și   va rămâne fix pe toată perioada de derulare a contractului. Determinarea  valorilor  de  deviz  a lucrărilor  efectuate  de  către  antreprenori  se  efectuează  cu respectarea  cerințelor  ordinului  intern  ”TERMOELECTRICA” SA  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

Se vor asigura electricitate, mijloace antiincendiare - din contul   Beneficiarului  conform  p.6 ordinul indicat mai sus.

Condiții de executare a lucrărilor   sunt  normale.

- Condiții  de  ofertare:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Denumirea Executantului.

  - Declarație privind  experiența similară în  ultimii 5 ani.

  - Marca, tipul și caracteristicile complete ale fiecărei componente, producătorul.

  - Descrierea detaliată  a sistemului, conform cerințelor specificate în capitolele 7 – 16 ale  prezentului Caiet de sarcini. Ofertele tehnice care nu vor fi descrise conform cerințelor solicitate vor fi descalificate din start.

  - Planul detaliat de implementare a proiectului, cu prezentarea termenilor pentru fiecare etapă. Termenul de realizare a proiectului – cel mult 6 luni din data semnării contractului.

  - Certificat de garanție. Perioada de garanție pentru echipamentele livrate și lucrările efectuate.

  - Perioada de exploatare a echipamentelor.

  - Garanția  bancară.

  - Deviz de  cheltuieli: costul software-ului;  costul total al unităților de echipament (sau separat pentru fiecare), costul implementării protocoalelor de comunicații, lucrările de montare cu descifrare.

- Condiții contractuale:

-Bunurile se consideră predate de către ofertant și recepționate de cumpărător numai în cazul în care  au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- Bunurilor livrate  vor fi  ambalate, marcate și etichetate corespunzător cu cerințele specificate de producător în vederea transportării, depozitării în siguranță, starea fizică, să corespundă caracteristicilor tehnice;

- Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului sau la locul instalării (după caz ) se va efectua în baza facturii fiscale,  certificatul  calității/conformitate  a  bunului, certificatul de garanție sau  alt document ce va indica  perioada de garanție, începând de la data instalării( începutul funcționării )  a produsului ( fișe  tehnice, instrucțiuni tehnice întocmite de producător)  (după caz), Actul de primire – predare  a bunurilor  după cantitate;

- Numai  după  testarea,  prezentarea  tuturor documentelor  specificate  de  Cumpărător (după caz),   se  semnează  de Actul  de  primire -  predare  a bunurilor  după cantitate  de ambele părți și Vânzătorul eliberează factura fiscală  cu  data  recepției  bunurilor (după caz).

- Recepționarea lucrărilor efectuate – executarea  tuturor  sarcinilor conform cerințelor tehnice și condițiilor tehnice  solicitate pentru Software și echipamentul livrat, calitatea  tuturor bunurilor instalate vor fi confirmate  prin semnarea Procesului verbal de recepție de ambele părți - reprezentanții-Furnizorului – Cumpărătorului, a  proiectului în complex conform destinației.

- Toate  echipamentele, piesele de schimb ieșite din funcțiune în perioada de garanție ,vor fi înlocuite din contul  și  de către specialiștii Executantului. După înlocuirea echipamentelor, pieselor de schimb ieșite din funcțiune, Executant va prelungi  perioada de garanție începând de la data instalării (începutul funcționării).

- Cerințe de  mentenanță

- Perioada de garanție a echipamentelor, începând cu data recepției, va fi de minim 2 ani și se va referi  la toate componentele livrate. Perioada de garanție a software-ului, va fi de minim 1 an.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui centru de service pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Efectuarea reparațiilor într-un centru de service.

- Înlocuirea acelor module, piese care nu pot fi reparate.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor să fie de 7 zile sau după caz.

- Garanția la reparațiile efectuate: minim 12 luni de la returnare.

| ”TERMOELECTICA” SA Obiecte: SP1, CT Sud, CT Vest, Sursa-1 și Sursa-2 | Anexa nr. 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile  de  bunuri  și  lucrări

| Modernizarea sistemului de monitorizare a Stația de pompare nr.1, CT Sud ,CT Vest, Sursa-1 și Sursa-2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Nr. | Argumentare | Denumirea bunurilor și lucrărilor | UM | Cantitatea Puncte de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Bunuri |  |  |
| 1..1 | Preț.furniz. | Imobilizări necorporale: SOFTWARE | unit. | 9 |
| 1..2 | Preț.furniz. | Set de echipamente și materiale pentru asigurarea monitorizării de la distanță a parametrilor. | unit. | 9 |
|  |  | Bunuri, total |  |  |
| II |  | Lucrări |  |  |
| 2..1 | Calcul | Costul implementării protocoalelor de comunicații; lucrările de montare. | unit. | 9 |
|  |  | Lucrări, total |  |  |
|  |  | Elaborarea și implementarea., lei fără TVA |  |  |
|  |  | TVA |  |  |
|  |  | Total cu TVA, lei cu TVA |  |  |

Calculația    cheltuielilor

|  | Obiect |  | UM | SP-1 | CT Sud | CT Vest | Sursa nr.1 | Sursa nr.2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..1 | Imobilizări necorporale: SOFTWARE de аplicație |  | un. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | Set de echipamente și materiale |  | set |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | Bunuri Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costul implementării protocoalelor de comunicații; lucrările de montare | Norma orelor lucrătoară : 1 punct* 1 pers. | Tarif, lei*oră | Total SP-1 | Total, CT Sud | Total, CT Vest | Total, Sursa nr.1 | Total, Sursa nr.2 | Total |
| 2..1 | Servicii de elaborarea softului, inginer | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Servicii setarea transferului de date de la obiectul, inginer | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii setarea transferului de date de la obiectul, montator | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..3 | Montarea noului echipament. Remote terminal unit , inginer | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea noului echipament. Remote terminal unit , montator | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..4 | Ajustarea tuturor echipamentelor pentru monitorizarea, inginer | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajustarea tuturor echipamentelor pentru monitorizarea, montator | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..5 | Configurarea software-ului, 1pers., inginer | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..6 | Încercări, punerea în funcțiune și darea în exploatare, 1pers., inginer | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salariu direct | 59,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, (2 persoane). 30% din salariul pe economie 16100 lei p-u an.2025. (Lege nr.77 din 21.04.2016, art.15, p.2 și HG nr.845 din 18.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie din salariu direct | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costul de producţie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu din Costul de producție | 2,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total, p-u 1 punct |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total ,3 puncte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe obiecte |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Anexa nr. 2 Lista parametrilor  CT Vest

- Dispozitiv de măsurare a energie termică SPT961

- SPT961 (apă de adaos)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151t1 | Valoarea măsurată a debitului Reg. sub #1 | Q1_t1 | m3/h | 051ai040200 |
| 151t2 | Valoarea măsurată a debitului Reg. sub #2 | Q1_t2 | m3/h | 051ai040201 |
| 151t3 | Valoarea măsurată a debitului Intrare 1, Dn150 | Q1_t3 | m3/h | 051ai040202 |
| 151t4 | Valoarea măsurată a debitului Intrare 1, Dn40 | Q1_t4 | m3/h | 051ai040203 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii Reg. sub #1 | T_t1 | °C | 051ai04020A |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii Reg. sub #2 | T_t2 | °C | 051ai04020B |
| 157t1 | Debit de masă agent termic Reg. sub #1 | G_t1 | t/h | 051ai04020F |
| 157t2 | Debit de masă agent termic Reg. sub #2 | G_t2 | t/h | 051ai040210 |
| 158t1 | Puterea termică pe conductă Reg. sub #1 | w_t1 | Gcal/h | 051ai040214 |
| 158t2 | Puterea termică pe conductă Reg. sub #2 | w_t2 | Gcal/h | 051ai040215 |
| 351p1 | Puterea termică consumată pe magistrală Reg. sub #1,2 | Δw_p1 | Gcal/h | 051ai040219 |

- Valori arhive

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic Reg. sub #1 | T(s)_t1 | °C | 051ai0402022011 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic Reg. sub #1 | P(s)_t1 | kgf/cm² | 051ai0402022061 |
| 211t1 | Arhiva zilnică a masei agentului termic Reg. sub #1 | M(s)_t1 | tone | 051ai0402022111 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a energiei termice Reg. sub #1 | W(s)_t1 | Gcal | 051ai0402022161 |
| 221t1 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic Reg. sub #1 | V(s)_t1 | m3 | 051ai0402022211 |
| 406p1 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală Reg. sub #1,2 | ΔW(s)_p1 | Gcal | 051ai0402024061 |
| 071 | Arhiva zilnică a temperaturii apei reci | Txv(s) | °C | 051ai0402020710 |
| 075 | Arhiva zilnică a presiunii apei reci | Pxv(s) | kgf/cm² | 051ai0402020750 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic Reg. sub #2 | T(s)_t2 | °C | 051ai0402022012 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic Reg. sub #2 | P(s)_t2 | kgf/cm² | 051ai0402022062 |
| 211t2 | Arhiva zilnică a masei agentului termic Reg. sub #2 | M(s)_t2 | tone | 051ai0402022112 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a energiei termice Reg. sub #2 | W(s)_t2 | Gcal | 051ai0402022162 |
| 221t2 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic Reg. sub #2 | V(s)_t2 | m3 | 051ai0402022212 |
| 201t3 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic, Intrare 1, Dn150 | T(s)_t3 | °C | 051ai0402022013 |
| 206t3 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic, Intrare 1, Dn150 | P(s)_t3 | kgf/cm² | 051ai0402022063 |
| 211t3 | Arhiva zilnică a masei agentului termic, Intrare 1, Dn150 | M(s)_t3 | tone | 051ai0402022113 |
| 216t3 | Arhiva zilnică a energiei termice, Intrare 1, Dn150 | W(s)_t3 | Gcal | 051ai0402022163 |
| 221t3 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic, Intrare 1, Dn150 | V(s)_t3 | m3 | 051ai0402022213 |
| 406p2 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p2 | Gcal | 051ai0402024062 |
| 201t4 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t4 | °C | 051ai0402022064 |
| 206t4 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t4 | kgf/cm² | 051ai0402022114 |
| 211t4 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t4 | tone | 051ai0402022164 |
| 216t4 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t4 | Gcal | 051ai0402022214 |
| 221t4 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t4 | m3 | 051ai0402022115 |

- Dispozitiv de măsurare a agentului termic SPT961

- SPT961 (apă de rețea)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151t1 | Valoarea măsurată a debitului Tur Oraș | Q1_t1 | m3/h | 051ai040100 |
| 151t2 | Valoarea măsurată a debitului Retur Oraș | Q1_t2 | m3/h | 051ai040101 |
| 151t3 | Valoarea măsurată a debitului Tur Alfa | Q1_t3 | m3/h | 051ai040102 |
| 151t4 | Valoarea măsurată a debitului Retur Alfa | Q1_t4 | m3/h | 051ai040103 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii Tur Oraș | T_t1 | °C | 051ai04010A |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii Retur Oraș | T_t2 | °C | 051ai04010B |
| 156t3 | Valoarea măsurată a temperaturii Tur Alfa | T_t3 | °C | 051ai04010C |
| 156t4 | Valoarea măsurată a temperaturii Retur Alfa | T_t4 | °C | 051ai04010D |
| 157t1 | Debit de masă agent termic Tur Oraș | G_t1 | t/h | 051ai04010F |
| 157t2 | Debit de masă agent termic Retur Oraș | G_t2 | t/h | 051ai040110 |
| 157t3 | Debit de masă agent termic Tur Alfa | G_t3 | t/h | 051ai040111 |
| 157t4 | Debit de masă agent termic Retur Alfa | G_t4 | t/h | 051ai040112 |
| 158t1 | Puterea termică pe conductă Tur Oraș | w_t1 | Gcal/h | 051ai040114 |
| 158t2 | Puterea termică pe conductă Retur Oraș | w_t2 | Gcal/h | 051ai040115 |
| 158t3 | Puterea termică pe conductă Tur Alfa | w_t3 | Gcal/h | 051ai040116 |
| 158t4 | Puterea termică pe conductă Retur Alfa | w_t4 | Gcal/h | 051ai040117 |
| 351p1 | Puterea termică livrata raza Oraș | Δw_p1 | Gcal/h | 051ai040119 |
| 351p2 | Puterea termică livrata raza Alfa | Δw_p2 | Gcal/h | 051ai04011A |

- Valori arhivate

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t1 | °C | 051ai0401022011 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t1 | kgf/cm² | 051ai0401022061 |
| 211t1 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t1 | tone | 051ai0401022111 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t1 | Gcal | 051ai0401022161 |
| 221t1 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t1 | m3 | 051ai0401022211 |
| 406p1 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p1 | Gcal | 051ai0401024061 |
| 071 | Arhiva zilnică a temperaturii apei reci | Txv(s) | °C | 051ai0401020710 |
| 075 | Arhiva zilnică a presiunii apei reci | Pxv(s) | kgf/cm² | 051ai0401020750 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t2 | °C | 051ai0401022012 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t2 | kgf/cm² | 051ai0401022062 |
| 211t2 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t2 | tone | 051ai0401022112 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t2 | Gcal | 051ai0401022162 |
| 221t2 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t2 | m3 | 051ai0401022212 |
| 406p2 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p2 | Gcal | 051ai0401024062 |
| 201t3 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t3 | °C | 051ai0401022013 |
| 206t3 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t3 | kgf/cm² | 051ai0401022063 |
| 211t3 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t3 | tone | 051ai0401022113 |
| 216t3 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t3 | Gcal | 051ai0401022163 |
| 221t3 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t3 | m3 | 051ai0401022213 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de gaz SPG761

- SPG761 (gaz)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154t1 | Valoarea măsurată a presiunii gazului | Pг_t1 | kgf/cm² | 051ai040000 |
| 154t2 | Valoarea măsurată a presiunii gazului | Pг_t2 | kgf/cm² | 051ai040001 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii gazului | Tг_t1 | °C | 051ai040002 |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii gazului | Tг_t2 | °C | 051ai040003 |
| 163t1 | Volumul gazului | Vг_t1 | m3 | 051ai040004 |
| 163t2 | Volumul gazului | Vг_t2 | m3 | 051ai040005 |
| 158t1 | Debit volumetric | Qрг_t1 | m3/h | 051ai040006 |
| 158t2 | Debit volumetric | Qрг_t2 | m3/h | 051ai040007 |
| 159t1 | Debit volumetric | Qг_t1 | m3/h | 051ai040008 |
| 159t2 | Debit volumetric | Qг_t2 | m3/h | 051ai040009 |

- Valori arhivate

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii gazului | Tг(s)_t1 | °C | 051ai0400022011 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii gazului | Tг(s)_t2 | °C | 051ai0400022012 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii gazului | Pг(s)_t1 | kgf/cm² | 051ai0400022061 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii gazului | Pг(s)_t2 | kgf/cm² | 051ai0400022062 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a volumului gazului | Vг(s)_t1 | mii m3/h | 051ai0400022111 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a volumului gazului | Vг(s)_t2 | mii m3/h | 051ai0400022112 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de energie electrică

- intrare nr.1 (energie electrică)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v1 | Contor energie activă | Na_v1 | Mii kWh | 051ai022000 |
| 01_v1 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v1 | Mii kWh | 051ai022001 |
| 02_v1 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v1 | Mii kWh | 051ai022002 |
| 03_v1 | Putere activă curentă | Ra_v1 | kW | 051ai022003 |
| 04_v1 | Putere reactivă curentă | Rr_v1 | kVAR | 051ai022004 |
| KM_v1 | Coeficient de putere | tg φ_v1 | Rr_v1/Ra_v1 | 051aiisFI00 |
| 06_v1 | Curent faza A | Ia_v1 | A | 051ai02200C |
| 07_v1 | Curent faza B | Iv_v1 | A | 051ai02200D |
| 08_v1 | Curent faza C | Ic_v1 | A | 051ai02200E |
| 09_v1 | Tensiune faza A | Ua_v1 | V | 051ai02200F |
| 10_v1 | Tensiune faza B | Uv_v1 | V | 051ai022010 |
| 11_v1 | Tensiune faza C | Uc_v1 | V | 051ai022011 |

- ADD, intrare nr.2 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v2 | Contor energie activă | Na_v2 | Mii kWh | 051ai022100 |
| 01_v2 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v2 | Mii kWh | 051ai022101 |
| 02_v2 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v2 | Mii kWh | 051ai022102 |
| 03_v2 | Putere activă curentă | Ra_v2 | kW | 051ai022103 |
| 04_v2 | Putere reactivă curentă | Rr_v2 | kVAR | 051ai022104 |
| KM_v2 | Coeficient de putere | tg φ_v2 | Rr_v2/Ra_v2 | 051aiisFI01 |
| 06_v2 | Curent faza A | Ia_v2 | A | 051ai02210C |
| 07_v2 | Curent faza B | Iv_v2 | A | 051ai02210D |
| 08_v2 | Curent faza C | Ic_v2 | A | 051ai02210E |
| 09_v2 | Tensiune faza A | Ua_v2 | V | 051ai02210F |
| 10_v2 | Tensiune faza B | Uv_v2 | V | 051ai022110 |
| 11_v2 | Tensiune faza C | Uc_v2 | V | 051ai022111 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de energie electrică

- intrare nr.1 (energie electrică)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v1 | Contor energie activă | Na_v1 | Mii kWh | 051ai022000 |
| 01_v1 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v1 | Mii kWh | 051ai022001 |
| 02_v1 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v1 | Mii kWh | 051ai022002 |
| 03_v1 | Putere activă curentă | Ra_v1 | kW | 051ai022003 |
| 04_v1 | Putere reactivă curentă | Rr_v1 | kVAR | 051ai022004 |
| KM_v1 | Coeficient de putere | tg φ_v1 | Rr_v1/Ra_v1 | 051aiisFI00 |
| 06_v1 | Curent faza A | Ia_v1 | A | 051ai02200C |
| 07_v1 | Curent faza B | Iv_v1 | A | 051ai02200D |
| 08_v1 | Curent faza C | Ic_v1 | A | 051ai02200E |
| 09_v1 | Tensiune faza A | Ua_v1 | V | 051ai02200F |
| 10_v1 | Tensiune faza B | Uv_v1 | V | 051ai022010 |
| 11_v1 | Tensiune faza C | Uc_v1 | V | 051ai022011 |

- intrare nr.2 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v2 | Contor energie activă | Na_v2 | Mii kWh | 051ai022100 |
| 01_v2 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v2 | Mii kWh | 051ai022101 |
| 02_v2 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v2 | Mii kWh | 051ai022102 |
| 03_v2 | Putere activă curentă | Ra_v2 | kW | 051ai022103 |
| 04_v2 | Putere reactivă curentă | Rr_v2 | kVAR | 051ai022104 |
| KM_v2 | Coeficient de putere | tg φ_v2 | Rr_v2/Ra_v2 | 051aiisFI01 |
| 06_v2 | Curent faza A | Ia_v2 | A | 051ai02210C |
| 07_v2 | Curent faza B | Iv_v2 | A | 051ai02210D |
| 08_v2 | Curent faza C | Ic_v2 | A | 051ai02210E |
| 09_v2 | Tensiune faza A | Ua_v2 | V | 051ai02210F |
| 10_v2 | Tensiune faza B | Uv_v2 | V | 051ai022110 |
| 11_v2 | Tensiune faza C | Uc_v2 | V | 051ai022111 |

- intrare nr.3 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v3 | Contor energie activă | Na_v3 | Mii kWh | 051ai021E00 |
| 01_v3 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v3 | Mii kWh | 051ai021E01 |
| 02_v3 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v3 | Mii kWh | 051ai021E02 |
| 03_v3 | Putere activă curentă | Ra_v3 | kW | 051ai021E03 |
| 04_v3 | Putere reactivă curentă | Rr_v3 | kVAR | 051ai021E04 |
| KM_v3 | Coeficient de putere | tg φ_v3 | Rr_v3/Ra_v3 | 051aiisFI02 |
| 06_v3 | Curent faza A | Ia_v3 | A | 051ai021E0C |
| 07_v3 | Curent faza B | Iv_v3 | A | 051ai021E0D |
| 08_v3 | Curent faza C | Ic_v3 | A | 051ai021E0E |
| 09_v3 | Tensiune faza A | Ua_v3 | V | 051ai021E0F |
| 10_v3 | Tensiune faza B | Uv_v3 | V | 051ai021E10 |
| 11_v3 | Tensiune faza C | Uc_v3 | V | 051ai021E11 |

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd_tm | Presiune pe tur | Rp_tm | kgf/cm² | 001ai101B01 |
| Od_tm | Presiune pe retur | Ro_tm | kgf/cm² | 001ai101B02 |
| Pdr_t2 | Debitul Reg. nr.2 | Qpd_tm2 | m³/h | 001ai101B03 |
| Pdr_t1 | Debitul Reg. nr.1 | Qpd_tm1 | m³/h | 001ai101B04 |
| Or_tm1 | Debitul de retur Oraș | Qo_tm1 | m³/h | 001ai101B06 |
| Pr_tm1 | Debitul de tur Alfa | Qp_tm1 | m³/h | 001ai101B07 |
| Or_tm2 | Debitul de retur Alfa | Qo_tm2 | m³/h | 001ai101B08 |
| Pr_tm2 | Debitul de tur Oraș | Qp_tm2 | m³/h | 001ai101B09 |
| Tn_tm | Temperatură aer exterior | Tnv_tm | °C | 051ai020304 |

- Valori fictive

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rr_tm1 | Diferența de debit direcția Alfa | ΔG alf_tm | m³/h | 001aiisCTV1 |
| Rr_tm2 | Diferența de debit direcția Oraș | ΔG oras_tm | m³/h | 001aiisCTV2 |
| Sr_tm1 | Suma debitelor pe tur Alfa și Oraș | ΣG1_tm | m³/h | 001aiisCTV3 |
| Sr_tm2 | Suma debitelor pe retur Alfa și Oraș | ΣG2_tm | m³/h | 001aiisCTV4 |
| Rsr_tm | Diferența de debit între tur și retur Alfa/Oraș | ΔG_tm | m³/h | 001aiisCTV5 |
| Spr_tm | Suma Q Adaos (SPT) | ΣGp_tm | m³/h | 051aiis0GC2 |
| Str_tm | Suma energiei termice livrate | ΣQt_tm | Gcal | 051aiis0GC1 |
| Sar_tm | Suma energie electrice activ (consumul) | ΣRa_tm | kWh | 051aiis00E1 |
| Rnd_el | Randamentului_electric_% (el) | ΣRnd_el | % | 051aiis1112 |

- Anexa nr. 3. Lista parametrilor  CT Sud

- Dispozitiv de măsurare a agentului termic SPT961

- SPT961 (apă de adaos 1)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151t1 | Valoarea măsurată a debitului Raza1 | Q1_t1 | m3/h | 050ai040200 |
| 151t2 | Valoarea măsurată a debitului Raza2 | Q1_t2 | m3/h | 050ai040201 |
| 151t3 | Valoarea măsurată a debitului Raza1 | Q1_t3 | m3/h | 050ai040202 |
| 151t4 | Valoarea măsurată a debitului Raza2 | Q1_t4 | m3/h | 050ai040203 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii Raza1 | T_t1 | °C | 050ai04020A |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii Raza2 | T_t2 | °C | 050ai04020B |
| 157t1 | Debit de masă agent termic Raza1 | G_t1 | t/h | 050ai04020F |
| 157t2 | Debit de masă agent termic Raza2 | G_t2 | t/h | 050ai040210 |
| 158t1 | Puterea termică Raza1 | w_t1 | Gcal/h | 050ai040214 |
| 158t2 | Puterea termică Raza2 | w_t2 | Gcal/h | 050ai040215 |
| 351p1 | Sarcina termica livrata pe Raza1,2 | Δw_p1 | Gcal/h | 050ai040219 |

- Valori arhive

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului Raza1 | T(s)_t1 | °C | 050ai0402022011 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic Raza1 | P(s)_t1 | kgf/cm² | 050ai0402022061 |
| 211t1 | Arhiva zilnică a masei agentului termic Raza1 | M(s)_t1 | tone | 050ai0402022111 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a energiei termice Raza1 | W(s)_t1 | Gcal | 050ai0402022161 |
| 221t1 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic Raza1 | V(s)_t1 | m3 | 050ai0402022211 |
| 406p1 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală Raza1,2 | ΔW(s)_p1 | Gcal | 050ai0402024061 |
| 071 | Arhiva zilnică a temperaturii apei | Txv(s) | °C | 050ai0402020710 |
| 075 | Arhiva zilnică a presiunii apei | Pxv(s) | kgf/cm² | 050ai0402020750 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic Raza2 | T(s)_t2 | °C | 050ai0402022012 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic Raza2 | P(s)_t2 | kgf/cm² | 050ai0402022062 |
| 211t2 | Arhiva zilnică a masei agentului termic Raza2 | M(s)_t2 | tone | 050ai0402022112 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a energiei termice Raza2 | W(s)_t2 | Gcal | 050ai0402022162 |
| 221t2 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic Raza2 | V(s)_t2 | m3 | 050ai0402022212 |
| 406p2 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p2 | Gcal | 050ai0402024062 |
| 201t4 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t4 | °C | 050ai0402022064 |
| 206t4 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t4 | kgf/cm² | 050ai0402022114 |
| 211t4 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t4 | tone | 050ai0402022164 |
| 216t4 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t4 | Gcal | 050ai0402022214 |
| 221t4 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t4 | m3 | 050ai0402022115 |

- Dispozitiv de măsurare a agentului termic SPT961

- SPT961 (apă de adaos 2)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151t1 | Valoarea măsurată a debitului Tur Raza1 | Q1_t1 | m3/h | 050ai040100 |
| 151t2 | Valoarea măsurată a debitului Retur Raza1 | Q1_t2 | m3/h | 050ai040101 |
| 151t3 | Valoarea măsurată a debitului Tur Raza2 | Q1_t3 | m3/h | 050ai040102 |
| 151t4 | Valoarea măsurată a debitului Retur Raza2 | Q1_t4 | m3/h | 050ai040103 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii Tur R1 | T_t1 | °C | 050ai04010A |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii Retur R1 | T_t2 | °C | 050ai04010B |
| 156t3 | Valoarea măsurată a temperaturii Tur R1 | T_t3 | °C | 050ai04010C |
| 156t4 | Valoarea măsurată a temperaturii Retur R2 | T_t4 | °C | 050ai04010D |
| 157t1 | Debit de masă agent termic Tur R2 | G_t1 | t/h | 050ai04010F |
| 157t2 | Debit de masă agent termic Retur R1 | G_t2 | t/h | 050ai040110 |
| 157t3 | Debit de masă agent termic Tur R2 | G_t3 | t/h | 050ai040111 |
| 157t4 | Debit de masă agent termic Retur R2 | G_t4 | t/h | 050ai040112 |
| 158t1 | Puterea termică pe conductă Tur R1 | w_t1 | Gcal/h | 050ai040114 |
| 158t2 | Puterea termică pe conductă Retur R1 | w_t2 | Gcal/h | 050ai040115 |
| 158t3 | Puterea termică pe conductă Tur R2 | w_t3 | Gcal/h | 050ai040116 |
| 158t4 | Puterea termică pe conductă Retur R2 | w_t4 | Gcal/h | 050ai040117 |
| 351p1 | Puterea termică livrata pe magistrală R1 | Δw_p1 | Gcal/h | 050ai040119 |
| 351p2 | Puterea termică livrata pe magistrală R2 | Δw_p2 | Gcal/h | 050ai04011A |

- Valori arhivate

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t1 | °C | 050ai0401022011 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t1 | kgf/cm² | 050ai0401022061 |
| 211t1 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t1 | tone | 050ai0401022111 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t1 | Gcal | 050ai0401022161 |
| 221t1 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t1 | m3 | 050ai0401022211 |
| 406p1 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p1 | Gcal | 050ai0401024061 |
| 071 | Arhiva zilnică a temperaturii apei reci | Txv(s) | °C | 050ai0401020710 |
| 075 | Arhiva zilnică a presiunii apei reci | Pxv(s) | kgf/cm² | 050ai0401020750 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t2 | °C | 050ai0401022012 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t2 | kgf/cm² | 050ai0401022062 |
| 211t2 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t2 | tone | 050ai0401022112 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t2 | Gcal | 050ai0401022162 |
| 221t2 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t2 | m3 | 050ai0401022212 |
| 406p2 | Arhiva zilnică a energiei termice pe magistrală | ΔW(s)_p2 | Gcal | 050ai0401024062 |
| 201t3 | Arhiva zilnică a temperaturii agentului termic | T(s)_t3 | °C | 050ai0401022013 |
| 206t3 | Arhiva zilnică a presiunii agentului termic | P(s)_t3 | kgf/cm² | 050ai0401022063 |
| 211t3 | Arhiva zilnică a masei agentului termic | M(s)_t3 | tone | 050ai0401022113 |
| 216t3 | Arhiva zilnică a energiei termice | W(s)_t3 | Gcal | 050ai0401022163 |
| 221t3 | Arhiva zilnică a volumului agentului termic | V(s)_t3 | m3 | 050ai0401022213 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de gaz SPG761

- SPG761 (gaz)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154t1 | Valoarea măsurată a presiunii gazului | Pг_t1 | kgf/cm² | 050ai040000 |
| 154t2 | Valoarea măsurată a presiunii gazului | Pг_t2 | kgf/cm² | 050ai040001 |
| 156t1 | Valoarea măsurată a temperaturii gazului | Tг_t1 | °C | 050ai040002 |
| 156t2 | Valoarea măsurată a temperaturii gazului | Tг_t2 | °C | 050ai040003 |
| 163t1 | Volumul gazului | Vг_t1 | m3 | 050ai040004 |
| 163t2 | Volumul gazului | Vг_t2 | m3 | 050ai040005 |
| 158t1 | Debit volumetric al gazului | Qрг_t1 | m3/h | 050ai040006 |
| 158t2 | Debit volumetric al gazului | Qрг_t2 | m3/h | 050ai040007 |
| 159t1 | Debit volumetric al gazului | Qг_t1 | m3/h | 050ai040008 |
| 159t2 | Debit volumetric al gazului | Qг_t2 | m3/h | 050ai040009 |

- Valori arhivate

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201t1 | Arhiva zilnică a temperaturii gazului | Tг(s)_t1 | °C | 050ai0400022011 |
| 201t2 | Arhiva zilnică a temperaturii gazului | Tг(s)_t2 | °C | 050ai0400022012 |
| 206t1 | Arhiva zilnică a presiunii gazului | Pг(s)_t1 | kgf/cm² | 050ai0400022061 |
| 206t2 | Arhiva zilnică a presiunii gazului | Pг(s)_t2 | kgf/cm² | 050ai0400022062 |
| 216t1 | Arhiva zilnică a volumului gazului | Vг(s)_t1 | mii m3/h | 050ai0400022111 |
| 216t2 | Arhiva zilnică a volumului gazului | Vг(s)_t2 | mii m3/h | 050ai0400022112 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de energie electrică

- intrare nr.1 (energie electrică)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v1 | Contor energie activă | Na_v1 | Mii kWh | 050ai022000 |
| 01_v1 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v1 | Mii kWh | 050ai022001 |
| 02_v1 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v1 | Mii kWh | 050ai022002 |
| 03_v1 | Putere activă curentă | Ra_v1 | kW | 050ai022003 |
| 04_v1 | Putere reactivă curentă | Rr_v1 | kVAR | 050ai022004 |
| KM_v1 | Coeficient de putere | tg φ_v1 | Rr_v1/Ra_v1 | 050aiisFI00 |
| 06_v1 | Curent faza A | Ia_v1 | A | 050ai02200C |
| 07_v1 | Curent faza B | Iv_v1 | A | 050ai02200D |
| 08_v1 | Curent faza C | Ic_v1 | A | 050ai02200E |
| 09_v1 | Tensiune faza A | Ua_v1 | V | 050ai02200F |
| 10_v1 | Tensiune faza B | Uv_v1 | V | 050ai022010 |
| 11_v1 | Tensiune faza C | Uc_v1 | V | 050ai022011 |

- intrare nr.2 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v2 | Contor energie activă | Na_v2 | Mii kWh | 050ai022100 |
| 01_v2 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v2 | Mii kWh | 050ai022101 |
| 02_v2 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v2 | Mii kWh | 050ai022102 |
| 03_v2 | Putere activă curentă | Ra_v2 | kW | 050ai022103 |
| 04_v2 | Putere reactivă curentă | Rr_v2 | kVAR | 050ai022104 |
| KM_v2 | Coeficient de putere | tg φ_v2 | Rr_v2/Ra_v2 | 050aiisFI01 |
| 06_v2 | Curent faza A | Ia_v2 | A | 050ai02210C |
| 07_v2 | Curent faza B | Iv_v2 | A | 050ai02210D |
| 08_v2 | Curent faza C | Ic_v2 | A | 050ai02210E |
| 09_v2 | Tensiune faza A | Ua_v2 | V | 050ai02210F |
| 10_v2 | Tensiune faza B | Uv_v2 | V | 050ai022110 |
| 11_v2 | Tensiune faza C | Uc_v2 | V | 050ai022111 |

- Dispozitiv de măsurare a consumului de energie electrică

- intrare nr.1 (energie electrică)

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v1 | Contor energie activă | Na_v1 | Mii kWh | 050ai022000 |
| 01_v1 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v1 | Mii kWh | 050ai022001 |
| 02_v1 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v1 | Mii kWh | 050ai022002 |
| 03_v1 | Putere activă curentă | Ra_v1 | kW | 050ai022003 |
| 04_v1 | Putere reactivă curentă | Rr_v1 | kVAR | 050ai022004 |
| KM_v1 | Coeficient de putere | tg φ_v1 | Rr_v1/Ra_v1 | 050aiisFI00 |
| 06_v1 | Curent faza A | Ia_v1 | A | 050ai02200C |
| 07_v1 | Curent faza B | Iv_v1 | A | 050ai02200D |
| 08_v1 | Curent faza C | Ic_v1 | A | 050ai02200E |
| 09_v1 | Tensiune faza A | Ua_v1 | V | 050ai02200F |
| 10_v1 | Tensiune faza B | Uv_v1 | V | 050ai022010 |
| 11_v1 | Tensiune faza C | Uc_v1 | V | 050ai022011 |

- intrare nr.2 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v2 | Contor energie activă | Na_v2 | Mii kWh | 050ai022100 |
| 01_v2 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v2 | Mii kWh | 050ai022101 |
| 02_v2 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v2 | Mii kWh | 050ai022102 |
| 03_v2 | Putere activă curentă | Ra_v2 | kW | 050ai022103 |
| 04_v2 | Putere reactivă curentă | Rr_v2 | kVAR | 050ai022104 |
| KM_v2 | Coeficient de putere | tg φ_v2 | Rr_v2/Ra_v2 | 050aiisFI01 |
| 06_v2 | Curent faza A | Ia_v2 | A | 050ai02210C |
| 07_v2 | Curent faza B | Iv_v2 | A | 050ai02210D |
| 08_v2 | Curent faza C | Ic_v2 | A | 050ai02210E |
| 09_v2 | Tensiune faza A | Ua_v2 | V | 050ai02210F |
| 10_v2 | Tensiune faza B | Uv_v2 | V | 050ai022110 |
| 11_v2 | Tensiune faza C | Uc_v2 | V | 050ai022111 |

- intrare nr.3 (energie electrică)

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_v3 | Contor energie activă | Na_v3 | Mii kWh | 050ai021E00 |
| 01_v3 | Contor energie reactivă capacitivă | Ne_v3 | Mii kWh | 050ai021E01 |
| 02_v3 | Contor energie reactivă inductivă | Ni_v3 | Mii kWh | 050ai021E02 |
| 03_v3 | Putere activă curentă | Ra_v3 | kW | 050ai021E03 |
| 04_v3 | Putere reactivă curentă | Rr_v3 | kVAR | 050ai021E04 |
| KM_v3 | Coeficient de putere | tg φ_v3 | Rr_v3/Ra_v3 | 050aiisFI02 |
| 06_v3 | Curent faza A | Ia_v3 | A | 050ai021E0C |
| 07_v3 | Curent faza B | Iv_v3 | A | 050ai021E0D |
| 08_v3 | Curent faza C | Ic_v3 | A | 050ai021E0E |
| 09_v3 | Tensiune faza A | Ua_v3 | V | 050ai021E0F |
| 10_v3 | Tensiune faza B | Uv_v3 | V | 050ai021E10 |
| 11_v3 | Tensiune faza C | Uc_v3 | V | 050ai021E11 |

- Valori instantanee

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd_tm | Presiune pe tur | Rp_tm | kgf/cm² | 001ai070101 |
| Od_tm | Presiune pe retur | Ro_tm | kgf/cm² | 001ai070102 |
| Pdr_2 | Debitul de completare Reg. nr.2 | Qpd_tm2 | m³/h | 001ai070103 |
| Pdr_1 | Debitul de completare Reg. nr.1 | Qpd_tm1 | m³/h | 001ai070104 |
| Or_t1 | Debitul de retur Raza1 | Qo_tm1 | m³/h | 001ai070106 |
| Pr_t1 | Debitul de tur Raza2 | Qp_tm1 | m³/h | 001ai070107 |
| Or_t2 | Debitul de retur Raza2 | Qo_tm2 | m³/h | 001ai070108 |
| Pr_t2 | Debitul de tur Raza1 | Qp_tm2 | m³/h | 001ai070109 |

- Valori fictive

| Cod | Denumirea mărimii măsurate | Simbol | Unitate | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rr_tm1 | Diferența de debit direcția Raza1 | ΔG R1_tm | m³/h | 001aiisCTS1 |
| Rr_tm2 | Diferența de debit direcția Raza2 | ΔG R2_tm | m³/h | 001aiisCTS2 |
| Sr_tm1 | Suma debitelor pe tur Raza1 și Raza2 | ΣG1_tm | m³/h | 001aiisCTS3 |
| Sr_tm2 | Suma debitelor pe retur Raza1 și Raza2 | ΣG2_tm | m³/h | 001aiisCTS4 |
| Rsr_tm | Diferența de debit între tur și retur R1 și R2 | ΔG_tm | m³/h | 001aiisCTS5 |
| Spr_tm | Suma debitelor de completare | ΣGp_tm | m³/h | 050aiis0GC2 |
| Str_tm | Suma energiei termice livrate | ΣQt_tm | Gcal | 050aiis0GC1 |
| Sar_tm | Suma energiei active absolute | ΣRa_tm | kWh | 050aiis00E1 |

- Anexa nr. 4. Lista parametrilor  SP-1 (Modbus TCP)

|  | Variable | Address | Leng. | Type | Comment (Modbus TCP) Analog input | ID DDS _dds name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_1 | %MW60200 | 2 | DWORD | Cuvântul pentru Alarme 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 1 | 037di0300b0 - 037di0300b31 |
|  | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_2 | %MW60202 | 2 | DWORD | Cuvântul pentru Alarme 2. Modul de adresare este descris in Tabelul 2 | 037di0301b0 – 037di0301b31 |
|  | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_3 | %MW60204 | 2 | DWORD | Cuvântul pentru Alarme 3. Modul de adresare este descris in Tabelul 3 | 037di0302b0 – 037di0302b30 |
|  | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_4 | %MW60206 | 2 | DWORD | Cuvântul pentru Alarme 4. Modul de adresare este descris in Tabelul 4 | 037di0303b0 – 037di0303b18 |
|  | POU_PRELUCRARE_EVENIMENTE.EVENIMENTE_WORD_1 | %MW60208 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Event 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 5 | 037ai0304 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_POZITIE_MV1_2 | %MW60210 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV1.2 (0…100%) | 037ai0305 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_POZITIE_MV2_3 | %MW60212 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV2.3 (0…100%) | 037ai0306 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_STATUT_MV1_2 | %MW60214 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV1.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0307 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_STATUT_MV2_3 | %MW60215 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV2.3. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0308 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_SET_P_MV1_2 | %MW60216 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV1.2 in regim de PID | 037ai0309 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_Y_MAN_MV1_2 | %MW60218 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV1.2 in regim manuala | 037ai0310 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_Y_MAN_MV2_3 | %MW60220 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV2.3 in regim manuala | 037ai0311 |
|  | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_PID_Y_MV1_2 | %MW60222 | 2 | REAL | Semnalul de ieșire a PID regulatorului pentru vana MV1.2 | 037ai0312 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV3_1 | %MW60224 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV3.1 (0…100%) | 037ai0313 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV3_2 | %MW60226 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV3.2 (0…100%) | 037ai0314 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV4_1 | %MW60228 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV4.1 (0…100%) | 037ai0315 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV4_2 | %MW60230 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV4.2 (0…100%) | 037ai0316 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV5_1 | %MW60232 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV5.1 (0…100%) | 037ai0317 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV5_2 | %MW60234 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV5.2 (0…100%) | 037ai0318 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV1_1 | %MW60236 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV1.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0319 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV1_3 | %MW60237 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV1.3. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0320 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_1 | %MW60238 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV2.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0321 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_2 | %MW60239 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV2.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0322 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_4 | %MW60240 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV2.4. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0323 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV3_1 | %MW60241 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV3.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0324 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV3_2 | %MW60242 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV3.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0325 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV4_1 | %MW60243 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV4.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0326 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV4_2 | %MW60244 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV4.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0327 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV5_1 | %MW60245 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV5.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0328 |
|  | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV5_2 | %MW60246 | 1 | WORD | Cuvântul pentru Statutul vanei MV5.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6 | 037ai0329 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF1 | %MW60248 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 1. Convertizorul de frecventa 1 | 037ai0330 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF2 | %MW60250 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 2. Convertizorul de frecventa 2 | 037ai0331 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF3 | %MW60252 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 3. Convertizorul de frecventa 3 | 037ai0332 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF1 | %MW60254 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 1 | 037ai0333 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF2 | %MW60256 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 2 | 037ai0334 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF3 | %MW60258 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 3 | 037ai0335 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF1 | %MW60260 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 1 | 037ai0336 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF2 | %MW60261 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 2 | 037ai0337 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF3 | %MW60262 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 3 | 037ai0338 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.OUT_Y_PID_C | %MW60264 | 2 | REAL | Semnalul de ieșire a PID regulatorului pentru vana dirijarea pompelor | 037ai0339 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF1 | %MW60266 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI3.1 (0…6Bar) | 037ai0340 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF2 | %MW60268 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI4.1 (0…6Bar) | 037ai0341 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF3 | %MW60270 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI5.1 (0…6Bar) | 037ai0342 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF1 | %MW60272 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI3.2 (0…16Bar) | 037ai0343 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF2 | %MW60274 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI4.2 (0…16Bar) | 037ai0344 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF3 | %MW60276 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI5.2 (0…16Bar) | 037ai0345 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF1 | %MW60278 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 1. Convertizorul de frecventa 1 | 037ai0346 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF2 | %MW60280 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 2. Convertizorul de frecventa 2 | 037ai0347 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF3 | %MW60282 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 3. Convertizorul de frecventa 3 | 037ai0348 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF1 | %MW60284 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 1. Convertizorul de frecventa 1 | 037ai0349 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF2 | %MW60286 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 2. Convertizorul de frecventa 2 | 037ai0350 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF3 | %MW60288 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 3. Convertizorul de frecventa 3 | 037ai0351 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF1 | %MW60290 | 1 | INT | Cuvântul pentru Regimul de funcționare a pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 7 | 037ai0352 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF2 | %MW60291 | 1 | INT | Cuvântul pentru Regimul de funcționare a pompei 2. Modul de adresare este descris in Tabelul 7 | 037ai0353 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF3 | %MW60292 | 1 | INT | Cuvântul pentru Regimul de funcționare a pompei 3. Modul de adresare este descris in Tabelul 7 | 037ai0354 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF1 | %MW60293 |  | INT | Cuvântul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8 | 037ai0355 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF2 | %MW60294 | 1 | INT | Cuvântul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8 | 037ai0356 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF3 | %MW60295 | 1 | INT | Cuvântul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8 | 037ai0357 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_H1_1 | %MW60296 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al debitmetrului HI1.1 (0…4000m3/h) | 037ai0358 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_H2_1 | %MW60298 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al debitmetrului HI2.1 (0…4000m3/h) | 037ai0359 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_1 | %MW60300 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.1 (0…25Bar) | 037ai0360 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_2 | %MW60302 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.2 (0…25Bar) | 037ai0361 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_3 | %MW60304 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.3 (0…25Bar) | 037ai0362 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_4 | %MW60306 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.4 (0…25Bar) | 037ai0363 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_1A | %MW60308 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.1A (0…10Bar) | 037ai0364 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_2 | %MW60310 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.2 (0…4Bar) | 037ai0365 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_3 | %MW60312 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.3 (0…6Bar) | 037ai0366 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_4 | %MW60314 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.4 (0…16Bar) | 037ai0367 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_5 | %MW60316 | 2 | RREAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.5 (0…16Bar) | 037ai0368 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_6 | %MW60318 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.6 (0…16Bar) | 037ai0369 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI1_1 | %MW60320 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI1.1 (0…130C) | 037ai0370 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI1_2 | %MW60322 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI1.2 (0…130C) | 037ai0371 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI2_1 | %MW60324 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI2.1 (0…130C) | 037ai0372 |
|  | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI2_2 | %MW60326 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI2.2 (0…130C) | 037ai0373 |
|  | POU_DIRIJARE_CF.PID_SET_POINT_CF | %MW60328 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul de reglare a pompelor | 037ai0374 |

| Bit | Variable | Alarma Text (Modbus TCP ) Digital input | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- |
| B00 | A1_TENSIUNE_RETEA | A1.Tensiune de Alimentare 380VAC RETEA Nu Corespunde Parametrilor | 037di0300b0 |
| B01 | A2_TENSIUNE_UPS | A2.Tensiune de Alimentare 380VAC UPS Nu Corespunde Parametrilor | 037di0300b1 |
| B02 | A3_SURSA_DC_T1 | A3.Sursa de Alimentare 24VDC T1. DEFECT | 037di0300b2 |
| B03 | A4_SURSA_DC_T2 | A4.Sursa de Alimentare 24VDC T2. DEFECT | 037di0300b3 |
| B04 | A5_REDUNDANTA_C1 | A5.Dispozitiv Redundanta VDC C1. Funcționare pe o Singura Sursa VDC | 037di0300b4 |
| B05 | A6_PROT_F5_T1 | A6.Declansare Protecție Sursa VDC T1. Dispozitiv de Protecție - F5 | 037di0300b5 |
| B06 | A7_PROT_F6_T2 | A7.Declansare Protecție Sursa VDC T2. Dispozitiv de Protecție - F6 | 037di0300b6 |
| B07 | A8_PROT_F7_220_PC | A8.Declansare Protecție Circuit 220VAC PC. Dispozitiv de Protecție - F7 | 037di0300b7 |
| B08 | A9_PROT_F8_220_PF | A9.Declansare Protecție Circuit 220VAC PF. Dispozitiv de Protecție - F8 | 037di0300b8 |
| B09 | A10_PROT_F9_24_PC | A10.Declansare Protecție circuit 24VDC(PC). Dispozitiv de Protecție - F9 | 037di0300b9 |
| B10 | A11_PROT_F10_24_PF | A11.Declansare Protecție circuit 24VDC(PF). Dispozitiv de Protecție - F10 | 037di0300b10 |
| B11 | A12_ERROR_U1_MV1_2 | A12.Erroare Convertizor U1 (MV1.2) | 037di0300b11 |
| B12 | A13_ERROR_U2_MV2_3 | A13.Erroare Convertizor U2 (MV2.3) | 037di0300b12 |
| B13 | A14_PLC_U_ERROR | A14.Erroare PLC Control U1&U2 | 037di0300b13 |
| B14 | A15_PROT_F13_HI1_1 | A15.Declansare Protecție Alimentare Debitmetru. Dispozitiv de Protecție - F13 | 037di0300b14 |
| B15 | A16_PROT_F17_SWICH | A16.Declansare Protecție Alimentare SWICH. Dispozitiv de Protecție - F17 | 037di0300b15 |
| B16 | A17_PROT_F18_T4 | A17.Declansare Protecție Sursa VDC T4. Dispozitiv de Protecție - F18 | 037di0300b16 |
| B17 | A18_PROT_F19_DI | A18.Declansare Protecție Circuit DI. Dispozitiv de Protecție - F19 | 037di0300b17 |
| B18 | A19_PROT_F20_DO | A19.Declansare Protecție Circuit AI/AO. Dispozitiv de Protecție - F21 | 037di0300b18 |
| B19 | A20_PROT_F21_AI_AO | A20.Declansare Protecție Circuit AI/AO. Dispozitiv de Protecție - F21 | 037di0300b19 |
| B20 | A21_EMERGENCY_STOP | A21.Este Apăsat Butonul Emergency STOP | 037di0300b20 |
| B21 | A22_INTRARE_1_TRIP | A22.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Intrare 1 TRIP | 037di0300b21 |
| B22 | A23_PROT_CF1_TRIP | A23.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Alimentare CF1 TRIP | 037di0300b22 |
| B23 | A24_PROT_CF2_TRIP | A24.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Alimentare CF2 TRIP | 037di0300b23 |
| B24 | A25_CUPLA_TRIP | A25.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Cupla TRIP | 037di0300b24 |
| B25 | A26_INTRARE_2_TRIP | A26.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Intrare 2 TRIP | 037di0300b25 |
| B26 | A27_PROT_CF3_TRIP | A27.Declansare Protecție Panou Distribuție Central. Alimentare CF3 TRIP | 037di0300b26 |
| B27 | A28_AUX_INTR_1_TRIP | A28.Declansare Protecție Panou Distribuție Servicii Proprii. Intrare 1 TRIP | 037di0300b27 |
| B28 | A29_AUX_INTR_2_TRIP | A29.Declansare Protecție Panou Distribuție Servicii Proprii. Intrare 2 TRIP | 037di0300b28 |
| B29 | A30_CODITIE_SZ | A30.Sunt Întrunite condițiile de Secționare a Zonelor | 037di0300b29 |
| B30 | A31_INITIERE_SZ | A31.Este Inițiata Procedura de Secționare a Zonelor | 037di0300b30 |
| B31 | A32_SZ_PI1_1_MIN | A32.Presiune pe Tur la RPT sa Diminuat Mai Jos de Pragul Stabilit | 037di0300b31 |

- Anexa nr. 5. Lista parametrilor  Sursa 1

| Nr. | Denumirea mărimii măsurate | Unitatea | Modul | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sursa1 Tur Linia | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020206 |
| 2 | Sursa1 Retur Linia | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020205 |
| 3 | Sursa1 Tur Ciocana | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020201 |
| 4 | Sursa1 Retur Ciocana | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020202 |
| 5 | Sursa1 Tur Botanica | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020203 |
| 6 | Sursa1 Retur Botanica | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 052ai020204 |
| 7 | Sursa1 Tur Budești | presiunea, kgf/cm² | ASKTP Sursa1_SQL | 10114 |
| 8 | Sursa1 Retur Budești | presiunea, kgf/cm² | ASKTP Sursa1_SQL | 10115 |
| 9 | Sursa1 Delta Debit Linia | t/h | ASKTP Sursa1_SQL | 10117 |
| 10 | Sursa1 Delta Debit Linia Ciocana | t/h | ASKTP Sursa1_SQL | 10118 |
| 11 | Sursa1 Delta Debit Linia Botanica | t/h | ASKTP Sursa1_SQL | 10119 |
| 12 | Sursa1 Delta Debit Linia Budești | t/h | ASKTP Sursa1_SQL | 10120 |
| 13 | Sursa1 Adaos 0-800 (debit) | m³/h | ICP Con 7017_ AI | 052ai020300 |
| 14 | Sursa1 Adaos 0-125 (debit) | m³/h | ICP Con 7017_ AI | 052ai020301 |

- Anexa nr. 6. Lista parametrilor  Sursa 2

| Nr. | Denumirea mărimii măsurate | Unitatea | Modul | ID DDS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sursa2 Retur Oras | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 053ai020300 |
| 2 | Sursa2 Retur Ciocana | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 053ai020301 |
| 3 | Sursa2 Tur | presiunea, kgf/cm² | ICP Con 7017_ AI | 053ai020304 |
| 4 | Sursa2 Adaos 0-80 debit | m³/h | ICP Con 7017_ AI | 053ai020203 |
| 5 | Sursa2 Adaos 0-250 | m³/h | ICP Con 7017_ AI | 053ai020302 |
| 6 | Sursa2 Adaos debit | m³/h | SPT961.1_Lovati_139 | 001ai0100011573 |

- Anexa nr. 7. Schema tehnologic CT _Vest (Exemplu)

- Anexa nr. 8. Schema tehnologic CT _Sud (Exemplu)

- Anexa nr. 9. Schema tehnologic SP-1 (Exemplu)

- Anexa nr. 10. Schema tehnologic Sursa-1 (Exemplu)

- Anexa nr. 11. Schema tehnologic Sursa 2 (Exemplu)

- Anexa nr. 12. Exemplu  config