CAIET DE SARCINI

Obiectul Caietului de Sarcini: Lucrări de termoizolare a rețelelor termice.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristici tehnice, volume | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45300000-0 | Lucrări de termoizolare a rețelelor termice | - | - | Conform pct.7; Conform Anexei nr.1 | 4 500 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: mai 2025 - decembrie 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor executate la termoizolarea rețelelor termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul va avea obligația de a înlătura defectele fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului ”Termoelectrica” nr. 195 din 26.12.2024 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

4. Documentația normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Izolația termică a utilajului și a conductelor – NCM G.04.08:2018 |
| 2. | Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale – SM EN 14303:2017, |
| 3. | Sistem management al calității – ISO-9001 |
| 4. | #### Legea Privind calitatea în construcții în Republica Moldova. Nr. 721 din 02-02-1996 |

5.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1.  Experiența în domeniu minim 5 ani.

2.  Lista personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnic-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui            de șantier.

4.  Certificat ISO 9001 (Sistem management al calității)

6.  Cerințe generale.

- Termenul de executare – conform comenzii Beneficiarului, mai - decembrie 2025;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze normelor de exploatare a  utilajului;

- Ofertele care nu vor corespunde cerințelor caietului de sarcini nu vor fi examinate.

7. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se va aplica în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitar-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificată (rezultatele încercărilor executate de  Organizațiile de acreditare și autentificate vor fi aprobate prin certificat de conformitate al Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303).

| Nr d/o | Caracteristici | Unitate de măsură | Valori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea | kg/m³ | ≥ 70 |
| 2. | Temperatura de utilizare EN 14303 | oC | 500 – 2500 |
| 3. | Absorbția de apă pe termen scurt, conform EN 1609 | kg/m2 | ≤1 |
| 4. | Coeficientul de conductibilitate termică la +50oC | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 5. | Clasa de combustie conform EN 13501-1 | clasa | A1 |
| 6. | Lungimea cochiliei EN 14303 | mm | 1000 |
| 7. | Grosimea cilindru din vată minerală bazaltică | mm | 60 |
| 8. | Protecția la coroziune sub izolație, conform EN 13468 | - | CL10 |

Anexa nr.1

Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea. |  |  |
| 1 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata intr-un strat | m2 | 900,00 |
| 2 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 200,00 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. | m2 | 200,00 |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 900,00 |
| 5 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 | 600,00 |
| 6 | RpIzD47B | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma | m2 | 100,00 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Разборка термоизоляции трубопроводов из штукатурки) | m2 | 2.400,00 |
| 8 | RpIzD47D | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din polistiren spuma | m2 | 250,00 |
| 9 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | 200,00 |
| 10 | RpIzD47F | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu segmenti din placi de pluta aglomerata cu bitum (INCARCAREA BITUMOPERLIT ) | m2 | 30,00 |
| 11 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma de otel zincata. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки из оцинкованной проволоки) | m2 | 100,00 |
| 12 | RpIzC48A1 | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma de otel zincata. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс: сетки из оцинкованной проволоки. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 40,00 |
| 13 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 | 10,00 |
| 14 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 30,00 |
| 15 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 3,00 |
| 16 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 30,00 |
| 17 | RpCU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m | t | 150,00 |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 300,00 |
| 19 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции) | t | 300,00 |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,00 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
| 22 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,00 |
| 23 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 20,00 |
| 24 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 60,00 |
| 25 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 200,00 |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 10,00 |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
| 28 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 25,00 |
| 29 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 20,00 |
| 30 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 60,00 |
| 31 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 200,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea. |  |  |
| 32 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4.300,00 |
| 33 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 100,00 |
| 34 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 4.200,00 |
| 35 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) | m2 | 50,00 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 50,00 |
| 37 | RpIzD03A | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 20,00 |
| 38 | RpIzD03A1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 20,00 |
| 39 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 50,00 |
| 40 | RpIzD03B1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 20,00 |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60mm. | m2 | 120,00 |
| 42 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 6.000,00 |
| 43 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 40,00 |
| 44 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte | m2 | 20,00 |
| 45 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte | m2 | 20,00 |
| 46 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga pe portiuni drepte (Folga alumizata ) | m2 | 200,00 |
| 47 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe coturi si curbe | m2 | 20,00 |
| 48 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pe coturi si curbe (Folga alumizata ) | m2 | 40,00 |
| 49 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe | m2 | 10,00 |
| 50 | RpIzD16B | Protectia termoizolatiei la conducte, legata cu sirma, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime ( Стеклосетка) | m2 | 20,00 |
| 51 | RpIzD16B1 | Protectia termoizolatiei la conducte, legata cu sirma, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune ( Стеклосетка) | m2 | 20,00 |
| 52 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 3.900,00 |
| 53 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 40,00 |
| 54 | RpIzD18D1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare. Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 20,00 |
| 55 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 3.940,00 |
| 56 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 40,00 |
| 57 | RpIzD18E1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare | m2 | 20,00 |
| 58 | RpIzD18E1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 59 | RpIzD18E1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare. Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 5,00 |
| 60 | RpIzD18E2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, montare | m2 | 25,00 |
| 61 | RpIzD18E2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, montare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 62 | RpIzD18F1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare | m2 | 1.900,00 |
| 63 | RpIzD18F1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 64 | RpIzD18F1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare. Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 10,00 |
| 65 | RpIzD18F2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare | m2 | 1.910,00 |
| 66 | RpIzD18F2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 67 | RpIzD50A | Armarea termoizolației, executata cu plasa "Rabița" la conducte | m2 | 1.000,00 |
| 68 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac (argintiu) | m2 | 100,00 |
| 69 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 100,00 |
| 70 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase. | m2 | 330,00 |