Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 40 din 23.04.2024

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.

Numărul: CG-23B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri, precum contoare industriale și corectoare, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măs | Cant. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38550000-5 | Contor rotor G-40; DN-50; D-1:100 | buc. | 10 |  |  |
| 2 | 38550000-5 | Contor rotor G-16; DN-50; D-1:40 | buc. | 1 |  |  |
| 3 | 38550000-5 | Contor rotor G-25; DN-50; D-1:60 | buc. | 4 |  |  |
| 4 | 38550000-5 | Contor rotor G-160; DN-80; D-1:160 | buc. | 1 |  |  |
| 5 | 38550000-5 | Contor rotor G-100; DN-80; D-1:160 | buc. | 1 |  |  |
| 6 | 38550000-5 | Contor rotor G-100; DN-50; D-1:100 | buc. | 3 |  |  |
| 7 | 38550000-5 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 200-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) | buc. | 3 |  |  |
| 8 | 38550000-5 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) | buc. | 9 |  |  |
| 9 | 38550000-5 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena internă) | buc. | 4 |  |  |
| 10 | 38550000-5 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-520 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) | buc. | 12 |  |  |
| Total: |  |  |  |  | 48 |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 150 de zile din momentul semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2024;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău, cu organizarea verificării transmiterii predării datelor prin modem la adresa Beneficiarului;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

Cerințe față de CONTOR rotor:

- Trebuie să respecte cerințele DIN EN12480:2018, OIML R137/2014, MID 2014/32/UE;

- Clasa de precizie metrologică - AC 1.0;

- Temperatura gazului măsurat și temperatura mediului ambiant de la -25 °C pînă la +50 °C;

- Posibilitate de instalare pe secțiuni orizontale și verticale ale conductelor de gaz;

- Presiunea de lucru a contorului - până la 1,6 MPa;

- Corpul contorului trebuie să fie echipat cu elemente de conectare a senzorului de măsurare a presiunii cu mufă filetată și pentru montarea senzorului de temperatură;

- Mecanismul de calcul al contorului trebuie să aibă posibilitate de a fi reparat și calibrat (reglat) prin înlocuirea perechii de angrenaje;

- Certificare ATEX - zonă cu pericol de explozie 1;

- Grad de protecție - IP67;

- Capacul indicatorului fabricat din material rezistent la razele UV;

- Mecanism mecanic de calcul cu role cu 8 cifre;

- Ieșire de impuls trebuie să fie cu frecvență joasă, LF;

- Prezența sticlei indicatoare de ulei pentru controlul nivelului acestuia;

- Set minim de livrare:

a) contor de gaz rotativ - 1 unitate;

b) inele de etanșare cu diametrul corespunzător pentru conectarea cu flanșă la conducta de gaz - 1 pereche;

c) filtru cu plasă conică - 1 bucată;

d) recipient cu ulei mineral pentru o umplere completă a contorului - 1 bucată;

e) manual de utilizare;

f) certificat de calibrare sau buletin de verificare metrologică.

Cerințe față de CORECTOR al volumelor de gaze:

- Trebuie să respecte cerințele EN 12405-1:2022;

- Tipul de conversie a volumului de gaze naturale – PTZ;

- Conversia volumului de gaz din condiții de măsurare în condiții standard (200C; 101,325 kPa) în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 297/2022;

- Convertorul de volum trebuie să fie echipat cu senzori extensibili de presiune absolută și de temperatură conectați printr-un cablu cu lungimea de min. 2,5 m;

- Modemul GSM min. 3G încorporat. Dotat cu o antenă internă sau externă (conform specificației din tabel) pentru organizarea sistemului M2M de transmitere fără fir a datelor acumulate de către convertorul de volum;

- Suport pentru protocolul de comunicare: Modbus/Gazmodem sau Modbus/Elgas II;

- Interfață de comunicare optică (EN 62056-21);

- Afișarea tuturor datelor (instantanee, arhive, de diagnosticare) pe un ecran LCD cu iluminare și tastatură cu butoane;

- Surse de alimentare separate (bateriile incorporate cu durata de lucru min.7 ani) ușor de înlocuit, pentru corector și modemul intern, pe bază de sursă de alimentare cu litiu de tip D (3,6 V; 17 Ah);

- Grad de protecție - IP66;

- Soft compatibil;

- Corectorul trebuie să aibă o capacitate de memorie suficientă pentru a stoca cel puțin 3 ani de măsurări lunare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.

Numărul: CG-23B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U-te | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Contor rotor | buc. | 10 | Contor rotor G-40; DN-50; D-1:100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Contor rotor | buc. | 1 | Contor rotor G-16; DN-50; D-1:40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Contor rotor | buc. | 4 | Contor rotor G-25; DN-50; D-1:60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Contor rotor | buc. | 1 | Contor rotor G-160; DN-80; D-1:160 |  |  |  |  |  |
| 5 | Contor rotor | buc. | 1 | Contor rotor G-100; DN-80; D-1:160 |  |  |  |  |  |
| 6 | Contor rotor | buc. | 3 | Contor rotor G-100; DN-50; D-1:100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Corector al volumelor de gaze | buc. | 3 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 200-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |  |
| 8 | Corector al volumelor de gaze | buc. | 9 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |  |
| 9 | Corector al volumelor de gaze | buc. | 4 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antenna internă) |  |  |  |  |  |
| 10 | Corector al volumelor de gaze | buc. | 12 | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-520 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.

Numărul: CG-23B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U-te | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-40; DN-50; D-1:100 |  |  |  |  |
| 2 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-16; DN-50; D-1:40 |  |  |  |  |
| 3 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-25; DN-50; D-1:60 |  |  |  |  |
| 4 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-160; DN-80; D-1:160 |  |  |  |  |
| 5 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-100; DN-80; D-1:160 |  |  |  |  |
| 6 | Contor rotor | buc. | Contor rotor G-100; DN-50; D-1:100 |  |  |  |  |
| 7 | Corector al volumelor de gaze | buc. | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 200-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |
| 8 | Corector al volumelor de gaze | buc. | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |
| 9 | Corector al volumelor de gaze | buc. | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antenna internă) |  |  |  |  |
| 10 | Corector al volumelor de gaze | buc. | Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, Р 80-520 kPa (în set cu placă de montare și antena externă) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.