CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : Achiziționarea electrolizorului de tip СЭУ-4М

  - La CET Sursa-1 pentru producerea hidrogenului necesar sistemelor de răcire a generatoarelor electrice, sunt instalate în componența Instalației de electroliză electrolizoare de tip СЭУ-4М. În conformitate cu instrucțiunile uzinei producătoare, durata de exploatare a electrolizoarelor de acest tip este de 10 ani, respectiv durata de exploatare a electrolizorului depășește 10 ani și necesită înlocuit.

  - Locul, adresa livrării bunurilor:

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A.,

CET, Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31600000-2 | PMI_2023 Cat_B_ Generare _ I pct. 4 |  |  |  |  |
|  |  | Achiziționarea electrolizorului de tip СЭУ-4М și piese de schimb | Buc. | 1 |  | 3 200 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3 200 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

2.1 Specificații tehnice a electrolizorului:

| Tip | СЭУ-4М-10-1У-01 |
| --- | --- |
| Presiunea de lucru, МPа (kg/cm2) | 1 (10,0) |
| Presiunea calculată, МPа (kg/cm2) | 1,035 (10,35) |
| Presiunea de testare, МPа (kg/cm2) | 1,5 (15,0) |
| Mediu de funcționare | Hidrogen, oxigen, soluție alcalină |
| Temperatura maximă calculată, °С | +85 |
| Curentul , А | 330 |
| Tensiunea, V | 72 |
| Productivitatea de hidrogen, m3/h | 4 |
| Productivitatea de oxigen, m3/h | 2 |
| Cantitatea de celule, buc | 30 |
| Diametrul intern, mm | 460 |
| Lungime , mm | 1700 |
| Volumul interior, m3 | 0,16 |
| Masa fără electrolit, kg | 1290 |
| Piese de schimb (un set de 62 de garnituri) – confecționate din ”paranit”(clingherit) electrotehnic (marca ПЭ ). Acest material este utilizat pentru fabricarea garniturilor de etanșare în unități cu diferite medii de lucru. Paranitul ПЭ este disponibil în versiuni pentru funcționare în climat rece, temperat și tropical (sub rezerva adăugării de fungicide). Are proprietăți dielectrice. |  |
| Electrolizor СЭУ-4М – aparat de producere a hidrogenului conform metodei electrolizei apei, asamblarea pe orizontală. |  |

2.2 CONDIȚII DE PRIMIRE - PREDARE A BUNULUI

2.2.1 Devieri de la specificațiile tehnice indicate în tabelul de mai sus, nu se admit, deoarece electrolizorul este parte componentă a unei instalații complexe cu parametri prestabiliți în proiectul tehnologic inițial.

2.2.2 La recepția electrolizorului, ofertantul va prezenta obligatoriu certificatul de conformitate a produsului livrat cu standartele și reglementările tehnice în vigoare în Republica Moldova.

2.2.3 Calitatea bunurilor ofertate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și

alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

2.2.4 Transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A. vor fi

asigurate până-n septembrie 2023 de către operatorul economic ofertant.

2.2.5 Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de operatorul economic ofertant. Asigurarea asistării tehnice  (înlocuirea produselor) în perioada de garanţie a produselor.

2.2.6 Operatorul economic ofertant v-a prezenta împreună cu oferta, instrucţiunile tehnice de montaj și de exploatare.

2.2.7 Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor

neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) pe durata garanției. În certificatul de

garanție trebuie să fie specificat elementele de identificare ale produsului: durata de  exploatare,

modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a

acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

2.2.8 Transmiterea bunului la depozit se va efectua în baza facturii fiscale. Dacă bunul nu trece controlul de calitate, ceia ce se confirmă prin Proces verbal al comisiei de recepție, atunci bunul se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează actul de predare-primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției a bunului.

3. REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea și reglementarea achiziției:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | RS-21 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 3.1.2 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.3 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.1.4 | ТУ 26-01-355-80 | Электролизеры типа СЗУ с комплектующим оборудованием |

4. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI.

4.1  Costul achiziției/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne

ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

4.2  Costul achiziției/serviciilor va include toate cheltuielile aferente (livrare, transportare) suportate

de către Vânzător .

5.  MOSTRE

Nu se aplică.

6. ECHIPAMENTE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE NECESARE PENTRU INSTALAREA BUNULUI.

Asamblarea și instalarea electrolizorului se va efectua de către personalul special instruit al „TERMOELECTRICA” S.A., cu utilizarea tuturor echipamentelor și dispozitivelor necesare din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A..

7. ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR.

Oferta va include toate articolele și piesele necesare electrolizorului de tip СЭУ-4М-10-1У-01,  un set de 62 de garnituri de rezervă. Garniturile de paranit (clingherit) trebuie să corespundă desenului tehnic ”Прокладка 184.88-1” , care urmează a fi anexat (anexa nr.1) la prezentul caiet de sarcini.

8. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrată;

- Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată);

- Garanția bancară pentru ofertă în valoare de 2 %;

- Certificat de garanție-minim 24 luni pentru bunurile livrate, din data recepției;

- Certificate de atribuire a contului bancar;

- Rapoarte de măsurări și încercări în conformitate cu prevederile standardelor și DNT în vigoare;

- Certificat de conformitate (calitate) cu standartele în vigoare în Republica Moldova;

- Certificatele de origine a produsului livrat;

- Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție;