FISA TEHNICA NR.1 STATIE EPURARE MBBR 700 MC/ZI, Etapa 1 Q=350mc/zi

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator	
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: 
Debit mediu 700 mc/zi, etapa 1 Q=350mc/zi;
Metoda de epurare: 
MBBR - Moving Bed Bio Reactor 
Defosforizare prin precipitare chimica
Sistem containerizat: reactoare biologice si cabina de echipamente
		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:
- Fiabilitate ridicata;
- senzori de automatizare;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
- certificat ISO 9001, ISO 14001;
- producatorul trebuie sa fie certificat in Republica Moldova: Aviz si Agrement tehnic;
- producatoru va detine Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova
- Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic de catre Institutul de Ecologie si Geografie din Republica Moldova;		
4	Conditii de garantie si postgarantie:
-	12 luni de functionare, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare
-	Furnizorul va asigura pe baza de contract separat piese de schimb pe minim 10 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic:
- ul si furnizorul vor respecta datele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice prevazute in prezenta fisa tehnica;
- ul si furnizorul vor indica in prezenta fisa tehnica ii si furnizorii de subansamble, utilaje si echipamente tehnologice;
- ul si furnizorul vor anexa la prezenta fisa tehnica documentatia tehnica ale poduactorilor pentru echipamentele selectate
- Furnizorul va livra cumparatorului un set de instructiuni tehnice privind montajul utilajului, cat si instructiuni de reglare, utilizare si intretinere.		

Proiectant,	Furnizor,

......................................................	......................................................

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : VANA - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Diametru nominal = 250 mm Material=Fonta
Tip = Cutit
Prindere = Pe conducta cu flanse
Accesorii = Tija pentru inchiderea-deschiderea vanei		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : GRATAR MECANIC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Deschidere bare=20mm Material=Otel inox AISI304 Dimensiuni=1000x2000 mm lxL Putere motor=0.55kW
Debit = 780m3/zi
Montaj = In canalul gratar existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : CAPAC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel inox AISI304
Tip capac = Cu articulatii
Dimensiuni = 1.00 x 2.00 m (lxL)
Utilizare = Capac canal gratar existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA SUBMERSIBILA – 1L+1R 

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Submersibila
Putere motor = 0.55 kW Permeabilitate solide = 35 mm Orificiu refulare = 1"1/2 Greutatea pompei = 10 kg Accesorii = Plutitori de nivel
Utilizare = Pompa alimentare compact unit Debit = 2-15m3/h
Inaltime de pompare = 9-2m
Montaj = In bazinul de deznisipare existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Protectie IP68
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%
-	Pornire directa		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : INSTALATIE DE DEZNISIPARE SI SEPARARE GRASIMI - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Debit maxim=12l/s Material=Otel inox AISI304
Echipare=Motoreductor pentru raclor grasimi Accesorii=Aerare cu bulefine/Suflanta

Utilizare = Echipament COMPACT UNIT		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : CAPAC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel inox AISI304
Tip capac = Cu articulatii
Dimensiuni = 0.60 x 0.60 m (lxL)
Utilizare = Capac pentru acces bazin prima sedimentare existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SCARA - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel inox AISI304
Tip = navigator (de perete)
Utilizare = Acces bazin prima sedimentare existent
Dimensiuni = 0.6x4.0m lxH		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : CAPAC - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel inox AISI304
Tip capac = Cu articulatii
Dimensiuni = 0.60 x 0.60 m (lxL)
Utilizare = Capac pentru acces bazin omogenizare existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SCARA - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel inox AISI304
Tip = navigator (de perete)
Utilizare = Acces bazin omogenizare eixstent
Dimensiuni = 0.6x4.0m lxH		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : MIXER SUBMERSIBIL - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Submersibil
Turatie motor = 1385 rpm Putere motor = 1.50 kw Greutate = 21 kg
Utilizare = Mixare amestec bazin omogenizare
Montaj = Bazin de omogenizare existent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Functionare automata
-	Protectie IP68		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SENZOR ULTRASONIC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Model	=3107
Tip	=Ultrasonic Certificare produs	=ATEX
Semnal iesire	=4-20 mA
Lungime cablu	=10 M		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : UNITATE AFISARE PARAMETRII SENZORI - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Alimentare electrica=230VAC/50HZ Comunicatie=Analog 0/4-20mA iesire Afisare=Display local
Certificare=Atex		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SISTEM DE RIDICARE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Material = Otel carbon galvanizat la cald Operare = Manuala
Baza = Fixa
Utilizare = Ridicare mixer submersibil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA SUBMERSIBILA – 1L+1R buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Putere motor = 0.75 kW Permeabilitate solide = 50 mm Orificiu refulare = 2"
Greutatea pompei = 13.4 kg Accesorii = plutitori de nivel
Utilizare = Alimentare unitate biologica Debit = 2-30m3/h
Inaltime de pompare = 10-3m
Montaj = In bazinul de omogenizare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Protectie IP68
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%
-	Pornire directa		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : REACTOR BIOLOGIC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Dimensiuni 2.04x12.30x2.70 (lxLxH) Material = Otel inox AISI304 Capacitatea de epurare = 350 m3/zi Bazin stabilizare namol=Inclus
Tratare = Sablat cu nisip pentru indepartarea tuturor impuritatilor Izolare termic = Sandwich Panel
Accesorii = Gratar cos, scari de acces interioare, scara de acces exterioara, capace, robineti de golire
Material structura rezistenta = Otel inox AISI304 Reactor=Otel inox AISI304 (tabla min.4mm grosime) Standard sudura=Grosime tabla x 0.7mm
Mod sudura=Pe ambele suprafete de contact ale componentelor
Tip sudura utilizata=GMAW		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : FLASH MIXER - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Cu turbina verticala Diametru palete = 400 mm Lungime ax = 2438 mm Diametru ax = 40 mm
Putere motor = 0,37 kW Rotatie reductor = 127 rpm
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SUFLANTA – 1L+1R buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip	= Centrifuga
Turatie	= 2900 rpm
Putere instalata		= Max. 5.5 kW Orificiu refulare	= 3''
Accesorii si caracteristici	= Vana de suprapresiune, filtru, manometru Montaj = In reactorul biologic
Debit = 176m3/h
Diferenta de presiune = 300mbar		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : DIFUZOARE - 36 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Capacitate aer = 1.5 - 10 m3/ora Diametru difuzor = 268 mm
Tip = Membrana
Material = PE + membrana silicon Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SUPORT BIOLOGIC – 14 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Suprafata contact = > 700 m2 /m3 Greutate = 125 kg/m3
Material = PE
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : DECANTOR SECUNDAR - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = lamela hexagonala Material = PVC
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA SUBMERSIBILA - 3 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Putere motor = 0.75 kW Permeabilitate solide = 50 mm Orificiu refulare = 2"
Greutatea pompei = 13.4 kg Accesorii = plutitori de nivel Utilizare = Recirculare interna Debit = 2-30m3/h
Inaltime de pompare = 10-3m
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Protectie IP68
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%
-	Pornire directa		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA CENTRIFUGA – 1L+1R 

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Centrifuga
Turatie motor = 3000 rpm Model = CMR  075 Putere motor = 0,55 Kw Orificiu refulare = 1"1/2
Greutatea pompei = 11 kg Utilizare = Evacuare apa epurata Debit = 3-15m3/h
Inaltime de pompare = 13.60-6.30m
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Functionare automata
-	Protectie IP44
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA CENTRIFUGA – 1L+1R 

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Centrifuga
Turatie motor = 3000 rpm Model = CMR  075 Putere motor = 0,55 Kw Orificiu refulare = 1"1/2
Greutatea pompei = 11 kg
Utilizare = Evacuare namol in exces Debit = 3-15m3/h
Inaltime de pompare = 13.6-6.3m
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Functionare automata
-	Protectie IP44
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA DOZARE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Diafragma electromagnetica Putere = 0.015 kW
Setare la capacitate = 15%-100% Utilizare = Pompare solutie FeCl3 Debit = 10l/h
Inaltime de pompare = 3bar
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : BAZIN DE STOCARE PE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Material = Polipropilena Capacitate = 100 l
Diametru bazin = 44 cm Inaltimea = 65 cm
Utilizare = Stocare solutie FeCl3
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : DEBITMETRU - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Model = 8750W
Diametru nominal = DN 40
Alimentare electrica = 90-250VAC, 50-60Hz Iesiri transmitator = 4-20mA
Tipul de senzor = Cu flanse Material captusala = Nepren Material electrod = 316L Otel Inox Utilizare = Masurare debit epurat
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:
-	Fiabilitate ridicata
-	Precizie +-0.5%		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SENZOR OXIGEN - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Masura=Oxigenul dizolvat
Tip = Amperometric
Accesorii=Cablu electric 6m Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : UNITATE AFISARE PARAMETRII SENZORI - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Alimentare electrica=230VAC/50HZ Comunicatie=Analog 0/4-20mA iesire Afisare=Display local
Utilizare = Afisare masura senzor oxigen
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SENZOR TURBIDITATE - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Masura=Materialele totale in suspensie Tip senzor = senzor ISO
Cablu senzor = 6m
Specificatii=Unitate de afisare date inclusa
Alimentare electrica =230VAC/50HZ (unitate afisare date) Comunicatie =Analog 0/4-20mA iesire (uniate afisare date) Afisare=Display local
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA DOZARE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Diafragma electromagnetica Putere = 0.015 kW
Setare la capacitate = 15%-100% Utilizare = Pompare solutie NaOCl Debit = 10l/h
Inaltime de pompare = 3bar
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : BAZIN DE STOCARE PE - 2 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Material = Polipropilena Capacitate = 100 l
Diametru bazin = 44 cm Inaltimea = 65 cm
Utilizare = Stocare solutie NaOCl
Montaj = In reactorul biologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA SUBMERSIBILA – 1L+1R buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Submersibila
Putere motor = 0.55 kW Permeabilitate solide = 35 mm Orificiu refulare = 1"1/2 Greutatea pompei = 10 kg Accesorii = Plutitori de nivel
Utilizare = Pompa de alimentare unitate deshidratare
Montaj = In bazinul de stabilizare namol		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Protectie IP68
-	Realizata si proiectata sa functioneze la o variatie a tensiunii de +-5% si la un dezechilibru de faze de pana la 2%
-	Pornire directa		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : BAZIN DE STOCARE PE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Material = Polipropilena Capacitate = 1500 l
Diametru bazin = 120 cm Inaltimea = 127 cm
Utilizare = Bazin de stocare si ingrosare namol
Montaj = In spatiul tehnic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : FLASH MIXER - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Cu turbina verticala Diametru palete = 400 mm Lungime ax = 1000 mm Diametru ax = 35 mm
Putere motor = 0.37 kW Rotatie reductor = 128 rpm

Montaj = In bazinul de stocare si ingrosare namol din cabina echipamente		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : BAZIN DE STOCARE PE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Material = Polipropilena Capacitate = 250 l
Diametru bazin = 60 cm Inaltimea = 91 cm
Utilizare = Preparare polielectrolit
Montaj = In spatiul tehnic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : FLASH MIXER - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Cu turbina verticala Diametru palete = 200 mm Lungime ax = 800 mm Diametru ax = 25 mm
Putere motor = 0.18 kW Rotatie reductor = 233 rpm Utilizare = Mixare polielectrolit
Montaj = In bazinul de preparare polielectrolit		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA DOZARE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Diafragma electromagnetica Putere = 0.18kW
Utilizare = Pompare polielectrolit Debit = 20l/h
Inaltime de pompare = 2bar
Montaj = In spatiul tehnic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

-	Fiabilitate ridicata
-	Functionare automata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : POMPA ELICOIDALA - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Tip = Cavitate progresiva Model = BK039
Turatie motor = 300 rpm Presiune = 0-12 BAR Capacitate = 2 m3/h Orificiu refulare = DN 65 Putere = 2,2 kW
Utilizare = Pompa de alimentare unitate de deshidratare Debit = 2m3/h
Inaltimea de pompare = 0-12bar		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : UNITATE DESHIDRATARE - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Tip = Cu MELC
Material = Otel inox AISI304
Putere motor = 3 kW
Accesorii = Recipient picurare Montaj = In spatiul tehnic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : SPATIUL TEHNIC - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali: Material carcasa = Otel St-37
Material izolatie = Vata de sticla si polistiren Dimensiuni la interior = 2,05 x 10,50 x 2,05 m (lxLxH) Dimensiuni la exterior = 2,20 x 10,65 x 2,40 m (lxLxH)
Dotari = Closet si lavoar		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : PANOU DE CONTROL - 1 buc.

Nr.
Crt.	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali:
Dimensiuni = 0,8 x 1,20 x 0,30 m (L x H x l) Componente = MOELLER si SIEMENS sau echivalent Automatizare = PLC
Tip = De teren
Montaj = In spatiul tehnic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

- Fiabilitate ridicata		

Nota:
Operatorul economic va completa coloana 2.