Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Lucrări de vopsire anticorozivă la construcții și utilaje

| 2. | Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: |  |  | ”TERMOELECTRICA” S.A. mun. Chişinău |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termenul de realizare a lucrărilor: | Iunie – august 2023 (conform graficului stabilit) |  |  |

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.04.04:2016 | Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor |
|  | CP E.04.03-2005 | Protecţia anticorozivă a construcţiilor şi instalaţiilor |

- Volumul lucrărilor:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 Anexa nr.1 Vopsirea anticoroziva a elementelor metalice a turnului de răcire nr. 2 până la cota +3.3 m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzA01D | Curățarea prin sablare, in vederea aplicării protecțiilor anticorozive, executata pe suprafețe de metal (confecții si construcții metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm |  | t | 30,40 |  |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinată măririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticoroziva, executate cu grund ЭП - 0180 (sau echivalent)-produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protecția temporara a suprafețelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru deferite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciuc, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade C. |  | m2 | 820,00 |  |
| 3 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea Epoxidică ЭПУ 71 (sau echivalent), (doua straturi de vopsea), pentru execuție mecanizată |  | m2 | 820,00 |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 390 000 |
| Lot nr. 2 Anexa nr. 2 Vopsirea anticorozivă a rețelei de dispersie a turnului de răcire nr. 2, inclusiv coloanele metalice de susținere a tavanului anti-evaporare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzA01B |  | Curățarea prin sablare, in vederea aplicării protecțiilor anticorozive, executata pe suprafețe întinse de metal (cuve, rezervoare, recipienți, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm | m2 | 2 180,00 |  |
| 2 | RpIzF05B |  | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. în soluție destinata măririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticoroziva, executate cu grund ЭП - 0180 (sau echivalent)-produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protecția temporara a suprafețelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru deferite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciuc, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade C. | m2 | 2180,0 |  |
| 3 | RpIzA05F1 |  | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea Epoxidică ЭПУ 71 (sau echivalent), (doua straturi de vopsea), pentru execuție mecanizata | m2 | 2180,0 |  |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 1 055 000 |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA |  |  | 1 445 000 |

- Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Sursa de finanțare

Surse proprii

- Scopul achiziției

Asigurarea respectării normativelor tehnice de exploatare a elementelor de construcție.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- Certificat de conformitate a produselor;

- Documentele obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificația tehnica sub forma de deviz cu indicarea denumirii complete a materialelor care vor fi utilizate.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Specificaţii tehnice:

  - Materialele utilizate vor fi asigurate de Executant;

  - Pentru fiecare material se va prezenta certificatul de calitate, agremente tehnice sau alte documente ce atesta calitatea materialelor utilizate (obligatoriu vor fi prezentate în devizul ofertă cât şi  la faza de execuţie);

  - Materialele expuse in oferta vor fi verificate daca corespund domeniului de exploatare. Pentru fiecare material oferta comercială va conține informații detaliate (caracteristici tehnice; domeniul de utilizare; etc.)

  - Pentru fiecare material propus în oferta comercială se va indica marca comercială. Utilizarea altor materiale decât cele expuse în ofertă pe parcursul derulării contractului se va face doar cu acordul în scris a Beneficiarului;

  - Vopseaua și grundul trebuie să posede rezistență la mediul umed continuu pe parcursul termenului de garanție;

  - Ofertele de preţ vor  conţine formularele Nr. 3 , 5 și 7 conform CP L. 01.01.2012 ”INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE”;

  - Oferta comercială va fi întocmită în limba română.

Alte cerinţe:

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”  sunt obligatorii de a fi respectate  și cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate;

- Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să  suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi;

- Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz cu indicarea manoperei, resurselor materiale și mecanismele necesare;

- După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către ”TERMOELECTRICA” S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante.

- Cerinţe de mentenanţă:

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minim 3 ani;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar. În cazul apariției oricaror tipuri de coroziune pe suprafețele metalice sau degradarea lor în perioada garanției valabile, Executantul va efectua remedierile corespunzătoare cu aplicarea repetată a straturilor de grund și vopsea;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrările de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente” la fiecare faza determinanta Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului; Astfel vor fi perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Pregătirea suprafeței;

- Aplicarea grundului;

- Aplicarea celor 3 straturi de vopsea (pentru un singur element stabilit de comun cu beneficiarul). Vopsirea fiecărui strat se va face în prezenta unui reprezentant al Beneficiarului.

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe:

- Despre lipsuri şi/sau deficienţe, Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se va  efectua  din contul Executantului, inclusiv partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerinţe faţă de ofertanţi:

- Experienţă în domeniu: minimum 5 ani cu prezentarea copiilor de pe contractele semnate;

- Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensilele şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Muncitorii trebuie să fie calificaţi şi atestaţi care au dreptul la efectuarea lucrărilor date;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative;

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentaţie de proiect şi de deviz conform termenilor stabiliţi.

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

- Relaţii de contact:

Tel:022 385-360, e-mail: cojocaru.vitalie@termoelectrica.md

Elaborat: Curchi Ion Tel:022 385 421