ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea serviciilor de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriei de gaze prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

2. IDNO: 1006601004297

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: p13achizitii@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50531200-8 | Servicii de mentenanță și deservire tehnică a cazangeriei | serv. | 1 | Cazan ARCA PRK 1050 (1000 kw) – 2 buc.; Arzător FBR GAS P100/MCE (1000 kw) – 2 buc.; Boiler Elbi BF-2 (5000 litri) – 2 buc.; Boiler HidroTank TD-1000 (1000 litri) – 1 buc.; Sistemul pompelor de circulație (Biral, separatoare de nămol d 25-150) – 1 buc.; Coș de fum – 1 buc. | 26 700,00 |
| Serviciile planificate: 1. Mentenanța cazan: 1.1. Inspecția vizuală a cazanului, starea acestuia. 1.2. Verificarea conexiunilor cu flanșe și filetate. 1.3. Verificarea stării ușii din față și a izolației termice a cazanului în ansamblu. 1.4. Verificarea stării ușii de inspecție și curățarea acesteia. 1.5. Verificarea corpului cazanului din exterior și din interior. 1.6. Verificarea camerei de ardere și curățarea acesteia. Verificarea secțiilor cazanului și curățarea acestora. 1.7. Verificarea racordului flanșei și a garniturii de conectare a arzătorului la cazan. 1.8. Instalarea și curățarea vizorului pentru prezența și calitatea flăcării în camera de ardere. 2. Mentenanța arzător: 2.1. Inspecția vizuală al arzătorului și a componentelor acestuia. 2.2. Verificarea conexiunilor electrice. 2.3. Verificarea conexiunilor filetate si prin flanșe a conductelor de alimentare cu combustibil și a accesoriilor (reductor, filtru, senzori etc.). 2.4. Verificarea acționării electrice si mecanice a ventilatorului. 2.5. Verificarea duzelor, dispozitivelor de amestecare. Reglare și curățare. 2.6. Verificarea electrozilor, curățarea și ajustarea acestora. 2.7. Verificarea funcționalității corecte a unității de comandă. Analiza si resetarea erorilor. 2.8. Verificarea presostator gaz/aer la minim/maximum. 2.9. Pornirea arzătorului, reglarea și verificarea acestuia. Măsurarea curentului de ionizare. Analiza produselor de ardere. 3. Mentenanța a sistemelor de siguranța și automatizare a circuitelor termice: 3.1. Verificarea funcționalității sistemelor de automatizare si securitate. 3.2. Verificarea unităților de control. 3.3. Verificarea racordărilor senzorilor de presiune și temperatură, starea acestora. 3.4. Verificarea indicațiilor si starea presostatelor de presiune min/max, termometrelor, senzori de temperatura. 3.5. Verificarea blocului de dirijare si control al procesului de ardere. 3.6. Verificarea clapetelor de siguranța la funcționare și etanșeitate. 3.7. Verificarea blocului pentru monitorizarea limitelor presiunilor minime si maxime. 3.8. Verificarea termostatelor și a senzorilor de temperatură. 4. Mentenanța sistemelor interne de evacuare a gazelor de ardere: 4.1. Verificarea stării tehnice generale. 4.2. Verificarea diafragmei supapei de explozie. 4.3. Verificarea etanșeităților. 4.4. Verificarea izolației termice, refacerea acesteia dacă este necesar. 4.5. Inspecție internă și curățare la necesitate. 5. Mentenanța pompelor de circulație, vane motorizate: 5.1.Verificarea vizuala a pompei (rotor, palete, carcasă pompei etc.). 5.2.Curățarea, verificarea conexiunilor electrice. 5.3.Verificare conexiunilor lagărelor și starea lor de funcționare. 5.4.Verificarea la vibrații și sunete străine. 5.5.Verificarea racordurilor prin flanșe la etanșeitate. 6. Mentenanța vase de expansiune: 6.1. Verificarea vizuala a stării tehnice. 6.2. Verificarea conexiunilor filetate si prin flanșe la scurgeri. 6.3. Verificarea presiunii din vas în raport cu presiunea statică a sistemului, setarea presiunii de lucru necesare. 7. Mentenanța coșuri de fum: 7.1. Verificarea vizuala a stării tehnice. 7.2. Verificarea etanșeităților. 7.3. Verificarea izolației termice, refacerea acesteia dacă este necesar. 7.4. Inspecție internă și curățare la necesitate. 7.5. Verificarea cadrului metalic și a elementelor de fixare intermediare. 8. Mentenanța clapetei de siguranță, detectorului scurgeri gaze și a rețelelor interne de gaz în cazangerie: 8.1. Verificarea stării tehnice. 8.2. Verificarea și reglarea regulatorului de presiune. 8.3. Verificarea la etansietate. 8.4. Inspecție internă și curățare. 8.5. Verificarea limitelor de timp de acționare a clapetei de gaz. 8.6. Verificarea funcționalitatii și reacției clapetei de închidere la actionarea detectorului de gaz. 8.7. Verificarea functionalitătii si etanșietății armaturii gaz. 8.8. Inspecția externă, testarea la scurgeri , dezasamblarea și curățarea supapei de închidere, dacă este necesar. |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 26 700,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: comanda beneficiarului în termen de 7 zile, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Original. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 2. | Propunerea financiară | Original. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar | Original/copie eliberat de banca deținătoare de cont. Confirmat prin semnătură electronică. | Da |
| 5. | Declaraţie de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Original. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 6. | Proces verbal de atestare a specialiștilor | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 7. | Declarație privind personalul de specialiști, propus pentru implementarea contractului | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică. | Da |
| 8. | Experiență similară | Experiență de minimum 5 ani în prestarea serviciilor similare, confirmată prin prezentarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de predare-primire, semnate electronic. | Da |
| 9. | Ofertanții obligatoriu trebuie să viziteze obiectivul înnainte de semnarea contractului | mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3. | Da |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu sunt;

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc (MDL);

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț;

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP МТеndеr;

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”;

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”, Ofertele întârziate vor fi respinse;

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română;

Vice-președintele grupului de lucru ______________________________ Tudor Bragoi

Ex. Viorel Burduja

Tel. (022)-275-377