CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: ”Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică, controlul metalului la diagnosticarea tehnică a obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A.” (CET-Sursa 1).

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2024 | Denumirea lucrărilor solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71630000-3 | CAT_B Generare_M, pct. 67 | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului nr.1 nr. de înregistrare 18 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.1 | 362.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 68 | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei principală de abur Blocului nr.1 nr. de înregistrare 17 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.2 | 341.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 69 | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere Blocul nr.1 nr. de înregistrare 19 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.3 | 638.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 75 | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.3, 4, 5 a blocului energetic nr.2, nr. de înregistrare 5302, 5303, 5304 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.4 | 215.000,00 |
|  | 45261400-8 45321000-3 | CAT_B Generare_I, pct. 28 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a Blocului energetic nr.1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.5 | 575.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct. 29 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei principală de abur a Blocului energetic nr. 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.6 | 465.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct. 30 | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.1.7 | 560.000,00 |
|  | Valoarea lotului, lei fără TVA |  |  |  | 3.156.000,00 |
| 2 | 45261400-8 45321000-3 | CAT_B Generare_M, pct .4 | Demontarea și restabilirea izolației termice la conducta de abur (consum propriu tehnologic) Nr.15 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.2.1 | 96.000,00 |
|  | 71630000-3 | CAT_B Generare_M, pct. 5 | Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a conductei de abur Nr.15, Ø273mm. Lucrări de pregătire (curățarea metalului, șlefuirea îmbinărilor prin sudură) | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.2.2 | 58.000,00 |
|  | Valoarea lotului, lei fără TVA |  |  |  | 154.000,00 |
| 3 | 71630000-3 | CAT_B Generare_M, pct. 26 | Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor de aer nr.1, 2, 3, 4 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.3.1 | 110.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_M, pct. 32 | Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor ale instalației de electroliză nr.1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr.3.2 | 70.000,00 |
|  | Valoarea lotului, lei fără TVA |  |  |  | 180.000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  |  |  |  | 3.490.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1.

  - Termenii de executare a lucrărilor sunt prezentați în tabelul 2.

Tabel 2

| Nr. d/o | Denumire obiect | Amplasarea obiectului | Termenul de executare a lucrării |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului nr.1 nr. de înregistrare 18 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei principală de abur Blocului nr.1 nr. de înregistrare 17 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere Blocul nr.1 nr. de înregistrare 19 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.3, 4, 5 a blocului energetic nr.2, nr. de înregistrare 5302, 5303, 5304 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 15.10.2024 |
|  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a Blocului energetic nr.1 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024 |
|  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei principală de abur a Blocului energetic nr. 1 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024 |
|  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 | Secția Cazane și Turbine | Din momentul semnării contractului și până la data de 25.09.2024 |
|  | Demontarea și restabilirea izolației termice la conducta de abur (consum propriu tehnologic) Nr.15 | Gospodăria de păcură | Din momentul semnării contractului și până la data de 30.09.2024 |
|  | Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a conductei de abur Nr.15, Ø273mm. Lucrări de pregătire (curățarea metalului, șlefuirea îmbinărilor prin sudură) | Gospodăria de păcură | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor de aer nr.1, 2, 3, 4 | Secția Electrică | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |
|  | Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor ale instalației de electroliză nr.1 | Secția Electrică | Din momentul semnării contractului și până la data de 01.09.2024 |

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - Termenul de executare a lucrărilor, expus în tabelul 1, poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - În procesul controlului nedistructiv/distructiv se vor aplica următoarele metode de încercări și examinări:

- Examinare optico-vizuală;

- Examinare cu ultrasunete a cordoanelor de sudură;

- Examinare cu ultrasunete a suprafețelor metalice;

- Măsurarea grosimii cu ultrasunete;

- Încercări de duritate Brinell;

- Examinări cu lichide penetrante;

- Control dimensional

  - După semnarea contractului, Executantul în termen de 15 zile, conform prevederilor LEGII nr. 151 din 09.06.2022 ”privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” va prezenta Programe individuale pentru prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice elaborate și coordonate de către un organism de inspecție de tip A sau B, acreditat în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17020 și înregistrat în Registrul de stat, pentru toate instalațiile ce necesită program individual.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 3.

Tabel 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ – 1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | CO 17230282.27.100.005-2008 | Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением |
|  | SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | EN ISO 10893-4 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecțiunilor de suprafață a țevilor de oțel fără sudură și sudate |
|  | SM EN 10228-2 | Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante |
|  | EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | EN 10308 | Examinări nedistructive. Examinare ultrasonică a barelor de oțel |
|  | SR EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
|  | EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare. |
|  | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților. |
|  | EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | EN ISO/IEC 17020 | Cerințele pentru activitatea diferitelor tipuri de organisme de inspecție |
|  | EN ISO 9712 | Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului. |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 3.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate materialele destinate izolației termice inclusiv stratul protector al izolației vor fi asigurate de către Executant.

  - Materialele termoizolante și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolarea termică a elementelor noi.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.

  - Executantul lucrărilor este obligat să efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a etalonării/verificării metrologice a instrumentelor și aparatelor utilizate la controlul nedistructiv, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării etalonării/verificării metrologice, și va utiliza în continuare aparate și instrumente cu termen valabil de etalonare/verificare metrologică.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Executantului fără achitare în avans.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va monta schele metalice și platforme pentru efectuarea lucrărilor la înălțime.

  - Pentru lucrările din pozițiile nr. 1.5, 1.6, 1.7 și 2.1 din tabelul 2, Executantul va demonta izolația termică.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta de alimentare este executată din cochilie de sovelit cu grosimea de 120 mm, pe alocuri vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din tablă zincată/țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu/tencuială din azbest și ciment.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta principală de abur este executată din cochilie de sovelit cu grosimea de 120 mm, al doilea strat fiind executat din vată minerală cu grosimea de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu/tencuială din azbest și ciment.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conductele pentru necesități proprii este executată din cochilie de sovelit cu grosimea de 120 mm, pe alocuri vată minerală cu grosimea stratului de 150 mm și stratul protector executat din tablă zincată/țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu/tencuială din azbest și ciment.

    - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta de abur (consum propriu tehnologic) №15 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din tablă zincată/țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - După demontarea izolației termice, Executantul va efectua lucrări de pregătire a suprafețelor metalice prin șlefuire cu ustensile abrazive la toate instalațiile prezentului Caiet de Sarcini în zonele/sectoarele care vor fi supuse controlului nedistructiv/distructiv conform volumelor stipulate în programele individuale de lucrări pentru prelungirea termenului de exploatare a instalațiilor tehnice.

  - Executantul va efectua controlul metalului prin aplicarea metodelor expuse în punctul 3.3.

  - La instalația de electroliză Nr.1, Executantul va efectua demontarea și ulterior montarea capacului recipientului separator de hidrogen și va efectua examinările necesare din partea interioară a carcasei inclusiv examinările țevilor serpentinei. Pentru celelalte recipiente a instalației de electroliză Nr.1, Executantul va efectua controlul nedistructiv/distructiv din partea exterioară a obiectelor supuse controlului.

  - După desfășurarea diagnosticării tehnice, Executantul va efectua termoizolarea conductelor pozițiilor nr. 1.5, 1.6, 1.7 și 2.1 din tabelul 2 în felul următor:

    - Conducta de alimentare a Blocului energetic nr.1:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;

- Stratul protector executat din tablă zincată (în locurile de trecere a conductei pe platforma unde se efectuează manevre operative, stratul protector va fi efectuat din tencuială de material termoizolant cu ciment).

    - Conducta principală de abur a Blocului energetic nr. 1:

- Vată minerală T = 700 oC cu grosimea δ = 150 mm;

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;

- Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

    - Conductele de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 150 mm;

- Stratul protector executat din tablă zincată.

    - Conducta de abur (consum propriu tehnologic) №15:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;

- Stratul protector executat din tablă zincată.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a Blocului nr.1 nr. de înregistrare 18 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.1”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei  principală de abur Blocului nr.1 nr. de înregistrare 17 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.2”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere Blocul nr.1 nr. de înregistrare 19 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.3”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.3, 4, 5 a blocului energetic nr.2, nr. de înregistrare 5302, 5303, 5304 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.4.1; Nr.1.4.2 și Nr.1.4.3”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de alimentare a Blocului energetic nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.5”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei principală de abur a Blocului energetic nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.6”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1.7”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru demontarea și restabilirea izolației termice la conducta de abur (consum propriu tehnologic) Nr.15 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2.1”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru controlul metalului la diagnosticarea tehnică a conductei de abur Nr.15, Ø273mm. Lucrări de pregătire (curățarea metalului, șlefuirea îmbinărilor prin sudură) este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2.2”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor de aer nr.1, 2, 3, 4 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3.1.1; Nr.3.1.2; Nr.3.1.3 și Nr.3.1.4;”.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor ale instalației de electroliză nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3.2.1; Nr.3.2.2; Nr.3.2.3; Nr.3.2.4 și Nr.3.2.5”.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 52).

  - Lucrări din „Listele cu cantitățile de lucrări Nr. 1.5, Nr. 1.6 și Nr. 1.7” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007).

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic pentru fiecare lucrare în parte) de executare a lucrărilor și procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

    - Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

    - Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv.

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 ale devizelor în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor);

  - Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3÷5 ani de activitate.

  - Lista personalului care va executa lucrările de control a metalului și copiile certificatelor de competență valabile pentru metoda de control nedistructiv cu aplicarea metodelor de control ultrasonic (UT), vizual (VT) și cu lichide penetrante (PT) ale specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.

  - La ofertă trebuie să fie anexată documentația cu referire la setul de lichide penetrante care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor, și anume: uzina producătoare, caracteristicile tehnice și corespunderea acestora cerințelor ISO 3452.

  - La ofertă se va anexa copia contractului cu alte companii subcontractate (după caz) care vor fi implicate la efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei apei de alimentare a blocului energetic I (nr. de înregistrare: 18) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø133×10mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø133×10мм) | 1 cordon (1 шов) | 11 |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×16mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×16мм) | 1 cordon (1 шов) | 16 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø325×24 и 325×28мм) | 1 cordon (1 шов) | 41 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø133×10mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø133×10мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 11 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×16mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×16мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 16 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010105 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø325×24 și 325×28mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø325×24 и 325×28мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 41 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø133×10mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×10мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 18,89 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø133×10mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø133×10мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 18,89 |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×16mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×16мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 83,6 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×16mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×16мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 83,6 |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 198,22 |
| 12 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø325×24 și 325×28mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø325×24 и 325×28мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 198,22 |
| 13 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø133mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×4=120). (Измерение толщины металла гибов Ø133мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,2 |
| 14 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×8=240). (Измерение толщины металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
| 15 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 10 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (10×3×14=420). (Измерение толщины металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 10 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 4,2 |
| 16 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului sectoarelor conductei conform desenului tehnic nr.422837): - în perimetrul turbinei - sector nr.82÷83, 90÷91, 98÷99, 99÷100; - în perimetrul cazanului - sector nr.67÷69, 76÷77 (măsurarea pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea sectorului dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×6=240) Измерение толщины металла участков трубопровода согласно чертежу №422837: - в турбинное отделении - участок №82÷83, 90÷91, 98÷99, 99÷100; - в котельнное отделении - участок №67÷69, 76÷77 (измерение толщины на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине участка, но не более 10 точек на зонне) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø250mm (4 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ø250мм (4 шт.) - СУП-3шт + ПЭН-1шт) | 1 dm2 (1 дм²) | 105 |
| 18 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei Ø100mm (3 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ø100мм (3 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 77 |
| 19 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a teurilor Ø250mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ø250мм (2 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 72 |
| 20 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducțiilor DN250mm și Dn200mm. (Капиллярная дефектоскопия переходов Ду250 и Ду200мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 86 |
| 21 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø133mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (4 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø133мм на наличие поверхностных трещин (4 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 625,92 |
| 22 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (8 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин (8 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 1099,12 |
| 23 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø325mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă (14 buc). (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø325мм на наличие поверхностных трещин (14 шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 2717,6 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 24 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø133mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Определение твердости металла гибов Ø133мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 36 |
| 25 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×8=72). (Определение твердости металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 72 |
| 26 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø325mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×14=126). (Определение твердости металла гибов Ø325мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 126 |
| 27 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor (7 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+10)×7=280). (Определение твердости металла корпуса клапанов (7 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 280 |
| 28 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducțiilor (2 buc), pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă ((4×2)×2=16). (Определение твердости металла переходов, на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 16 |
| 29 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului teurilor (2 buc), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Определение твердости металла тройников (2 шт), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симметрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 30 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor (26 buc), câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×26=156). (Измерение овальности отводов (26 шт), по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 156 |
| 31 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020201 | Măsurarea ondulațiilor coturilor (26 buc). (Измерительный контроль волнистости гибов (гофры) (26 шт)) | 1 măsurare (1 измерение) | 26 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 32 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 90,34 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 33 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 34 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 90 |
| 35 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 170,61 |
| 36 |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006l/dm²) | 1 L (1Л) | 27,50 |
| 37 |  | Developant (Проявитель) (0,005l/dm²) | 1 L (1Л) | 22,91 |
| 38 |  | Solvent (Очиститель) (0,0045l/dm²) | 1 L (1Л) | 20,62 |
| 39 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 40 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei principală de abur a blocului energetic I (nr. de înregistrare: 17) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Coturi Ø377×45mm, oț.15Х1М1Ф (гибы Ø377×45мм - острый пар, ст.15Х1М1Ф) |  |  |  |  |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø377×45mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø377×45мм) | 1 cordon (1 шов) | 21 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010105 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø377×45mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø377×45мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 21 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø377×45mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø377×45мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 246,77 |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø377×45mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø377×45мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 246,77 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a teului 377×219×377mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль тройника 377×219×377мм на наличие трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 39,73 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø377mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 20 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø377мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 20 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 7,8 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø377mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø377мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 3738,97 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a teului 377×219×377mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия тройника 377×219×377мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 397,38 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø377mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră. (Определение твердости металла гибов Ø377мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 117 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Ø377mm, câte 3 măsurări pentru fiecare cordon de sudură. (Определение твердости металла швов Ø377мм, по 3 измерения на каждом сварном шве) | 1 încercare (1 анализ) | 63 |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului teului 377×219×377mm, 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială. (Определение твердости металла тройника 377×219×377мм, 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симметрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 16 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Ø377mm, câte 2 măsurări în 5 secțiuni pentru fiecare cot. (Измерение овальности гибов, по 2 измерения в 5-и сечениях на каждый отвод) | 1 măsurare (1 измерение) | 130 |
| Coturi Ø219×25mm, oț.12Х1МФ (гибы Ø219×25мм - паропровод БРОУ, ст.12Х1МФ) |  |  |  |  |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 13 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×25mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×25мм) | 1 cordon (1 шов) | 10 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 14 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×25mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×25мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 10 |
| 15 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×25mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×25мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 59,65 |
| 16 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø219×25mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø219×25мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 59,65 |
| 17 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 20 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 20 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 3 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 18 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 734,10 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 19 | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră. (Определение твердости металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 45 |
| 20 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Ø219mm, câte 3 măsurări pentru fiecare cordon de sudură. (Определение твердости металла швов Ø219мм, по 3 измерения на каждом сварном шве) | 1 încercare (1 анализ) | 30 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 21 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Ø377mm, câte 2 măsurări în 5 secțiuni pentru fiecare cot. (Измерение овальности гибов, по 2 измерения в 5-и сечениях на каждый отвод) | 1 măsurare (1 измерение) | 50 |
| Vana principală de abur a turbinei Nr.1 (ГПЗ турбины №1) |  |  |  |  |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 22 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a suprafeței exterioare a carcasei vanei principale de abur pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия корпуса главной паровой задвижки турбины на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 282,00 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 23 | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei, câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale. (Определение твердости металла корпуса задвижки, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 14 |
| Vane DN175mm (2 buc) (Задвижки Ду175мм - 2 шт.) |  |  |  |  |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 24 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a suprafeței exterioare a carcaselor vanelor pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия корпусов задвижек на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 131,60 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 25 | Прейскурант №4, 1995г 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcaselor vanelor, câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale. (Определение твердости металла корпусов задвижек, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 26 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 52,84 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 27 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 65 |
|  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 26,42 |
|  |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 31,70 |
|  |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 26,42 |
|  |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 23,80 |
|  |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 30 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a blocului energetic I (nr. de înregistrare: 19) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø426×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø426×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 88 |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010104 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø273×7mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø273×7мм) | 1 cordon (1 шов) | 24 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø159×6mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø159×6мм) | 1 cordon (1 шов) | 14 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010106 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø426×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø426×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 88 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010104 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø273×7mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø273×7мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 24 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0104010103 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø159×6mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø159×6мм на наличие трещин) | 1 cordon (1 стык) | 14 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø426×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 469,05 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø426×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø426×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 469,05 |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 78,73 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 78,73 |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø159×6mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø159×6мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 33,35 |
| 12 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Ø159×6mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø159×6мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм²) | 33,35 |
| 13 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø426mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø426мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 6,3 |
| 14 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø273mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø273мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,65 |
| 15 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø159mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø159мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 1,2 |
| 16 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii teurilor Ø400mm (3 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×3=51). (Измерение толщины тройников Ø400мм (3шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,51 |
| 17 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii teurilor Ø250mm (3 buc.), 3 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (3+(4×3)+2=17×3=51). (Измерение толщины тройников Ø250мм (3шт.), по 3 точки в нижней части, по 4 точки симметрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,51 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 18 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanelor DN400 (2buc.) și DN150 (1 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса арматуры Ду 400 (1шт) и Ду150 (1 шт.)) | 1 dm2 (1 дм²) | 689 |
| 19 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a teurilor DN400 (3 buc) și DN250 (3 buc). (Капиллярная дефектоскопия тройников Ду400 (3 шт) и Ду250 (3 шт)) | 1 dm2 (1 дм²) | 594 |
| 20 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø426mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø426мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 7106,88 |
| 21 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø273mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø273мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 1192,82 |
| 22 | Прейскурант №4, 1995г 0106020101 | Defectoscopia capilară a coturilor Ø159mm pentru depistarea fisurilor de suprafaţă. (Капиллярная дефектоскопия гибов Ø159мм на наличие поверхностных трещин) | 1 dm2 (1 дм²) | 505,25 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 23 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanelor DN400 (2buc.) și DN150 (1 buc) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (3(4+(2×5))=42). (Определение твердости металла корпуса арматуры Ду 400 (1шт) и Ду150 (1 шт) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 42 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 24 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 366 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 25 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 188,46 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 26 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 27 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 188 |
| 28 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 43,79 |
| 29 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 60,50 |
| 30 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 50,42 |
| 31 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 45,38 |
| 32 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 42 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.4.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.3, tip ПСВ315-3-23 (nr. de înregistrare 5302) a blocului energetic nr.2 |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei, fundului și capacului: - cordoane inelare a carcasei (23,92 m.l.); - cordoane longitudinale a carcasei (5,96 m.l.); - cordon inelar a capacului (3,33 m.l.); - cordon longitudinal a capacului (0,76 m.l.); - cordon de sudură a ștuțului de intrare a aburului (2,89 m.l.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса, днища и крышки: - кольцевые швы корпуса (23,92 п.м); - продольные швы корпуса (5,96 п.м); - кольцевой шов крышки (3,33 п.м); - продольный шов крышки (0,76 п.м); - шов штуцера ввода пара (2,89 п.м). | m.l. (м.п.) | 36,86 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și capacului: (examinare la intersectarea cordoanelor longitudinale și inelare pe o lungime de 250mm în fiecare direcție) - cordoane inelare a carcasei; - cordoane longitudinale a carcasei; - cordoanele capacului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и крышки: (на пересечение по 250мм на сторону) - кольцевые швы корпуса; - продольные швы корпуса; - швы крышки. | 10 dm2 (10 дм²) | 71,7 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a știfturilor: - M48×420 – 4 buc.; - M42×270 – 32 buc.; - M36×180 – 32 buc. (Ультразвуковой контроль шпилек: - M48×420 – 4 шт.; - M42×270 – 32 шт.; - M36×180 – 32 шт. | 10 dm2 (10 дм²) | 58,36 |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacului, 78 puncte aliatorii de măsurare. (Измерение толщины металла корпуса и крышки, 78 точек по всей площади) | 100 puncte (100 точек) | 0,78 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacului, 9 sectoare de control 100×100mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и крышки, 9 участков контроля 100×100мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 159 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a gulerului părții de sus a carcasei. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки воротника в верхней части корпуса) | 1 dm2 (1 дм²) | 203,7 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului de intrarea aburului. (Капиллярная дефектоскопия шва штуцера ввода пара) | 1 dm2 (1 дм²) | 211,5 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a suprafeței netede a știfturilor M42×270 (32buc). (Капиллярная дефектоскопия гладкой части шпилек М42×270 (32шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 263,3 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și capacului, 78 măsurări în zonele de măsurare a grosimii. (Определение твердости металла корпуса и крышки, 78 измерений в зонах измерения толщины) | 1 încercare (1 анализ) | 78 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului știfturilor și piulițelor (câte o măsurare pentru fiecare element): - știfturi M48×420 – 4 buc.; - știfturi M42×270 – 32 buc.; - știfturi M36×180 – 32 buc; - piulițe M42 – 32 buc. (Определение твердости металла шпилек и гаек (по одному измерению каждого элемента): - шпильки M48×420 – 4 шт.; - шпильки M42×270 – 32 шт.; - шпильки M36×180 – 32 шт.; - гайки M42 – 32 шт. | 1 încercare (1 анализ) | 100 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 5 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×5=10). (Измерение овальности корпуса в 5-и сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 10 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/ distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 21,69 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 13 | Прейскурант №26-06-19 ч.2 1995г. 0203030702 | Demontarea capacului. Examinare și defectarea. Instalarea capacului. Încercări hidraulice. (Снятие крышки. Осмотр, дефектация. Установка крышки. Гидравлические испытания) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | K=4,40 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 14 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.11.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 15 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 22 |
| 16 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (0,5kg/m²) | 1 kg (1кг) | 6,66 |
| 17 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 5,03 |
| 18 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 4,19 |
| 19 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 3,77 |
| 20 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 10 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.4.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.4, tip ПСВ315-3-23 (nr. de înregistrare 5303) a blocului energetic nr.2 |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei, fundului și capacului: - cordoane inelare a carcasei (23,92 m.l.); - cordoane longitudinale a carcasei (5,96 m.l.); - cordon inelar a capacului (3,33 m.l.); - cordon longitudinal a capacului (0,76 m.l.); - cordon de sudură a ștuțului de intrare a aburului (2,89 m.l.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса, днища и крышки: - кольцевые швы корпуса (23,92 п.м); - продольные швы корпуса (5,96 п.м); - кольцевой шов крышки (3,33 п.м); - продольный шов крышки (0,76 п.м); - шов штуцера ввода пара (2,89 п.м). | m.l. (м.п.) | 36,86 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și capacului: (examinare la intersectarea cordoanelor longitudinale și inelare pe o lungime de 250mm în fiecare direcție) - cordoane inelare a carcasei; - cordoane longitudinale a carcasei; - cordoanele capacului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и крышки: (на пересечение по 250мм на сторону) - кольцевые швы корпуса; - продольные швы корпуса; - швы крышки. | 10 dm2 (10 дм²) | 71,7 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a știfturilor: - M48×420 – 4 buc.; - M42×270 – 32 buc.; - M36×180 – 32 buc. (Ультразвуковой контроль шпилек: - M48×420 – 4 шт.; - M42×270 – 32 шт.; - M36×180 – 32 шт. | 10 dm2 (10 дм²) | 58,36 |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacului, 78 puncte aliatorii de măsurare. (Измерение толщины металла корпуса и крышки, 78 точек по всей площади) | 100 puncte (100 точек) | 0,78 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacului, 9 sectoare de control 100×100mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и крышки, 9 участков контроля 100×100мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 159 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a gulerului părții de sus a carcasei. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки воротника в верхней части корпуса) | 1 dm2 (1 дм²) | 203,7 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului de intrarea aburului. (Капиллярная дефектоскопия шва штуцера ввода пара) | 1 dm2 (1 дм²) | 211,5 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a suprafeței netede a știfturilor M42×270 (32buc). (Капиллярная дефектоскопия гладкой части шпилек М42×270 (32шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 263,3 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și capacului, 78 măsurări în zonele de măsurare a grosimii. (Определение твердости металла корпуса и крышки, 78 измерений в зонах измерения толщины) | 1 încercare (1 анализ) | 78 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului știfturilor și piulițelor (câte o măsurare pentru fiecare element): - știfturi M48×420 – 4 buc.; - știfturi M42×270 – 32 buc.; - știfturi M36×180 – 32 buc; - piulițe M42 – 32 buc. (Определение твердости металла шпилек и гаек (по одному измерению каждого элемента): - шпильки M48×420 – 4 шт.; - шпильки M42×270 – 32 шт.; - шпильки M36×180 – 32 шт.; - гайки M42 – 32 шт. | 1 încercare (1 анализ) | 100 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 5 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×5=10). (Измерение овальности корпуса в 5-и сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 10 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/ distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 21,69 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 13 | Прейскурант №26-06-19 ч.2 1995г. 0203030702 | Demontarea capacului. Examinare și defectarea. Instalarea capacului. Încercări hidraulice. (Снятие крышки. Осмотр, дефектация. Установка крышки. Гидравлические испытания) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | K=4,40 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 14 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.11.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 15 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 22 |
| 16 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (0,5kg/m²) | 1 kg (1кг) | 6,66 |
| 17 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 5,03 |
| 18 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 4,19 |
| 19 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 3,77 |
| 20 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 10 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.4.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a preîncălzitorului de vârf nr.5, tip ПСВ315-3-23 (nr. de înregistrare 5304) a blocului energetic nr.2 |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei, fundului și capacului: - cordoane inelare a carcasei (23,92 m.l.); - cordoane longitudinale a carcasei (5,96 m.l.); - cordon inelar a capacului (3,33 m.l.); - cordon longitudinal a capacului (0,76 m.l.); - cordon de sudură a ștuțului de intrare a aburului (2,89 m.l.). (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса, днища и крышки: - кольцевые швы корпуса (23,92 п.м); - продольные швы корпуса (5,96 п.м); - кольцевой шов крышки (3,33 п.м); - продольный шов крышки (0,76 п.м); - шов штуцера ввода пара (2,89 п.м). | m.l. (м.п.) | 2,62 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și capacului: (examinare la intersectarea cordoanelor longitudinale și inelare pe o lungime de 250mm în fiecare direcție) - cordoane inelare a carcasei; - cordoane longitudinale a carcasei; - cordoanele capacului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и крышки: (на пересечение по 250мм на сторону) - кольцевые швы корпуса; - продольные швы корпуса; - швы крышки. | 10 dm2 (10 дм²) | 71,7 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a știfturilor: - M48×420 – 4 buc.; - M42×270 – 32 buc.; - M36×180 – 32 buc. (Ультразвуковой контроль шпилек: - M48×420 – 4 шт.; - M42×270 – 32 шт.; - M36×180 – 32 шт. | 10 dm2 (10 дм²) | 58,36 |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacului, 78 puncte aliatorii de măsurare. (Измерение толщины металла корпуса и крышки, 78 точек по всей площади) | 100 puncte (100 точек) | 0,78 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacului, 9 sectoare de control 100×100mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и крышки, 9 участков контроля 100×100мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 159 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a gulerului părții de sus a carcasei. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки воротника в верхней части корпуса) | 1 dm2 (1 дм²) | 203,7 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului de intrarea aburului. (Капиллярная дефектоскопия шва штуцера ввода пара) | 1 dm2 (1 дм²) | 211,5 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a suprafeței netede a știfturilor M42×270 (32buc). (Капиллярная дефектоскопия гладкой части шпилек М42×270 (32шт.) | 1 dm2 (1 дм²) | 263,3 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și capacului, 78 măsurări în zonele de măsurare a grosimii. (Определение твердости металла корпуса и крышки, 78 измерений в зонах измерения толщины) | 1 încercare (1 анализ) | 78 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului știfturilor și piulițelor (câte o măsurare pentru fiecare element): - știfturi M48×420 – 4 buc.; - știfturi M42×270 – 32 buc.; - știfturi M36×180 – 32 buc; - piulițe M42 – 32 buc. (Определение твердости металла шпилек и гаек (по одному измерению каждого элемента): - шпильки M48×420 – 4 шт.; - шпильки M42×270 – 32 шт.; - шпильки M36×180 – 32 шт.; - гайки M42 – 32 шт. | 1 încercare (1 анализ) | 100 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 5 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×5=10). (Измерение овальности корпуса в 5-и сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 10 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/ distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 21,69 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 13 | Прейскурант №26-06-19 ч.2 1995г. 0203030702 | Demontarea capacului. Examinare și defectarea. Instalarea capacului. Încercări hidraulice. (Снятие крышки. Осмотр, дефектация. Установка крышки. Гидравлические испытания) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | K=4,40 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 14 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.11.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 15 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 22 |
| 16 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (0,5kg/m²) | 1 kg (1кг) | 6,66 |
| 17 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 5,03 |
| 18 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 4,19 |
| 19 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 3,77 |
| 20 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 10 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnica a conductei apei de alimentare a cazanului ТГМ-96Б nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare a izolației Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolației la conducta apei de alimentare a cazanului ТГМ-96Б nr.1 |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 167,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 47,000 |
| 3 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuială de azbest și ciment) | m2 | 149,580 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă | m2 | 369,000 |
| 5 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm | m2 | 310,000 |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din țesătură din fibre de sticlă cu folie de aluminiu la conducte | m2 | 23,000 |
| 7 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice | m2 | 209,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare izolației Ø 325mm, L=133,2m |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 178,000 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 219,540 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 131,370 |
| 11 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 131,370 |
| 12 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 98,250 |
| 13 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 98,250 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare izolației Ø 219mm, L=42,0m |  |  |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 42,060 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 55,250 |
| 16 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 55,250 |
| 17 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 55,250 |
|  |  | Capitolul 1.4. Montare izolației Ø 133mm, L=10,5m |  |  |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 7,680 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 11,000 |
| 20 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 13,000 |
| 21 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de transportare |  |  |
| 22 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 17,915 |
| 23 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții | t | 17,915 |
| 24 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 6,050 |

| Lucrări de căptușire si izolare pentru pregătirea de diagnosticarea tehnica a conductei principala de abur Blocului nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare izolației |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare izolației К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontare Ø 377mm, L=57,3m; Ø 219mm, L=26,4m |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 44,0000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 264,0000 |
| 3 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala de azbest si ciment la conducta Ø 377mm) | m2 | 49,5000 |
| 4 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala de azbest si ciment a Vanei principale de abur) | m2 | 8,6000 |
| 5 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 377mm | m2 | 97,5000 |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 219mm | m2 | 39,3000 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 377mm | m2 | 147,0000 |
| 8 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 219mm | m2 | 10,4400 |
| 9 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolațiilor la aparate, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sarma a Vanei principale de abur | m2 | 6,0000 |
| 10 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 377mm | m2 | 111,0000 |
| 11 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 219mm | m2 | 28,8400 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montare Ø 377mm, L=57,3m; Ø 219mm, L=26,4m |  |  |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat Ø 377mm | m2 | 86,0000 |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 377mm | m2 | 104,0000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 377mm | m2 | 122,0000 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 4-lea strat Ø 377mm | m2 | 140,0000 |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 5-lea strat Ø 377mm | m2 | 158,0000 |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat Ø 219mm | m2 | 26,5000 |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 219mm | m2 | 34,8000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 219mm | m2 | 43,0000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 4-lea strat Ø 377mm | m2 | 51,3000 |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 5-lea strat Ø 219mm | m2 | 59,6000 |
| 22 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe Ø 377mm | m2 | 66,0000 |
| 23 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte Ø 377mm | m2 | 92,0000 |
| 24 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe Ø 219mm | m2 | 19,6000 |
| 25 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte Ø 219mm | m2 | 40,0000 |
| 26 | RpIzD07B | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea б=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat (Vana principala de abur) | m2 | 3,7600 |
| 27 | RpIzD07B | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea б=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 2-lea strat (Vana principala de abur) | m2 | 4,3300 |
| 28 | RpIzD07B | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea б=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 3-lea strat (Vana principala de abur) | m2 | 4,9000 |
| 29 | RpIzD07B | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea б=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 4-lea strat (Vana principala de abur) | m2 | 5,5000 |
| 30 | RpIzD07B | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea б=50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al 5-lea strat (Vana principala de abur) | m2 | 6,0000 |
| 31 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe (Vana principala de abur) | m2 | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea materialelor |  |  |
| 32 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 8,5770 |
| 33 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 8,5770 |
| 34 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 4,3800 |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur pentru necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare izolației |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de construcții. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontare Ø426mm, L=141m; Ø273mm, L=7m; Ø159mm, L=9m |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 75,0000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 135,0000 |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 426mm | m2 | 34,0000 |
| 4 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice la conducte Ø 426mm | m2 | 272,0000 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 426mm | m2 | 130,0000 |
| 6 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 426mm | m2 | 176,0000 |
| 7 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala de azbest si ciment la conducta Ø 273mm) | m2 | 4,1400 |
| 8 | IzJ10A | Desfacerea protecției izolației din tabla a izolațiilor termice la conducte Ø 273mm | m2 | 7,8000 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 273mm | m2 | 6,3000 |
| 10 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit δ=120mm la conducta Ø 273mm | m2 | 5,6400 |
| 11 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu foliu de aluminiu la conducte Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
| 12 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montare Ø426mm, L=141m; Ø273mm, L=7m; Ø159mm, L=9m |  |  |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 426mm | m2 | 233,0000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 426mm | m2 | 277,0000 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 426mm | m2 | 322,0000 |
| 16 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare tablei vechi) Ø 426mm | m2 | 68,0000 |
| 17 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (confecționarea segmenților noi din tabla) Ø 426mm | m2 | 254,0000 |
| 18 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare segmenților noi din tabla) Ø 426mm | m2 | 254,0000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 273mm | m2 | 8,2000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 273mm | m2 | 10,4000 |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 22 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (confecționarea segmenților noi din tabla) Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 23 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare (montare segmenților noi din tabla) Ø 273mm | m2 | 12,6000 |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /Primul strat Ø 159mm | m2 | 7,3000 |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 2-lea strat Ø 159mm | m2 | 10,2000 |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al 3-lea strat Ø 159mm | m2 | 13,0000 |
| 27 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe Ø 159mm | m2 | 3,6000 |
| 28 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte Ø 159mm | m2 | 9,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea materialelor |  |  |
| 29 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 10,1530 |
| 30 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 10,1530 |
| 31 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,0680 |

| Demontarea si restabilirea izolației termice la conductei de abur (consum propriu tehnologic) №15 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare Ø 273mm, L=48m |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 40,5000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 9,0000 |
| 3 | IzJ10A | Desfacerea protecției din tabla a izolațiilor termice | m2 | 20,0000 |
| 4 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu folie de aluminiu | m2 | 51,3000 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă la conducta | m2 | 71,3000 |
| 6 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,6750 |
| 7 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 0,6750 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare Ø 273mm, L=48m |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea б=100mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv | m2 | 71,3000 |
| 9 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație pana la 1.6 m, montare (montare tablei vechi) | m2 | 10,0000 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (confecționarea segmenților noi din tabla) | m2 | 61,3000 |
| 11 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferință conductei peste termoizolație pana la 1.6 m, montare (montarea segmenților noi din tabla) | m2 | 61,3000 |
| 12 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 0,8920 |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de control al metalului la diagnosticarea tehnică a conductei de abur nr.15, Ø273×7mm Lucrări de pregătire (curățarea metalului, șlefuirea îmbinărilor prin sudură) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o |  | Simbol, norme, cod resurse |  | Denumirea lucrării |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010104 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø273mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø273мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 68 |  |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0104010104 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø273×7mm. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø273×7мм) |  | 1 cordon (1 шов) |  | 68 |  |
| 3 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 177,6 |  |
| 4 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 |  | Control ultrasonic a coturilor Ø273×7mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль отводов Ø273×7мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 177,6 |  |
| 5 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 |  | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă Ø273×7mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×20=800). (Измерение толщины прямых участков паропровода Ø273×7мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) |  | 100 puncte (100 точек) |  | 8 |  |
| 6 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 |  | Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø273mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 5 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×5×32=480). (Измерение толщины металла гибов Ø273мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 5 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне) |  | 100 puncte (100 точек) |  | 4,8 |  |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 |  | Măsurarea ovalității coturilor, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×32=192). (Измерение овальности отводов, по 2 измерения в 3-х сечениях) |  | 1 măsurare (1 измерение) |  | 192 |  |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 |  | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) |  | 100 dm2 (100 дм²) |  | 25,92 |  |
|  |  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа |  | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) |  | 1 raport (1 отчет) |  | 1 |  |
|  |  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) |  | 1 buc (1шт) |  | 25 |  |
| 11 |  |  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) |  | 1 kg (1кг) |  | 12,96 |  |
| 12 |  |  |  | Cârpe (Ветошь) |  | 1 kg (1кг) |  | 12 |  |
|  |  | Transportarea, 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientului de aer comprimat nr.1 (IDE-110kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |  |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse |  | Denumirea lucrării |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 |  | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища сосуда) |  | 1 m.l. (1 м.п.) |  | 18,64 |  |  |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 |  | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и днища сосуда) |  | 10 dm2 (10 дм²) |  | 43,3 |  |  |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 |  | Măsurarea grosimii peretelui metalic al carcasei și fundului recipientului. (Измерение толщины стенки корпуса и днища сосуда) |  | 100 puncte (100 точек) |  | 0,8 |  |  |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 |  | Stabilirea durității metalului carcasei și fundului recipientului. (Определение твердости металла корпуса и днища сосуда) |  | 1 încercare (1 анализ) |  | 50 |  |  |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 |  | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare M22×100mm a capacului trapului. (Определение твердости крепежа крышки люка M22×100мм) |  | 1 încercare (1 анализ) |  | 80 |  |  |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a carcasei și fundului recipentului pe sectoare de control 200×200mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днища на котрольных участков 200×200мм) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 116 |  |  |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului trapului de acces Ø450mm. (Капиллярная дефектоскопия сварного шва люка Ø450mm) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 128,26 |  |  |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 |  | Defectoscopia capilară a zonelor de încastrare a ștuțurilor. (Капиллярная дефектоскопия зон вварки штуцеров) |  | 1 dm2 (1 дм²) |  | 106,28 |  |  |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 |  | Măsurarea ovalității carcasei recipientului, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности корпуса сосуда, по 2 измерения в 3-х сечениях) |  | 1 măsurare (1 измерение) |  | 6 |  |  |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020101 |  | Stabilirea mărimilor geometrice a elementelor de fixare M22×100mm pentru determinarea micșorării diametrului (Определение геометрических размеров крепежа (диаметра) крышки люка M22×100мм с определением уменьшения диаметра (утонения) |  | 1 măsurare (1 измерение) |  | 35 |  |  |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 |  | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) |  | 100 dm2 (100 дм²) |  | 8,16 |  |  |
| K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 1 группа |  | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) |  | 1 raport (1 отчет) |  | 1 |  |  |
| K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) |  | 1 buc (1шт) |  | 8 |  |  |
| 14 |  |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) |  | 1 kg (1кг) |  | 2,33 |  |  |
| 15 |  |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006 l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 2,100 |  |  |
| 16 |  |  | Developant (Проявитель) (0,005 l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 1,750 |  |  |
| 17 |  |  | Solvent (Очиститель) (0,0045 l/dm²) |  | 1 L (1Л) |  | 1,580 |  |  |
| 18 |  |  | Cârpe (Ветошь) |  | 1 kg (1кг) |  | 5 |  |  |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientului de aer comprimat nr.2 (IDE-110kV) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища сосуда) | 1 m.l. (1 м.п.) | 18,64 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и днища сосуда) | 10 dm2 (10 дм²) | 43,3 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii peretelui metalic al carcasei și fundului recipientului. (Измерение толщины стенки корпуса и днища сосуда) | 100 puncte (100 точек) | 0,8 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și fundului recipientului. (Определение твердости металла корпуса и днища сосуда) | 1 încercare (1 анализ) | 50 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare M22×100mm a capacului trapului. (Определение твердости крепежа крышки люка M22×100мм) | 1 încercare (1 анализ) | 80 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și fundului recipentului pe sectoare de control 200×200mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днища на котрольных участков 200×200мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 116 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului trapului de acces Ø450mm. (Капиллярная дефектоскопия сварного шва люка Ø450mm) | 1 dm2 (1 дм²) | 128,26 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a zonelor de încastrare a ștuțurilor. (Капиллярная дефектоскопия зон вварки штуцеров) | 1 dm2 (1 дм²) | 106,28 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei recipientului, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности корпуса сосуда, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 6 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020101 | Stabilirea mărimilor geometrice a elementelor de fixare M22×100mm pentru determinarea micșorării diametrului (Определение геометрических размеров крепежа (диаметра) крышки люка M22×100мм с определением уменьшения диаметра (утонения) | 1 măsurare (1 измерение) | 35 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 8,16 |
| K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 1 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 13 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 8 |
| 14 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 2,33 |
| 15 |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006 l/dm²) | 1 L (1Л) | 2,100 |
| 16 |  | Developant (Проявитель) (0,005 l/dm²) | 1 L (1Л) | 1,750 |
| 17 |  | Solvent (Очиститель) (0,0045 l/dm²) | 1 L (1Л) | 1,580 |
| 18 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 5 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientului de aer comprimat nr.3 (IDE-110kV) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища сосуда) | 1 m.l. (1 м.п.) | 18,64 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и днища сосуда) | 10 dm2 (10 дм²) | 43,3 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii peretelui metalic al carcasei și fundului recipientului. (Измерение толщины стенки корпуса и днища сосуда) | 100 puncte (100 точек) | 0,8 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și fundului recipientului. (Определение твердости металла корпуса и днища сосуда) | 1 încercare (1 анализ) | 50 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare M22×100mm a capacului trapului. (Определение твердости крепежа крышки люка M22×100мм) | 1 încercare (1 анализ) | 80 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și fundului recipentului pe sectoare de control 200×200mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днища на котрольных участков 200×200мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 32 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului trapului de acces Ø450mm. (Капиллярная дефектоскопия сварного шва люка Ø450mm) | 1 dm2 (1 дм²) | 56,52 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a zonelor de încastrare a ștuțurilor. (Капиллярная дефектоскопия зон вварки штуцеров) | 1 dm2 (1 дм²) | 12,56 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei recipientului, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности корпуса сосуда, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 6 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020101 | Stabilirea mărimilor geometrice a elementelor de fixare M22×100mm pentru determinarea micșorării diametrului (Определение геометрических размеров крепежа (диаметра) крышки люка M22×100мм с определением уменьшения диаметра (утонения) | 1 măsurare (1 измерение) | 35 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 5,66 |
| K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 1 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 13 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 6 |
| 14 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 2,33 |
| 15 |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,606 |
| 16 |  | Developant (Проявитель) (0,005 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,505 |
| 17 |  | Solvent (Очиститель) (0,0045 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,455 |
| 18 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 4 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientului de aer comprimat nr.4 (IDE-110kV) |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища сосуда) | 1 m.l. (1 м.п.) | 18,64 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului recipientului. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и днища сосуда) | 10 dm2 (10 дм²) | 43,3 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii peretelui metalic al carcasei și fundului recipientului. (Измерение толщины стенки корпуса и днища сосуда) | 100 puncte (100 точек) | 0,8 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei și fundului recipientului. (Определение твердости металла корпуса и днища сосуда) | 1 încercare (1 анализ) | 50 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare M22×100mm a capacului trapului. (Определение твердости крепежа крышки люка M22×100мм) | 1 încercare (1 анализ) | 80 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și fundului recipentului pe sectoare de control 200×200mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днища на котрольных участков 200×200мм) | 1 dm2 (1 дм²) | 32 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură a ștuțului trapului de acces Ø450mm. (Капиллярная дефектоскопия сварного шва люка Ø450mm) | 1 dm2 (1 дм²) | 56,52 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a zonelor de încastrare a ștuțurilor. (Капиллярная дефектоскопия зон вварки штуцеров) | 1 dm2 (1 дм²) | 12,56 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei recipientului, câte 2 măsurări în 3 secțiuni. (Измерение овальности корпуса сосуда, по 2 измерения в 3-х сечениях) | 1 măsurare (1 измерение) | 6 |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020101 | Stabilirea mărimilor geometrice a elementelor de fixare M22×100mm pentru determinarea micșorării diametrului (Определение геометрических размеров крепежа (диаметра) крышки люка M22×100мм с определением уменьшения диаметра (утонения) | 1 măsurare (1 измерение) | 35 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 5,66 |
| K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| 12 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 1 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 13 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 6 |
| 14 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 2,33 |
| 15 |  | Penetrant (Пенетрант) (0,006 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,606 |
| 16 |  | Developant (Проявитель) (0,005 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,505 |
| 17 |  | Solvent (Очиститель) (0,0045 l/dm²) | 1 L (1Л) | 0,455 |
| 18 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 4 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor instalației de electroliză Nr.1. Recipient separator de hidrogen-H2 (разделительная колонка водорода-H2). |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса) | m.l. (м.п.) | 0,86 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса) | 10 dm2 (10 дм²) | 10,86 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacelor (32 puncte aliatorii de măsurare pentru fiecare capac și 64 puncte de măsurare aliatorii pentru carcasă). (Измерение толщины металла корпуса и крышки, по 32 точек на каждой днища и 64 точки измерения для корпуса) | 100 puncte (100 точек) | 1,28 |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010101 | Măsurarea grosimii metalului țevilor Ø25×3mm a serpentinei interioare (după demontarea capacului). (Измерение толщины металла труб Ø25×3мм змеевиков (после вскрытия крышки) | 100 puncte (100 точек) | 0,8 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacelor, cîte 1 sector de control 100×100mm pentru fiecare element. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днищ, по 1-му участка контроля 100×100мм для каждого элемента) | 1 dm2 (1 дм²) | 53 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură a flanșelor carcasei și capacului. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки фланцев корпуса и днища) | 1 dm2 (1 дм²) | 67 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură de colț a ștuțurilor Ø32mm (3buc). (Капиллярная дефектоскопия угловых швов штуцеров Ø32мм (3шт). | 1 dm2 (1 дм²) | 55,7 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului capacelor și a flanșelor. (Определение твердости металла днищ и фланцев) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare (știfturi/buloane) (câte o măsurare pentru fiecare element). (Определение твердости металла крепежа (шпильки/болты)(по одному измерению каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 12 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 10 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 4 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×4=8). (Измерение овальности корпуса в 4-х сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 8 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 11 | Прейскурант №26-06-19 ч.2 1995г. 0203030102 | Demontarea capacului. Examinare și defectarea. Instalarea capacului. Încercări hidraulice. (Снятие крышки. Осмотр, дефектация. Установка крышки. Гидравлические испытания) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | K=4,40 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 12 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 3,68 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 13 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 14 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 4 |
| 15 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 0,96 |
| 16 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,05 |
| 17 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,88 |
| 18 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,79 |
| 19 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.2.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor instalației de electroliză Nr.1. Recipient separator de oxigen-O2 (разделительная колонка кислорода-O2). |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса) | m.l. (м.п.) | 0,86 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса) | 10 dm2 (10 дм²) | 10,86 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacelor (32 puncte aliatorii de măsurare pentru fiecare capac și 64 puncte de măsurare aliatorii pentru carcasă). (Измерение толщины металла корпуса и крышки, по 32 точек на каждой днища и 64 точки измерения для корпуса) | 100 puncte (100 точек) | 1,28 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacelor, cîte 1 sector de control 100×100mm pentru fiecare element. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днищ, по 1-му участка контроля 100×100мм для каждого элемента) | 1 dm2 (1 дм²) | 53 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură a flanșelor carcasei și capacului. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки фланцев корпуса и днища) | 1 dm2 (1 дм²) | 67 |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură de colț a ștuțurilor Ø32mm (3buc). (Капиллярная дефектоскопия угловых швов штуцеров Ø32мм (3шт). | 1 dm2 (1 дм²) | 55,7 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului capacelor și a flanșelor. (Определение твердости металла днищ и фланцев) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare (știfturi/buloane) (câte o măsurare pentru fiecare element). (Определение твердости металла крепежа (шпильки/болты)(по одному измерению каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 12 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 4 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×4=8). (Измерение овальности корпуса в 4-х сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 8 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 10 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 3,68 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 11 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 12 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 4 |
| 13 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 0,80 |
| 14 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 1,05 |
| 15 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,88 |
| 16 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,79 |
| 17 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.2.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor instalației de electroliză Nr.1. Rezervor de nivel (уравнительный бак). |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса) | m.l. (м.п.) | 6,5 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса) | 10 dm2 (10 дм²) | 22,95 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacelor (16 puncte aliatorii de măsurare pentru fiecare capac și 32 puncte de măsurare aliatorii pentru carcasă). (Измерение толщины металла корпуса и днищ, по 16 точек на каждой днища и 32 точки измерения для корпуса) | 100 puncte (100 точек) | 0,64 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacelor, cîte 1 sector de control 100×100mm pentru fiecare capac și 2 sectoare de control pentru carcasă. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днищ, по 1-му участка контроля 100×100мм для каждого днища и 2 участка для корпуса) | 1 dm2 (1 дм²) | 54 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură de colț a ștuțurilor și flanșelor. (Капиллярная дефектоскопия угловых швов штуцеров и фланцев. | 1 dm2 (1 дм²) | 60,1 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 2 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×2=4). (Измерение овальности корпуса в 2-х сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 8 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 7 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 3,69 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 8 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 9 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 4 |
| 10 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 1,28 |
| 11 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,68 |
| 12 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,57 |
| 13 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,51 |
| 14 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.2.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor instalației de electroliză Nr.1. Regulator de presiune a hidrogenului-H2 (регулятор-промыватель водорода-H2). |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса) | m.l. (м.п.) | 6,54 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,1 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacelor (16 puncte aliatorii de măsurare pentru fiecare capac și 32 puncte de măsurare aliatorii pentru carcasă). (Измерение толщины металла корпуса и днищ, по 16 точек на каждой днища и 32 точки измерения для корпуса) | 100 puncte (100 точек) | 0,64 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacelor, cîte 1 sector de control 100×100mm pentru fiecare element. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днищ, по 1-му участка контроля 100×100мм для каждого элемента) | 1 dm2 (1 дм²) | 53 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură de colț a ștuțurilor și flanșelor. (Капиллярная дефектоскопия угловых швов штуцеров и фланцев. | 1 dm2 (1 дм²) | 63,2 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare (buloane M20×115mm – 24buc) (câte o măsurare pentru fiecare element).(Определение твердости металла крепежа (болты M20×115мм – 24шт)(по одному измерению каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului flanșelor de sus și de jos Ø640mm (cîte 12 încercări pentru fiecare element). (Определение твердости металла верхнего и нижнего фланца Ø640мм (по 12 измеренний для каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 2 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×2=4). (Измерение овальности корпуса в 2-х сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 4 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 3,73 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 10 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 11 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 4 |
| 12 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 1,28 |
| 13 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,70 |
| 14 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,58 |
| 15 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,52 |
| 16 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.2.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul lucrărilor de pregătire și diagnosticarea tehnică a recipientelor instalației de electroliză Nr.1. Regulator de presiune a oxigenului-O2 (регулятор-промыватель кислорода-О2). |  |  |  |  |
| Baza calcul: 1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.. 2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.. 3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4. |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 1 | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса) | m.l. (м.п.) | 6,54 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
| 2 | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei. (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса) | 10 dm2 (10 дм²) | 23,1 |
| 3 | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei și capacelor (16 puncte aliatorii de măsurare pentru fiecare capac și 32 puncte de măsurare aliatorii pentru carcasă). (Измерение толщины металла корпуса и днищ, по 16 точек на каждой днища и 32 точки измерения для корпуса) | 100 puncte (100 точек) | 0,64 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
| 4 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei și capacelor, cîte 1 sector de control 100×100mm pentru fiecare element. (Капиллярная дефектоскопия корпуса и днищ, по 1-му участка контроля 100×100мм для каждого элемента) | 1 dm2 (1 дм²) | 53 |
| 5 | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de sudură de colț a ștuțurilor și flanșelor. (Капиллярная дефектоскопия угловых швов штуцеров и фланцев. | 1 dm2 (1 дм²) | 63,2 |
| Încercări de duritate a metalului (Определение твердости металла) |  |  |  |  |
| 6 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului elementelor de fixare (buloane M20×115mm – 24buc) (câte o măsurare pentru fiecare element).(Определение твердости металла крепежа (болты M20×115мм – 24шт)(по одному измерению каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
| 7 | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului flanșelor de sus și de jos Ø640mm (cîte 12 încercări pentru fiecare element). (Определение твердости металла верхнего и нижнего фланца Ø640мм (по 12 измеренний для каждого элемента) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
| 8 | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 2 secțiuni, câte 2 măsurări la fiecare secțiune (2×2=4). (Измерение овальности корпуса в 2-х сечениях, по 2 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 4 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
| 9 | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм²) | 3,73 |
|  | K=4,07 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| 10 | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
|  | K=1,38 (ordin nr.52 din 30.03.2023/приказ №52 от 30.03.2023) |  |  |  |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
| 11 |  | Disc de șlefuit (Диск шлифовальный) | 1 buc (1шт) | 4 |
| 12 |  | Glicerină pentru UT (Глицерин для УЗК) (500g/m²) | 1 kg (1кг) | 1,28 |
| 13 |  | Penetrant (Пенетрант) (600ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,70 |
| 14 |  | Developant (Проявитель) (500ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,58 |
| 15 |  | Solvent (Очиститель) (450ml/m²) | 1 L (1Л) | 0,52 |
| 16 |  | Cârpe (Ветошь) | 1 kg (1кг) | 3 |
|  | Transportarea, 5% |  |  |  |
|  | Depozitarea, 1,5% |  |  |  |