WinСмета2000     
IMSP Institutul de Cardiologie	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Montare  priza de pamint angiografie

Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Montarea a unei prize modulare					
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	6,00			
	9312040019600	Sapator	h-om.	20,40			
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	6,00			
	9312040019600	Sapator	h-om.	5,16			
3	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametrul 14.2 mm, l=1.5m. 	10 buc	2,00			
	1	Muncitor	h-om.	16,58			
	H100 12	Electrod cuprat O 14.2mm l=1.5m.	buc	20,00			
	H104 02	Cuplaj cu filet 5/8"	buc	20,00			
	H113 01	Lubrifiant 	buc	0,50			
	H106 02	Virf ascutit filetat 5/8"	buc	2,00			
	H108 02	Cap de electrod 5/8	buc	2,00			
	H109 01	Cap de percutie	buc	0,70			
	H200 02	Capac pentru camin	buc	2,00			
	H200 01	Camin patrat de vizitare 	buc	2,00			
	H103 55	Banda de protectie	buc	1,00			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,04			
	0211021212	Ciocan demolator cu cap de percutie	h-ut.	5,08			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,28			
4	RpEH03A	Piesa de separatie(inox)	buc	2,00			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,54			
	H 103 28N	Clema de separatie(inox)	buc	2,00			
5	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.	m	22,00			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	9,35			
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 4 x 40 mm	m	23,56			
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,93			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,10			
6	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,91			
7	1-11-012-1	Determinarea rezistivitatii solului cu perfectionarea pasaportului	1 masurare	1,00			
	5	Specialist	h-om.	4,00			
8	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	4,00			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,16			

					
 			Total Montarea a unei prize modulare

	Прямые затраты	 lei				
	Defalcari asigurare sociala si medicina					
	Cheltuieli de regie					
	Transport materiale					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA					
	Total deviz:

Intocmit