CAIET DE SARCINI Nr.1

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: mun. Chișinău, CET Sursa nr.2, SES-2, str.Vadul lui Vodă, 5

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: Termenul: La comanda Beneficiarului, conform necesităților reale,  luna iulie – august anul 2022.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

  - Gospodăria de cabluri - este ansamblul reţelelor de cabluri, inclusiv elementele de montaj, precum şi instalaţiile aferente de iluminat, ventilaţie, semnalizare şi de stingere a incendiilor, care deserveşte un obiectiv industrial sau similar şi care se compune din: - reţele interioare - realizate în construcţii amenajate special pentru cabluri (poduri, tuneluri, canale, subsoluri, puţuri sau galerii de cabluri) sau în încăperi tehnologice (hale de producţie, săli de maşini, săli de cazane etc.). Compartimentul de cabluri tr.II IDP 6 kV este situat într-o încapere, constituit din mai multe rastele de cabluri suprapuse sau alăturate.

  - Conform SR – CEI 332 – 3 în interiorul construcţiilor se vor folosi, de regulă, cabluri cu întârziere la propagarea flăcării. Cablurile cu întârziere la propagarea flăcării, dar care pozate în mănunchi nu corespund SR-CEI 332-3, pot fi folosite în interiorul încăperilor de cabluri, a nivelurilor închise (numai în tuneluri, subsoluri, poduri), a nivelurilor deschise la cabluri, precum şi în subsoluri tehnologice, cu condiţia realizării de separări transversale, pentru limitarea propagării focului pe fluxurile de cabluri (conform pct. 6.1.1.h). În cazuri excepţionale, justificate, se admite folosirea de cabluri fără întârziere la propagarea flăcării, cu condiţia tratării corespunzătoare a învelişului exterior (de exemplu: acoperirea cu vopsea care măreşte rezistenţa la foc, acoperirea cu nisip sau cu alte materiale adecvate a cablurilor în canale).

  - Oferta tehnică va conţine:

(Технические предложения содержат):

- Termenul de garanţie – minim 1 an.

(Гарантийный срок – минимум 1 год).

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate;

(Сертификаты соответствия/качества).

- Dovada de experienţă similară în ultimii 5 ani;

(Доказательства подобного опыта в последние 5 лет).

- Documente ce permit executarea lucrărilor menţionate, eliberate de organele abilitate a statului.

(Документы, которые позволяют выполнение указанных работ, выданных уполномоченными органами государства).

3. SCOPUL LUCRĂRILOR. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

3.1. Scopul achiziției: Asigurarea exploatării inofensive a LEC.

(Обеспечение безопасной эксплуатации КЛ.)

3.2. Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NAIE | Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice, Ediţia 7 |
| 2 | RS – 21 | Regulile de Exploatare Tehnică a Centralelor Electrice, Stațiilor Electrice, Centralelor Termice și a Rețelelor aferente ,,TERMOELECTRICA” S. A. |

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Правила безопасности при эксплуатации электро-установок |
| 3 | СНиП 12.03-2001 СНиП 12.04-2002 | Securitatea muncii în construcții Безопасность труда в строительстве |
| 4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 5 | Ordinul nr.190 din 31.12.2021 | Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori. |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

4.1. CERINŢE TEHNICE SPECIFICE

Tabelul 4.1. Caracteristicile vopselei ignifuge (pentru cablu)

| Nr d/o | Specificația tehnică a vopselei ignifigă | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Eficiență ignifugă | ГОСТ 53311-2009 |
|  | Temperatura de aplicare, °C | +5...+40 °C |
|  | Grosimea recomandată a stratului, mm | 0,7...1 mm |
|  | Gradul de expansiune al stratului | nu mai putin de 20 |
|  | Temperatura de exploatare, °C | -60....+50 °C |
|  | Durata de viață a acestui strat de acoperire în interior, ani | 20 ani |

  - Condiții de recepție

- Controlul detaliat de intrare a vopselei se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” S.A., Serviciul Achiziții, înainte de începerea lucrărilor. Vopseaua ignifugă, va fi specifică pentru cablu.

- În cazul depistării neconformităților (abaterea de la cerințele tehnice) materialului dat, în momentul controlului de intrare, Beneficiarul este în drept de a refuza (să returneze vopseaua).

- 5. VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafaţa, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Curățarea cablurilor, înlăturarea impurităților, degresarea și spălarea Очистка кабелей, обеспыливание, обесжиривание, промывка кабелей | 138 |
|  | Prelucrarea cablurilor cu strat de protecție antiincendiară cu grosimea nu mai mică de 0,7 – 1,0 mm. Нанесение огнезащитного покрытия толщиной 0,7-1,0 мм. | 138 |
|  | Lucrările de protecție antiincendiară a LEC vor fi executate cu dispozitive și/sau instalații speciale. Работы по противопожарному покрытию будут проводиться с применением специальных аппаратов и установок. |  |

6.  ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORULUI

- 6.1 Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

- 6.2 După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare și realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va Anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare  listele cu personalul admis, care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

  - Executantul va efectua lucrările cu toate materialele proprii și dispozitive proprii (aparate de măsurat, instrumente, etc.).

  - Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu  DNT din tab. 3.3.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace   de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În timpul executării lucrărilor LEC din compartimentul de cabluri vor fi tensiune 6 kV.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tab. 3.3.

  - La încălcarea regulamentelor din tab. 3.3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor din tab. 3.3, 
„TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

7.1 Durata de funcţionare a LEC indică un nivel mediu de pericol. În cazul constatării unor vicii ascunse sau a unor neclarități, ofertantul trebuie neapărat să raporteze despre problema existenă și să o remedieze în cel mai scurt timp.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, Beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

  - Termen de garanție minim 1 an.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

- Nu se aplică.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de competență a  personalului ce va executa lucrările de protecție antiincendiară a LEC.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția lucrărilor:

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experienţă în domeniul executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare etc.).

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor care dețin la necesitate buletin de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor.

- Certificate de calitate.

- Declarații de conformitate.

| "Termoelectrica" SA Sursa nr.2 Protectia antiincendiara a cablurilor electrice de putere in compartimentul de cabluri tr.II IDP 6 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii de electroconstructie |  |  |
| 1 | RpEM01A | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu | 1 km | 1,1000 |
| 2 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 10,0000 |
| 3 | RpEM30A | Curatirea camerei de tragere pentru cablu | buc | 10,0000 |
| 4 | CL27A | Lucrari pregatitoare in vederea executarii protectiei contra incendiilor, cu azbesto spray: pregatirea suprafetelor metalice prin curatirea cu praf, degresarea intregii suprafete si aplicarea primului si celui de-al doilea strat de amorsa | m2 | 138,0000 |
| 5 | CL31A | Protectia cablurilor de puterea si control cu vopsea expandata ignifuga "PIREX cable PLUS". Rezistenta de foc | m2 | 138,0000 |