## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul achiziției Generator electric de tip combustibil diesel

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

str. M. Kogâlniceanu 63 mun Chișinău.

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cant. /Unit. de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31120000-3 | Generator | 1 | Denumire: GENERATOR DIESEL INDUSTRIAL Caracteristici motor: Bouddoin/Cummins/ Perkins Putere nominală - minim 100 kVA/80 kW; Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V; Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului; Sistem de răcire - lichid; Anul producerii 2023-2024; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h; În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, generatorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Prețul va include conform pct.3 a prezentului Caiet de sarcini. Garanție – 24 luni din momentul livrării. Deservire tehnică - pe perioada de garanție. Termenul de livrare – 15 zile lucrătoare de la solicitare. |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 250 000 lei fără TVA |

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

•	în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare, conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la sediul Postului de inspecție la Frontieră Criva-Mamaliga (sat. Criva raionul Briceni), în lei, inclusiv TVA.

În costul generatorului este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a generatorului  (la locul de montare inclusiv lucrările de conectare partea electrică cu testare) precum și demontarea celui existent cu transportoare generatorului existent pe adresa mun. Chișinău str. Murelor 3, includerea chitului de montare, asigurarea conexiunii electrice până la boxa de distribuire, traseu electric, includerea cheltuielilor de autoturn.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea generatorului.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are cel mai mic preț fără TVA pe oferte.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă.

Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului.

De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat.

Șef direcția,

Direcția administrare

și managemtn intern               _____________________       Dumitru CIOFU